## Sheet2
1 填埋工程指标
1.1 综合指标
10Z-001工程特征：1.填埋场总库容：100万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：200t；4.服务年限：15年；5.填埋场防渗结构及面积：HDPE毛面防渗膜+GCL膨润土垫复合防渗的结构；6.地下水情况：地下水较低，故不设地下水导排系统；7．垃圾坝长度：为碾压土石坝，长度为525.62m，高度为18m。8.管理区总建筑面积：992.4m2；9.渗沥液处理规模：出水标准：1OOm3/d ,达到一级排放标准。 10Z-002工程特征：1.填埋场总库容：150万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：250t；4.服务年限：17年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜+GCL膨润土垫复合防渗的结构，防渗面积为75000m2；6.地下水情况：采用盲沟与速排笼结合的方式进行导排；7.垃圾坝长度：为单向格栅加筋反包土石坝，长度为185.5m，高度为150m；8.管理区总建筑面积：403m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：渗沥液排至污水处理厂。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-001 |  |  | 10Z-002
项 目 |  |  |  |  | Ⅰ类 填埋区总库容
[5 empty] | 100以内 |  | 占指标 基价(%) | 150以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1131655.77 |  | 100% | 603981.31 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 816479.02 |  | 72.15% | 450800.35 |  | 74.64%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 94677 |  | 8.366% | 35497 |  | 5.877%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 136673.4 |  | 12.08% | 72944.6 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 83826.35 |  | 7.407% | 44739.36 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 721 | 173040 |  | 572 | 137280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 173040 | 15.29% |  | 137280 | 22.73%
材料 | 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 | 825.790 | 24856.28 |  |  | 0
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 646.190 | 26235.31
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 | 597.520 | 2091.32 |  | 218.760 | 765.66
| 1012300 | 无纺土工布 (400g/m2) | m2 | 5.6 | 1590.890 | 8908.98 |  |  | 0
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 631.050 | 6752.24
| 1012340 | 膨润土垫 (5000g/m2) | m2 | 22.26 | 825.790 | 18382.09 |  | 631.050 | 14047.17
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 | 6.260 | 1183.39 |  |  | 0
| 1011612 | HDPE管 DN350 | m | 382.9 | 4.480 | 1715.39 |  | 23.140 | 8860.31
| 1011613 | HDPE管 DN100 | m | 36.98 |  | 0 |  | 10.520 | 389.03
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 |  | 0 |  | 0.320 | 38.92
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 10243.610 | 5838.86 |  | 8044.670 | 4585.46
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 205.960 | 1015.38 |  | 2480.260 | 12227.68
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 16.3 | 1259.18 |  | 14.5 | 1120.13
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 32.160 | 6191.44 |  | 27.970 | 5384.78
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 347.060 | 50920.64 |  | 116.240 | 17054.73
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 6.207 | 4539.05 |  | 0.826 | 604.04
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 184 | 233499.68 |  | 13 | 12748.51
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 360401.68 | 31.85% |  | 110813.97 | 18.35%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 19 | 101353.92 |  | 33 | 81871.01
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 101353.92 | 8.956% |  | 81871.01 | 13.56%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 634795.6 | 56.09% |  | 329964.98 | 54.63%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 60366.66 | 5.334% | 22 | 48213.22 | 7.983%
| 利润 |  | % |  | 10 | 27439.39 | 2.425% | 10 | 21915.1 | 3.628%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 35548.55 | 3.141% | 5.6 | 18478.04 | 3.059%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 15463.68 | 1.366% | 2.14 | 8562 | 1.418%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 16323.25 | 1.442% | 2.11 | 9012.51 | 1.492%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 26541.89 | 2.345% | 3.36 | 14654.5 | 2.426%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 816479.02 |  |  | 450800.35
10Z-003工程特征：1.填埋场总库容：200万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：300t；4.服务年限：14年；5.填埋场防渗结构及面积：人工防渗，防渗膜面积10.704万平方米；6.地下水情况：地下水为潜水；7.垃圾坝：黏土型，长50m，宽7m，高12m，内坡1：1.5，外坡1：2，浆砌片石护坡；8.管理区总建筑面积：1138.70m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：渗沥液排至污水处理厂。 10Z-004工程特征：1.填埋场总库容：250万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：600t；4.服务年限：13年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积为214600m2；6.地下水情况：采用主次盲沟方式进行导排；7.垃圾坝长度：为碾压土坝，长度为199.00m，最大坝高为10m；8.管理区总建筑面积：2350m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：300t/d，三级排放标准。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-003 |  |  | 10Z-004
项 目 |  |  |  |  | Ⅰ类 填埋区总库容 |  |  | Ⅱ类 填埋区总库容
[5 empty] | 200以内 |  | 占指标 基价(%) | 250以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 546656.87 |  | 100% | 931876.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 404145.41 |  | 73.93% | 703153.53 |  | 75.46%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 35997 |  | 6.585% | 47150 |  | 5.06%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 66021.36 |  | 12.08% | 112545.53 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 40493.1 |  | 7.407% | 69027.92 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 508 | 121920 |  | 652 | 156480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 121920 | 22.3% |  | 156480 | 16.79%
材料 | 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 597.380 | 24253.63 |  | 864.940 | 35116.56
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 | 404.480 | 1941.5 |  |  | 0
| 1012300 | 无纺土工布 (400g/m2) | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 864.940 | 4843.66
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 | 869.970 | 9308.68 |  |  | 0
| 1012321 | 无纺土工布 (1000g/m2) | m2 | 25 |  | 0 |  | 864.940 | 21623.5
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 |  | 0 |  | 8.980 | 1092.15
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 |  | 0 |  | 4.920 | 930.08
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 |  | 0 |  | 3.710 | 1119.34
| 1011630 | HDPE管 DN400 | m | 504.54 | 5.650 | 2850.65 |  |  | 0
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 2794.230 | 1592.71 |  | 12468.250 | 7106.9
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 457.110 | 2253.55 |  | 1203.290 | 5932.22
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 41 | 3167.25 |  | 28.1 | 2170.73
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 21.330 | 4106.45 |  | 52.91 | 10186.23
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 213.570 | 31334.99 |  | 716.715 | 105156.42
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 6.010 | 3142.33 |  |  | 0
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 0 | 0 |  | 5.452 | 3986.94
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 62 | 52050.08 |  | 20 | 39852.95
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 136001.82 | 24.88% |  | 239117.68 | 25.66%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 18 | 46425.93 |  | 34 | 134503.21
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 46425.93 | 8.493% |  | 134503.21 | 14.43%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 304347.75 | 55.67% |  | 530100.89 | 56.89%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 37036.1 | 6.775% | 22 | 64016.31 | 6.87%
| 利润 |  | % |  | 10 | 16834.59 | 3.08% | 10 | 29098.32 | 3.123%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 17043.47 | 3.118% | 5.6 | 29685.65 | 3.186%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 7665.87 | 1.402% | 2.14 | 13336.81 | 1.431%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 8079.78 | 1.478% | 2.11 | 14057.62 | 1.509%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 13137.85 | 2.403% | 3.36 | 22857.93 | 2.453%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 404145.41 |  |  | 703153.53
10Z-005工程特征：1.填埋场总库容：300万m3以内；2.填埋场类型：平原型；3.日处理规模：700t；4.服务年限：10年；5.填埋场防渗结构及面积：人工防渗，防渗膜面积19.77万平方米；6.地下水情况：地下水为潜水位承压水；7.管理区总建筑面积：1443.75m2；8.渗沥液处理规模、出水标准：200m3/d，二级排放标准。 10Z-006工程特征：1.填埋场总库容：350万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：400t；4.服务年限：24年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积为247960m2；6.地下水情况：采用主次盲沟方式进行导排；7.垃圾坝长度：为碾压土坝，长度为524.2m，最大坝高为6.5m；8.管理区总建筑面积：1564m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：150t/d，三级排放标准。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-005 |  |  | 10Z-006
项 目 |  |  |  |  | Ⅱ类 填埋区总库容
[5 empty] | 300以内 |  | 占指标 基价(%) | 350以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 582747.13 |  | 100% | 813936.52 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 439264.59 |  | 75.38% | 622469.42 |  | 76.48%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 29936 |  | 5.137% | 32874 |  | 4.039%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 70380.09 |  | 12.08% | 98301.51 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 43166.45 |  | 7.407% | 60291.59 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 452 | 108480 |  | 563 | 135120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 108480 | 18.62% |  | 135120 | 16.6%
材料 | 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 | 696.130 | 20953.51 |  |  | 0
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 1161.700 | 47165.02
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 | 1392.610 | 4874.14 |  |  | 0
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 871.930 | 6801.05
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 |  | 0 |  | 9.590 | 1166.34
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 |  | 0 |  | 7.240 | 1368.65
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 6.150 | 1855.52 |  | 7.220 | 2178.35
| 1011630 | HDPE管 DN400 | m | 504.54 | 0.260 | 131.18 |  |  | 0
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1061.520 | 605.07 |  | 10978.400 | 6257.69
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 689.620 | 3399.83 |  | 1059.540 | 5223.53
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 32.1 | 2479.73 |  | 28 | 2163
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 5.930 | 1141.64 |  | 46.504 | 8952.95
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 474.160 | 69568.76 |  | 630.015 | 92435.8
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 6.150 | 3215.53 |  |  | 0
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 0 | 0 |  | 4.791 | 3503.56
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 99 | 107142.66 |  | 20 | 35443.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 215367.57 | 36.96% |  | 212659.13 | 26.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 22669.33 |  | 35 | 121722.7
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 22669.33 | 3.89% |  | 121722.7 | 14.95%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 346516.9 | 59.46% |  | 469501.83 | 57.68%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 28852.85 | 4.951% | 22 | 56505.39 | 6.942%
| 利润 |  | % |  | 10 | 13114.93 | 2.251% | 10 | 25684.27 | 3.156%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 19404.95 | 3.33% | 5.6 | 26292.1 | 3.23%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 8313.57 | 1.427% | 2.14 | 11806.2 | 1.451%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 8781.89 | 1.507% | 2.11 | 12444.56 | 1.529%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14279.5 | 2.45% | 3.36 | 20235.07 | 2.486%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 439264.59 |  |  | 622469.42
10Z-007工程特征：1.填埋场总库容：400万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：360t；4.服务年限：20年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积为260400m2；6.地下水情况：采用盲沟进行导排；7.垃圾坝：土坝，长度为78m，高度为11m；8.管理区总建筑面积：1999m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：三级标准。 10Z-008工程特征：1.填埋场总库容：450万m3以内；2.填埋场类型：平原型；3.日处理规模：500t；4.服务年限：15年；5.填埋场防渗结构及面积：224600m2；6.地下水情况：地下水较低，故不设地下水导排系统；7.管理区总建筑面积：6678m2；8.渗沥液处理规模、出水标准：渗沥液回灌处理。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-007 |  |  | 10Z-008
项 目 |  |  |  |  | Ⅱ类 填埋区总库容
[5 empty] | 400以内 |  | 占指标 基价(%) | 450以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 472191.37 |  | 100% | 775473.67 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 360634.29 |  | 76.37% | 583953.94 |  | 75.3%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 19552 |  | 4.141% | 40421 |  | 5.212%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 57027.94 |  | 12.08% | 93656.24 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 34977.14 |  | 7.407% | 57442.49 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 578 | 138720 |  | 661 | 158640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 138720 | 29.38% |  | 158640 | 20.46%
| 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 |  | 0 |  | 582.050 | 17519.71
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 703.780 | 28573.47 |  |  | 0
| 1012322 | 无纺土工布 (150g/m2) | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 542.380 | 1518.66
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 | 13.510 | 47.29 |  |  | 0
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 | 279.730 | 1342.7 |  |  | 0
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 579.260 | 4518.23
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 | 1132.430 | 12117 |  |  | 0
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 | 7.300 | 887.83 |  | 5.440 | 661.61
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 5.680 | 1713.71 |  |  | 0
| 1011614 | HDPE管 DN355 | m | 382.9 |  | 0 |  | 1.790 | 685.39
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 7412.710 | 4225.24 |  | 1044.810 | 595.54
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 243.850 | 1202.18 |  | 946.020 | 4663.88
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 9.7 | 749.33 |  | 38.4 | 2966.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 6.360 | 1224.43 |  | 54.510 | 10494.27
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 51.54 | 7561.95 |  | 584.460 | 85751.97
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 12.744 | 9319.43 |  | 5.522 | 4038.13
| 1012340 | 膨润土垫 (5000g/m2) | m2 | 22.26 |  | 0 |  | 579.260 | 12894.33
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 8275.75 |  | 12 | 17556.97
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 77240.31 | 16.36% |  | 163865.09 | 21.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 21 | 45351.67 |  | 34 | 109651.73
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 45351.67 | 9.605% |  | 109651.73 | 14.14%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 261311.98 | 55.34% |  | 432156.82 | 55.73%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 40495.77 | 8.576% | 22 | 59024.18 | 7.611%
| 利润 |  | % |  | 10 | 18407.17 | 3.898% | 10 | 26829.17 | 3.46%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 14633.47 | 3.099% | 5.6 | 24200.78 | 3.121%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 6852.6 | 1.451% | 2.14 | 11085.42 | 1.43%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 7209.89 | 1.527% | 2.11 | 11674.55 | 1.505%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11723.41 | 2.483% | 3.36 | 18983.02 | 2.448%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 360634.29 |  |  | 583953.94
10Z-009工程特征：1.填埋场总库容：500万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：350t；4.服务年限：42年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜+5000g/m2GCL膨润土垫复合防渗的结构，防渗面积为214600m2；6.地下水情况：采用盲沟与DN250HDPE花管结合的方式进行排导；7．垃圾坝长度：为碾压土坝，长度为295.78m，最大坝高为10.98m。8.管理区总建筑面积：243m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：渗沥液送污水处理厂处理。 10Z-010工程特征：1.填埋场总库容：600万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：700t；4.服务年限：20年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积459000m2；6.地下水情况：采用盲沟进行导排；7.垃圾坝：土坝，长度为82m，高度为13m；8.管理区总建筑面积：2001m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：三级标准。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-009 |  |  | 10Z-010
项 目 |  |  |  |  | Ⅱ类 填埋区总库容 |  |  | Ⅲ类 填埋区总库容
[5 empty] | 500以内 |  | 占指标 基价(%) | 600以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 766489.01 |  | 100% | 342832.15 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 599834.91 |  | 78.26% | 260988.33 |  | 76.13%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 17306 |  | 2.258% | 15044 |  | 4.388%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 92571.14 |  | 12.08% | 41404.85 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 56776.96 |  | 7.407% | 25394.97 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 573 | 137520 |  | 399 | 95760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 137520 | 17.94% |  | 95760 | 27.93%
材料 | 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 506.410 | 20560.25 |  | 842.200 | 34193.32
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0.350 | 1.23
| 1012300 | 无纺土工布 (400g/m2) | m2 | 5.6 | 469.240 | 2627.74 |  |  | 0
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 1420.180 | 15195.93
| 1012321 | 无纺土工布 (1000g/m2) | m2 | 25 | 469.240 | 11731 |  |  | 0
| 1012340 | 膨润土垫 (5000g/m2) | m2 | 22.26 | 469.240 | 10445.28 |  |  | 0
| 1011613 | HDPE管 DN100 | m | 36.98 | 14.210 | 525.49 |  |  | 0
| 1011615 | HDPE管 DN150 | m | 77.07 | 0.920 | 70.9 |  |  | 0
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 |  | 0 |  | 1.290 | 156.89
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 | 3.220 | 608.71 |  | 0.800 | 151.23
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 |  | 0 |  | 1.140 | 343.95
| 1011630 | HDPE管 DN400 | m | 504.54 |  | 0 |  | 1.810 | 913.22
| 1011616 | HDPE管 DN800 | m | 2081.96 | 0.500 | 1040.98 |  |  | 0
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 11018.370 | 6280.47 |  | 5021.470 | 2862.24
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1063.460 | 5242.86 |  | 152.280 | 750.74
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 24.7 | 1908.08 |  | 34.7 | 2680.58
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 46.504 | 8952.95 |  | 6.760 | 1301.44
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 629.91 | 92420.4 |  | 33.015 | 4843.96
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 4.791 | 3503.56 |  | 8.236 | 6022.82
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 33183.73 |  | 9 | 6247.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 199102.4 | 25.98% |  | 75665.13 | 22.07%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 114451.62 |  | 13 | 22285.27
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 114451.62 | 14.93% |  | 22285.27 | 6.5%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 451074.02 | 58.85% |  | 193710.4 | 56.5%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 55433.76 | 7.232% | 22 | 25969.96 | 7.575%
| 利润 |  | % |  | 10 | 25197.16 | 3.287% | 10 | 11804.53 | 3.443%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 25260.15 | 3.296% | 5.6 | 10847.78 | 3.164%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 11378.49 | 1.484% | 2.14 | 4953.78 | 1.445%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 11992.05 | 1.565% | 2.11 | 5217.74 | 1.522%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19499.28 | 2.544% | 3.36 | 8484.14 | 2.475%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 599834.91 |  |  | 260988.33
10Z-011工程特征：1.填埋场总库容：700万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：450t；4.服务年限：32年；5.填埋场防渗结构及面积：1.5mmHDPE毛面防渗膜+5000g/m2GCL膨润土垫，防渗面积为208310m2；6.地下水情况：采用主次盲沟方式进行导排；7．垃圾坝长度：为碾压土坝，长度为296.44m，最大坝高为16m。8.管理区总建筑面积：1537m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：1OOt/d ,一级排放标准。 10Z-012工程特征：1.填埋场总库容：800万m3以内；2.填埋场类型：平原型；3.日处理规模：1100t；4.服务年限：15年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积为271400m2；6.地下水情况：采用盲沟进行导排；7.垃圾坝：无；8.管理区总建筑面积：1900m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：污水排至污水处理厂。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-011 |  |  | 10Z-012
项 目 |  |  |  |  | Ⅲ类 填埋区总库容
[5 empty] | 700以内 |  | 占指标 基价(%) | 800以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 626333.28 |  | 100% | 396571.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 475765.1 |  | 75.96% | 299796.08 |  | 75.6%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 28529 |  | 4.555% | 19505 |  | 4.918%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 75644.12 |  | 12.08% | 47895.16 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 46395.06 |  | 7.407% | 29375.7 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 442 | 106080 |  | 405 | 97200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 106080 | 16.94% |  | 97200 | 24.51%
材料 | 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 | 606.930 | 18268.59 |  |  | 0
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 373.830 | 15177.5
| 1012322 | 无纺土工布 (150g/m2) | m2 | 2.8 | 136.500 | 382.2 |  |  | 0
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 9.090 | 31.82
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 592.290 | 2842.99
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 | 1213.850 | 9468.03 |  |  | 0
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 155.650 | 1665.46
| 1012340 | 膨润土垫 (5000g/m2) | m2 | 22.26 | 606.930 | 13510.26 |  |  | 0
| 1011613 | HDPE管 DN100 | m | 36.98 |  | 0 |  | 0.440 | 16.27
| 1011615 | HDPE管 DN150 | m | 77.07 | 0.140 | 10.79 |  |  | 0
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 | 4.150 | 504.72 |  | 0.150 | 18.24
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 3.900 | 1176.67 |  | 2.050 | 618.51
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 8580.320 | 4890.78 |  | 2611.270 | 1488.42
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 828.280 | 4083.42 |  | 54.410 | 268.24
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 19 | 1467.75 |  | 6.7 | 517.58
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 35.85 | 6901.84 |  | 8.810 | 1696.1
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 485.595 | 71246.5 |  | 329.04 | 48276.75
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 3.705 | 2709.39 |  | 6.82 | 4987.33
| 33030113 | 双向土工格栅 | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 123.970 | 1425.66
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 26924.19 |  | 17 | 13435.25
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 161545.13 | 25.79% |  | 92466.12 | 23.32%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 90992.54 |  | 18 | 34139.9
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 90992.54 | 14.53% |  | 34139.9 | 8.609%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 358617.67 | 57.26% |  | 223806.02 | 56.44%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 43355.96 | 6.922% | 22 | 28894.78 | 7.286%
| 利润 |  | % |  | 10 | 19707.25 | 3.146% | 10 | 13133.99 | 3.312%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 20082.59 | 3.206% | 5.6 | 12533.14 | 3.16%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 9023.97 | 1.441% | 2.14 | 5688.86 | 1.435%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 9511.61 | 1.519% | 2.11 | 5993.6 | 1.511%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15466.05 | 2.469% | 3.36 | 9745.69 | 2.457%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 475765.1 |  |  | 299796.08
10Z-013工程特征：1.填埋场总库容：1000万m3以内；2.填埋场类型：平原型；3.日处理规模：1800t；4.服务年限：12年；5.填埋场防渗结构及面积：人工防渗，防渗膜面积23.236万平方米；6.地下水情况：潜水位承压水；7.管理区总建筑面积：2792.56m2；8.渗沥液处理规模、出水标准：150m3/d，二级排放标准。 10Z-014工程特征：1.填埋场总库容：1200万m3以内；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：1500t；4.服务年限：17年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜+GCL膨润土垫复合防渗结构，防渗面积437700m2；6.地下水情况：采用盲沟进行导排；7．垃圾坝：土坝，长度为240m，高度为25m。8.管理区总建筑面积：3107m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：一级排放标准。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-013 |  |  | 10Z-014
项 目 |  |  |  |  | Ⅲ类 填埋区总库容
[5 empty] | 1000以内 |  | 占指标 基价(%) | 1200以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 418579.43 |  | 100% | 394626.93 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 321251.48 |  | 76.75% | 306028.05 |  | 77.55%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 15769 |  | 3.767% | 11707 |  | 2.967%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 50553.07 |  | 12.08% | 47660.26 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 31005.88 |  | 7.407% | 29231.62 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 347 | 83280 |  | 518 | 124320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 83280 | 19.9% |  | 124320 | 31.5%
材料 | 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 | 529.050 | 15924.41 |  |  | 0
| 1012280 | 无纺土工布 (200g/m2) | m2 | 3.5 | 467.690 | 1636.92 |  | 50.830 | 177.91
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 | 1058.100 | 5078.88 |  | 258.480 | 1240.7
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 591.380 | 6327.77
| 1011613 | HDPE管 DN100 | m | 36.98 |  | 0 |  | 1.080 | 39.94
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 |  | 0 |  | 15.650 | 1903.35
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 |  | 0 |  | 0.200 | 37.81
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 |  | 0 |  | 3.270 | 986.59
| 1011612 | HDPE管 DN350 | m | 382.9 |  | 0 |  | 2.630 | 1007.03
| 1011630 | HDPE管 DN400 | m | 504.54 | 3.940 | 1987.89 |  |  | 0
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 566.880 | 323.12 |  | 8083.750 | 4607.74
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 400.630 | 1975.11 |  | 456.840 | 2252.22
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 14.3 | 1104.68 |  | 14.7 | 1135.58
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 4.460 | 858.64 |  | 12.740 | 2452.7
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 356.230 | 52266.07 |  | 38.64 | 5669.26
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 4.490 | 2347.6 |  |  | 0
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 364.780 | 14810.07
| 1012340 | 膨润土垫 (5000g/m2) | m2 | 22.26 |  | 0 |  | 383.050 | 8526.69
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 0 | 0 |  | 5.003 | 3658.59
| 1013661 | 双向HDPE土工格栅 | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 4.710 | 54.17
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 76 | 63462.52 |  | 15 | 8233.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 146965.84 | 35.11% |  | 63121.34 | 16%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 20722.13 |  | 18 | 33739.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20722.13 | 4.951% |  | 33739.44 | 8.55%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 250967.97 | 59.96% |  | 221180.78 | 56.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 22880.47 | 5.466% | 22 | 34773.08 | 8.812%
| 利润 |  | % |  | 10 | 10400.21 | 2.485% | 10 | 15805.94 | 4.005%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 14054.21 | 3.358% | 5.6 | 12386.12 | 3.139%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 6082.92 | 1.453% | 2.14 | 5815.66 | 1.474%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 6422.54 | 1.534% | 2.11 | 6118.19 | 1.55%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10443.16 | 2.495% | 3.36 | 9948.28 | 2.521%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 321251.48 |  |  | 306028.05
工程特征：1.填埋场总库容：1200万m3以外；2.填埋场类型：山谷型；3.日处理规模：2300t；4.服务年限：27年；5.填埋场防渗结构及面积：2.0mmHDPE毛面防渗膜，防渗面积为422290m2；6.地下水情况：采用主次盲沟方式进行导排；7.垃圾坝长度：为碾压土石坝，长度为895.45m，最大坝高为21m；8.管理区总建筑面积：1537m2；9.渗沥液处理规模、出水标准：300t/d，二级排放标准。
计量单位： 10000m3
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-015
项 目 |  |  |  |  | Ⅳ类 填埋区总库容
[5 empty] | 1200以外 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 385131.46 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 280510.74 |  | 72.84%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 29579 |  | 7.68%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 46513.46 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 28528.26 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 278 | 66720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 66720 | 17.32%
材料 | 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 419.280 | 17022.77
| 1012322 | 无纺土工布 (150g/m2) | m2 | 2.8 | 213.280 | 597.18
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 | 419.280 | 3270.38
| 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 | 2.160 | 262.7
| 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 2.410 | 727.12
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 5011.250 | 2856.41
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 483.750 | 2384.89
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 11.1 | 857.48
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 20.921 | 4027.71
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 283.425 | 41584.12
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 2.148 | 1570.79
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 15032.31
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 90193.86 | 23.42%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 53350.71
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 53350.71 | 13.85%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 210264.57 | 54.6%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 26415.56 | 6.859%
| 利润 |  | % |  | 10 | 12007.07 | 3.118%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 11774.82 | 3.057%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 5321.91 | 1.382%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5608.04 | 1.456%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9118.77 | 2.368%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 280510.74
1.2 分项指标
1.2.1 填埋区分项指标
1.2.1.1 土石方
10F-001工程内容：机挖土石方、1km运输。
计量单位： m3
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-001 | 10F-002
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 机挖土石方; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 运土方每增1km |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 67.73 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 67.73 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.02 | 4.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4.8 | 7.087%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 845 | 40.56
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 40.56 | 59.88%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 45.36 | 66.97%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 9.98 | 14.73%
| 利润 |  | % |  | 10 | 4.54 | 6.703%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3.02 | 4.459%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 1.28 | 1.89%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 1.35 | 1.993%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2.2 | 3.248%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 67.73
注：运土方增加的费用套市政概算指标计算建安工程费。
10F-003工程内容：爆破石方。 10F-004工程内容：挖松碎石方、5km运输。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-003 |  |  | 10F-004
项 目 |  |  |  |  | 爆破石方 |  | 占指标 基价(%) | 挖松碎石方 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 202.92 |  | 100% | 243.61 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 202.92 |  | 100% | 243.61 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.19 | 45.6 |  | 0.06 | 14.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 45.6 | 22.47% |  | 14.4 | 5.911%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 198 | 90.29 |  | 1033 | 148.75
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 90.29 | 44.5% |  | 148.75 | 61.06%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 135.89 | 66.97% |  | 163.15 | 66.97%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 29.9 | 14.73% | 22 | 35.89 | 14.73%
| 利润 |  | % |  | 10 | 13.59 | 6.697% | 10 | 16.32 | 6.699%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9.04 | 4.455% | 5.04 | 10.85 | 4.454%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 3.84 | 1.892% | 2.14 | 4.61 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 4.06 | 2.001% | 2.11 | 4.87 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6.6 | 3.253% | 3.36 | 7.92 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 202.92 |  |  | 243.61
工程内容：土方回填。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-005
项 目 |  |  |  |  | 土方回填 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 101.55 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 101.55 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.26 | 62.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 62.4 | 61.45%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 5.62
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5.62 | 5.534%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 68.02 | 66.98%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 14.96 | 14.73%
| 利润 |  | % |  | 10 | 6.8 | 6.696%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4.52 | 4.451%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 1.92 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 2.03 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3.3 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 101.55
1.2.1.2 垃圾坝
10F-006工程内容：挖土方、运输10km，土坝堆砌。 10F-007工程内容：浆砌块石坝。
计量单位： m3
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-006 | 10F-007
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 土坝; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 浆砌块石坝 |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 291.06; 建筑安装工程费 占%: 100% | 1121.32 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 291.06 |  | 100% | 1121.32 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.31 | 74.4 |  | 1.39 | 333.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 74.4 | 25.56% |  | 333.6 | 29.75%
材料 | 04110101 | 块石 | t | 156 |  | 0 |  | 2.211 | 344.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 0 |  |  | 344.92 | 14.48%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 162 | 120.53 |  | 23 | 156.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 120.53 | 41.41% |  | 156.06 | 13.92%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 194.93 | 66.97% |  | 834.58 | 74.43%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 42.88 | 14.73% | 22 | 107.73 | 9.607%
| 利润 |  | % |  | 10 | 19.49 | 6.696% | 10 | 48.97 | 4.367%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 12.97 | 4.456% | 5.04 | 49.96 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 5.51 | 1.893% | 2.14 | 21.21 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5.82 | 2% | 2.11 | 22.42 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9.46 | 3.25% | 3.36 | 36.45 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 291.06 |  |  | 1121.32
10F-008工程内容：干砌块石坝。 10F-009工程内容：混凝土坝浇筑。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-008 |  |  | 10F-009
项 目 |  |  |  |  | 干砌块石坝 |  | 占指标 基价(%) | 混凝土坝 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1234.4 |  | 100% | 735.85 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1234.4 |  | 100% | 735.85 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.34 | 321.6 |  | 0.49 | 117.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 321.6 | 26.05% |  | 117.6 | 15.98%
材料 | 4110101 | 块石 | t | 156 | 2.195 | 342.42 |  |  | 0
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3 | 512.94 |  | 0 |  | 0.950 | 487.29
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 342.42 | 27.74% |  | 487.29 | 66.22%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 37 | 245.69 |  | 1 | 6.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 245.69 | 19.9% |  | 6.05 | 0.8222%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 909.71 | 73.7% |  | 610.94 | 83.03%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 124.8 | 10.11% | 22 | 27.2 | 3.696%
| 利润 |  | % |  | 10 | 56.73 | 4.596% | 10 | 12.37 | 1.681%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 55 | 4.456% | 5.04 | 32.79 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 23.35 | 1.892% | 2.14 | 13.92 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 24.68 | 1.999% | 2.11 | 14.71 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 40.13 | 3.251% | 3.36 | 23.92 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1234.4 |  |  | 735.85
1.2.1.3 防渗系统
10F-010工程内容：铺设卵（碎）石；摊铺土工布、HDPE膜、GCL防水毯；铺设压实土保护层。 10F-011工程内容：铺设卵（碎）石；摊铺土工布、HDPE膜；铺设压实土保护层。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-010 |  |  | 10F-011
项 目 |  |  |  |  | 库底防渗（复合衬层结构） |  | 占指标 基价(%) | 库底防渗（单衬层结构） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 485.56 |  | 100% | 433.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 485.56 |  | 100% | 433.91 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.6 | 144 |  | 0.52 | 124.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 144 | 29.66% |  | 124.8 | 28.76%
材料 | 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 1.150 | 46.69 |  | 1.150 | 46.69
| 1012330 | 膨润土垫 4800g/m2 | m2 | 15.54 | 1.150 | 17.87 |  |  | 0
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 | 1.100 | 5.28 |  | 1.100 | 5.28
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 | 1.100 | 8.58 |  | 1.100 | 8.58
| 1010621 | 300mm厚碎石 | m2 | 65.25 | 2.100 | 137.03 |  | 2.100 | 137.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 215.45 | 44.37% |  | 197.58 | 45.53%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 17.97 |  | 5 | 16.12
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17.97 | 3.701% |  | 16.12 | 3.715%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 377.42 | 77.73% |  | 338.5 | 78.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 35.63 | 7.338% | 22 | 31 | 7.144%
| 利润 |  | % |  | 10 | 16.2 | 3.336% | 10 | 14.09 | 3.247%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21.63 | 4.455% | 5.04 | 19.33 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 9.19 | 1.893% | 2.14 | 8.21 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 9.71 | 2% | 2.11 | 8.67 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15.78 | 3.25% | 3.36 | 14.11 | 3.252%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 485.56 |  |  | 433.91
10F-012工程内容：铺设卵（碎）石；摊铺土工布、HDPE膜、摊铺土工布；铺设软石或碎石。 10F-013工程内容：袋装土保护层；摊铺土工布、HDPE膜、GCL防水毯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-012 |  |  | 10F-013
项 目 |  |  |  |  | 库底防渗（双衬层结构） |  | 占指标 基价(%) | 边坡防渗（复合衬层结构） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 710.65 |  | 100% | 548.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 710.65 |  | 100% | 548.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.87 | 208.8 |  | 0.98 | 235.2
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 208.8 | 29.38% |  | 235.2 | 42.86%
材料 | 1012260 | HDPE 毛面防渗膜 (1.5mm) | m2 | 30.1 | 1.150 | 34.62 |  |  | 0
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 1.150 | 46.69 |  | 1.150 | 46.69
| 1012290 | 无纺土工布 (300g/m2) | m2 | 4.8 | 1.100 | 5.28 |  |  | 0
| 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 | 3.300 | 25.74 |  | 1.100 | 8.58
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 1.100 | 11.77
| 1010621 | 300mm厚碎石 | m2 | 65.25 | 3.150 | 205.54 |  |  | 0
| 1012330 | 膨润土垫 4800g/m2 | m2 | 15.54 |  | 0 |  | 1.150 | 17.87
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  |  | 0 |  | 13 | 11.04
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 317.87 | 44.73% |  | 95.95 | 17.49%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 26.33 |  | 18 | 59.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 26.33 | 3.705% |  | 59.61 | 10.86%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 553 | 77.82% |  | 390.76 | 71.21%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 51.73 | 7.279% | 22 | 64.86 | 11.82%
| 利润 |  | % |  | 10 | 23.51 | 3.308% | 10 | 29.48 | 5.372%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 31.66 | 4.455% | 5.04 | 24.45 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 13.44 | 1.891% | 2.14 | 10.38 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 14.21 | 2% | 2.11 | 10.97 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 23.1 | 3.251% | 3.36 | 17.84 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 710.65 |  |  | 548.74
工程内容：袋装土保护层；摊铺土工布、HDPE膜。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-014
项 目 |  |  |  |  | 边坡防渗（单衬层结构） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 486.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 486.24 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.86 | 206.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 206.4 | 42.45%
材料 | 1012310 | 无纺土工布 (500g/m2) | m2 | 7.8 | 1.100 | 8.58
| 1012320 | 无纺土工布 (600g/m2) | m2 | 10.7 | 1.100 | 11.77
| 1012270 | HDPE 毛面防渗膜 (2.0mm) | m2 | 40.6 | 1.150 | 46.69
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 17 | 11.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 78.44 | 16.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 21 | 59.82
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 59.82 | 12.3%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 344.66 | 70.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 58.57 | 12.05%
| 利润 |  | % |  | 10 | 26.62 | 5.475%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21.66 | 4.455%
[5 empty] | 2.14 | 9.2 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 9.72 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15.81 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 486.24
1.2.1.4 渗沥液收集、排出系统
工程内容：HDPE盲沟花管安装，花管周围碎石摊铺及土工布包裹。
计量单位： m
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-015 | 10F-016
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: DN200HDPE盲沟花管; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | DN250HDPE盲沟花管 |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 382; 建筑安装工程费 占%: 100% | 497.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 382 |  | 100% | 497.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.5 | 120 |  | 0.6 | 144
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 120 | 31.41% |  | 144 | 28.92%
材料 | 6000571 | HDPE花管 DN200 | m | 126.62 | 1.020 | 129.15 |  |  | 0
| 1012323 | 无纺土工布 (250g/m2) | m2 | 4.2 | 1.240 | 5.21 |  | 1.410 | 5.92
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.165 | 26.4 |  | 0.195 | 31.2
| 6000572 | HDPE花管 DN250 | m | 194.04 |  | 0 |  | 1.020 | 197.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 160.76 | 42.08% |  | 235.04 | 47.21%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 14.04 |  | 3 | 11.37
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14.04 | 3.675% |  | 11.37 | 2.284%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 294.8 | 77.17% |  | 390.41 | 78.42%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 29.49 | 7.72% | 22 | 34.18 | 6.865%
| 利润 |  | % |  | 10 | 13.4 | 3.508% | 10 | 15.54 | 3.121%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 17.02 | 4.455% | 5.04 | 22.18 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 7.23 | 1.893% | 2.14 | 9.42 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 7.64 | 2% | 2.11 | 9.95 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 12.42 | 3.251% | 3.36 | 16.18 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 382 |  |  | 497.86
10F-017工程内容：HDPE盲沟花管安装，花管周围碎石摊铺及土工布包裹。 10F-018工程内容：盲沟花管安装，花管周围碎石摊铺及土工布包裹。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-017 |  |  | 10F-018
项 目 |  |  |  |  | DN315HDPE盲沟花管 |  | 占指标 基价(%) | DN355HDPE盲沟花管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 766.54 |  | 100% | 820.09 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 766.54 |  | 100% | 820.09 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.69 | 165.6 |  | 0.79 | 189.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 165.6 | 21.6% |  | 189.6 | 23.12%
材料 | 6000573 | HDPE花管 DN315 | m | 389.9 | 1.020 | 397.7 |  |  | 0
| 1012323 | 无纺土工布 (250g/m2) | m2 | 4.2 | 1.640 | 6.89 |  | 1.780 | 7.48
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.24 | 38.4 |  | 0.27 | 43.2
| 6000574 | HDPE花管 DN355 | m | 390.9 |  | 0 |  | 1.020 | 398.72
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 442.99 | 57.79% |  | 449.4 | 54.8%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 12.17 |  | 3 | 19.17
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 12.17 | 1.588% |  | 19.17 | 2.338%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 620.76 | 80.98% |  | 658.17 | 80.26%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 39.11 | 5.102% | 22 | 45.93 | 5.601%
| 利润 |  | % |  | 10 | 17.78 | 2.32% | 10 | 20.88 | 2.546%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 34.15 | 4.455% | 5.04 | 36.54 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 14.5 | 1.892% | 2.14 | 15.51 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 15.32 | 1.999% | 2.11 | 16.4 | 2%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 24.92 | 3.251% | 3.36 | 26.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 766.54 |  |  | 820.09
工程内容：HDPE管道安装，管道周围碎石摊铺。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-019 |  |  | 10F-020
项 目 |  |  |  |  | DN200HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%) | DN250HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 255.72 |  | 100% | 342.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 255.72 |  | 100% | 342.1 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.16 | 38.4 |  | 0.15 | 36
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 38.4 | 15.02% |  | 36 | 10.52%
材料 | 1011610 | HDPE管 DN200 | m | 121.62 | 1.020 | 124.05 |  |  | 0
| 1011611 | HDPE管 DN250 | m | 189.04 |  | 0 |  | 1.020 | 192.82
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.165 | 26.4 |  | 0.195 | 31.2
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 150.45 | 58.83% |  | 224.02 | 65.48%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 18.89 |  | 9 | 23.4
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18.89 | 7.387% |  | 23.4 | 6.84%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 207.74 | 81.24% |  | 283.42 | 82.85%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 12.6 | 4.927% | 22 | 13.07 | 3.821%
| 利润 |  | % |  | 10 | 5.73 | 2.241% | 10 | 5.94 | 1.736%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 11.39 | 4.454% | 5.04 | 15.24 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 4.84 | 1.893% | 2.14 | 6.47 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5.11 | 1.998% | 2.11 | 6.84 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8.31 | 3.25% | 3.36 | 11.12 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 255.72 |  |  | 342.1
工程内容：HDPE管道安装，管道周围碎石摊铺。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-021 |  |  | 10F-022
项 目 |  |  |  |  | DN315HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%) | DN355HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 481.41 |  | 100% | 597.36 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 481.41 |  | 100% | 597.36 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.14 | 33.6 |  | 0.16 | 38.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 33.6 | 6.979% |  | 38.4 | 6.428%
材料 | 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 1.020 | 307.74 |  |  | 0
| 1011612 | HDPE管 DN350 | m | 382.9 |  | 0 |  | 1.020 | 390.56
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.24 | 38.4 |  | 0.27 | 43.2
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 346.14 | 71.9% |  | 433.76 | 72.61%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 26.58 |  | 7 | 33.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 26.58 | 5.521% |  | 33.05 | 5.533%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 406.32 | 84.4% |  | 505.21 | 84.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 13.24 | 2.75% | 22 | 15.72 | 2.632%
| 利润 |  | % |  | 10 | 6.02 | 1.25% | 10 | 7.15 | 1.197%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21.45 | 4.456% | 5.04 | 26.62 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 9.11 | 1.892% | 2.14 | 11.3 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 9.62 | 1.998% | 2.11 | 11.94 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15.65 | 3.251% | 3.36 | 19.42 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 481.41 |  |  | 597.36
1.2.1.5 填埋气体导排
工程内容：花管安装、花管缠绕土工布、直径1m导气钢筋笼制作安装、导气石笼内摊铺石料。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-023 |  |  | 10F-024
项 目 |  |  |  |  | φ150HDPE竖井管 |  | 占指标 基价(%) | φ200HDPE竖井管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2018.04 |  | 100% | 2047.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2018.04 |  | 100% | 2047.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2.17 | 520.8 |  | 2.17 | 520.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 520.8 | 25.81% |  | 520.8 | 25.43%
材料 | 1010190 | 钢筋笼 | t | 5953.05 | 0.110 | 654.84 |  | 0.110 | 654.84
| 6000579 | HDPE花管 DN150 | m | 82.07 | 1.020 | 83.71 |  |  | 0
| 6000571 | HDPE花管 DN200 | m | 126.62 |  | 0 |  | 1.020 | 129.15
| 1012322 | 无纺土工布 (150g/m2) | m2 | 2.8 | 0.520 | 1.46 |  | 0.690 | 1.93
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 1.155 | 184.8 |  | 1.125 | 180
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 924.81 | 45.83% |  | 965.92 | 47.17%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 130.1 |  | 8 | 118.94
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 130.1 | 6.447% |  | 118.94 | 5.808%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1575.71 | 78.08% |  | 1605.66 | 78.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 143.2 | 7.096% | 22 | 140.74 | 6.873%
| 利润 |  | % |  | 10 | 65.09 | 3.225% | 10 | 63.97 | 3.124%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 89.91 | 4.455% | 5.04 | 91.24 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 38.18 | 1.892% | 2.14 | 38.74 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 40.35 | 1.999% | 2.11 | 40.94 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 65.6 | 3.251% | 3.36 | 66.57 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2018.04 |  |  | 2047.86
工程内容：花管安装、花管缠绕土工布、直径1m导气钢筋笼制作安装、导气石笼内摊铺石料。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-025
项 目 |  |  |  |  | φ250HDPE竖井管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2158.56 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2158.56 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2.24 | 537.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 537.6 | 24.91%
材料 | 1010190 | 钢筋笼 | t | 5953.05 | 0.110 | 654.84
| 6000572 | HDPE花管 DN250 | m | 194.04 | 1.020 | 197.92
| 1012322 | 无纺土工布 (150g/m2) | m2 | 2.8 | 0.860 | 2.41
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 1.11 | 177.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1032.77 | 47.85%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 8 | 125.63
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 125.63 | 5.82%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1696 | 78.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 145.91 | 6.76%
| 利润 |  | % |  | 10 | 66.32 | 3.072%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 96.17 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 40.84 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 43.15 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 70.17 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2158.56
1.2.1.6 场区道路、马道
10F-026工程内容：场地平整、挖运土、垫层、面层、路基碾压。 10F-027工程内容：场地平整、挖运土、垫层、模板、面层、路基碾压。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-026 | 10F-027
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 泥结碎石路面; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 混凝土结构路面（12cm） |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 194.84; 建筑安装工程费 占%: 100% | 318.84 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 194.84 |  | 100% | 318.84 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.25 | 60 |  | 0.27 | 64.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 60 | 30.79% |  | 64.8 | 20.32%
材料 | 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.33 | 52.8 |  | 0.495 | 79.2
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 |  | 0 |  | 0.120 | 62.74
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 31 | 16.37 |  | 3 | 4.26
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 69.17 | 35.5% |  | 146.2 | 45.85%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 14 | 18.08 |  | 18 | 37.98
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18.08 | 9.279% |  | 37.98 | 11.91%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 147.25 | 75.57% |  | 248.98 | 78.09%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 17.18 | 8.817% | 22 | 22.61 | 7.091%
| 利润 |  | % |  | 10 | 7.81 | 4.008% | 10 | 10.28 | 3.224%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8.68 | 4.455% | 5.04 | 14.21 | 4.457%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 3.69 | 1.894% | 2.14 | 6.03 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 3.9 | 2.002% | 2.11 | 6.37 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6.33 | 3.249% | 3.36 | 10.36 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 194.84 |  |  | 318.84
工程内容：场地平整、挖运土、垫层、面层、路基碾压。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-028
项 目 |  |  |  |  | 马道 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 268.21 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 268.21 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.25 | 60
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 60 | 22.37%
材料 | 1014710 | 厂拌沥青石屑 | t | 661.36 | 0.070 | 46.3
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.33 | 52.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 21 | 20.81
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 119.91 | 44.71%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 16 | 28.79
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 28.79 | 10.73%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 208.7 | 77.81%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 19.53 | 7.282%
| 利润 |  | % |  | 10 | 8.88 | 3.311%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 11.95 | 4.455%
[5 empty] | 2.14 | 5.07 | 1.89%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5.36 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8.72 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 268.21
1.2.1.7 截洪沟、排洪沟
工程内容：挖运土、石料砌筑。
计量单位： m
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-029 | 10F-030
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 截洪沟 过水断面1m（宽）×1.5m（高）; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 排洪沟 过水断面2m（宽）×1.5m（高） |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 2252.28; 建筑安装工程费 占%: 100% | 2801.09 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2252.28 |  | 100% | 2801.09 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2.55 | 612 |  | 3.13 | 751.2
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 612 | 27.17% |  | 751.2 | 26.82%
材料 | 1010550 | 块石、片石 | m3 | 257.4 | 1.850 | 476.19 |  | 2.250 | 579.15
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3 | 512.94 | 0.510 | 261.6 |  | 0.620 | 318.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 737.79 | 32.76% |  | 897.17 | 32.03%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 25 | 337.45 |  | 27 | 445.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 337.45 | 14.98% |  | 445.06 | 15.89%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1687.24 | 74.91% |  | 2093.43 | 74.74%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 208.88 | 9.274% | 22 | 263.18 | 9.396%
| 利润 |  | % |  | 10 | 94.95 | 4.216% | 10 | 119.63 | 4.271%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 100.35 | 4.455% | 5.04 | 124.8 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 42.61 | 1.892% | 2.14 | 52.99 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 45.03 | 1.999% | 2.11 | 56 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 73.22 | 3.251% | 3.36 | 91.06 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2252.28 |  |  | 2801.09
1.2.1.8 地下水导排
工程内容：铺设花管、包裹土工布、沟内铺碎石。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-031 |  |  | 10F-032
项 目 |  |  |  |  | DN300HDPE穿孔花管 |  | 占指标 基价(%) | DN400HDPE穿孔花管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 635.19 |  | 100% | 976.35 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 635.19 |  | 100% | 976.35 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.66 | 158.4 |  | 0.86 | 206.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 158.4 | 24.94% |  | 206.4 | 21.14%
材料 | 6000575 | HDPE花管 DN300 | m | 308.71 | 1.020 | 314.88 |  |  | 0
| 6000576 | HDPE花管 DN400 | m | 514.54 |  | 0 |  | 1.020 | 524.83
| 1012323 | 无纺土工布 (250g/m2) | m2 | 4.2 | 1.240 | 5.21 |  | 1.590 | 6.68
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.12 | 19.2 |  | 0.18 | 28.8
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 339.29 | 53.42% |  | 560.31 | 57.39%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 9.95 |  | 3 | 23
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 9.95 | 1.566% |  | 23 | 2.356%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 507.64 | 79.92% |  | 789.71 | 80.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 37.04 | 5.831% | 22 | 50.47 | 5.169%
| 利润 |  | % |  | 10 | 16.84 | 2.651% | 10 | 22.94 | 2.35%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 28.3 | 4.455% | 5.04 | 43.5 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 12.02 | 1.892% | 2.14 | 18.47 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 12.7 | 1.999% | 2.11 | 19.52 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 20.65 | 3.251% | 3.36 | 31.74 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 635.19 |  |  | 976.35
工程内容：铺设花管、包裹土工布、沟内铺碎石。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-033 |  |  | 10F-034
项 目 |  |  |  |  | DN600HDPE穿孔花管 |  | 占指标 基价(%) | DN800HDPE穿孔花管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2029.06 |  | 100% | 3197.63 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2029.06 |  | 100% | 3197.63 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.3 | 312 |  | 1.74 | 417.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 312 | 15.38% |  | 417.6 | 13.06%
材料 | 6000577 | HDPE花管 DN600 | m | 1250.93 | 1.020 | 1275.95 |  |  | 0
| 6000578 | HDPE花管 DN800 | m | 2101.96 |  | 0 |  | 1.020 | 2144
| 1012323 | 无纺土工布 (250g/m2) | m2 | 4.2 | 2.280 | 9.58 |  | 2.970 | 12.47
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.33 | 52.8 |  | 0.525 | 84
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1338.33 | 65.96% |  | 2240.47 | 70.07%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 33.01 |  | 1 | 26.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 33.01 | 1.627% |  | 26.58 | 0.8312%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1683.34 | 82.96% |  | 2684.65 | 83.96%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 75.9 | 3.741% | 22 | 97.72 | 3.056%
| 利润 |  | % |  | 10 | 34.5 | 1.7% | 10 | 44.42 | 1.389%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 90.4 | 4.455% | 5.04 | 142.47 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 38.39 | 1.892% | 2.14 | 60.49 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 40.57 | 1.999% | 2.11 | 63.93 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 65.96 | 3.251% | 3.36 | 103.95 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2029.06 |  |  | 3197.63
工程内容：HDPE无孔管铺设、沟内铺碎石。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-035 |  |  | 10F-036
项 目 |  |  |  |  | DN300HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%) | DN400HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 450.01 |  | 100% | 724.19 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 450.01 |  | 100% | 724.19 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.12 | 28.8 |  | 0.16 | 38.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 28.8 | 6.4% |  | 38.4 | 5.302%
材料 | 1011620 | HDPE管 DN300 | m | 301.71 | 1.020 | 307.74 |  |  | 0
| 1011630 | HDPE管 DN400 | m | 504.54 |  | 0 |  | 1.020 | 514.63
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.12 | 19.2 |  | 0.18 | 28.8
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 326.94 | 72.65% |  | 543.43 | 75.04%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 24.9 |  | 6 | 34.91
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 24.9 | 5.533% |  | 34.91 | 4.821%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 380.64 | 84.58% |  | 616.74 | 85.16%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 11.81 | 2.624% | 22 | 16.13 | 2.227%
| 利润 |  | % |  | 10 | 5.37 | 1.193% | 10 | 7.33 | 1.012%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20.05 | 4.455% | 5.04 | 32.27 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 8.51 | 1.891% | 2.14 | 13.7 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 9 | 2% | 2.11 | 14.48 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14.63 | 3.251% | 3.36 | 23.54 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 450.01 |  |  | 724.19
工程内容：HDPE无孔管铺设、沟内铺碎石。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-037 |  |  | 10F-038
项 目 |  |  |  |  | DN600HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%) | DN800HDPE无孔管 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1657.37 |  | 100% | 2725.31 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1657.37 |  | 100% | 2725.31 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.25 | 60 |  | 0.35 | 84
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 60 | 3.62% |  | 84 | 3.082%
材料 | 1011650 | HDPE管 DN600 | m | 1235.93 | 1.020 | 1260.65 |  |  | 0
| 1011616 | HDPE管 DN800 | m | 2081.96 |  | 0 |  | 1.020 | 2123.6
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.33 | 52.8 |  | 0.525 | 84
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1313.45 | 79.25% |  | 2207.6 | 81%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 54.94 |  | 3 | 68.75
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 54.94 | 3.315% |  | 68.75 | 2.523%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1428.39 | 86.18% |  | 2360.35 | 86.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 25.29 | 1.526% | 22 | 33.61 | 1.233%
| 利润 |  | % |  | 10 | 11.49 | 0.6933% | 10 | 15.28 | 0.5607%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 73.84 | 4.455% | 5.04 | 121.43 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 31.35 | 1.892% | 2.14 | 51.56 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 33.13 | 1.999% | 2.11 | 54.49 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 53.88 | 3.251% | 3.36 | 88.59 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1657.37 |  |  | 2725.31
1.2.1.9 挡墙护坡
10F-039工程内容：挖运土、石料砌筑，料石压顶。 10F-040工程内容：挖运土、砌空心混凝土块，混凝土压顶。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-039 |  |  | 10F-040
项 目 |  |  |  |  | 浆砌块、片石挡墙 |  | 占指标 基价(%) | 混凝土空心砌块 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1549.42 |  | 100% | 1780.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1549.42 |  | 100% | 1780.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.72 | 412.8 |  | 2.91 | 698.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 412.8 | 26.64% |  | 698.4 | 39.23%
材料 | 1010550 | 块石、片石 | m3 | 257.4 | 1.340 | 344.92 |  |  | 0
| 04110501 | 压顶料石 | m3 | 600 | 0.080 | 48 |  |  | 0
| 04150600 | 混凝土空心砌块 | m3 | 391.72 |  | 0 |  | 1.010 | 395.64
| 04250105 | 小型构件 | m3 | 603.84 |  | 0 |  | 0.080 | 48.31
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 55 | 216.11 |  | 39 | 173.14
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 609.03 | 39.31% |  | 617.09 | 34.66%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 16 | 163.49 |  | 2 | 26.31
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 163.49 | 10.55% |  | 26.31 | 1.478%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1185.32 | 76.5% |  | 1341.8 | 75.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 126.78 | 8.182% | 22 | 159.44 | 8.956%
| 利润 |  | % |  | 10 | 57.63 | 3.719% | 10 | 72.47 | 4.071%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 69.03 | 4.455% | 5.04 | 79.31 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 29.31 | 1.892% | 2.14 | 33.68 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 30.98 | 1.999% | 2.11 | 35.59 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 50.37 | 3.251% | 3.36 | 57.87 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1549.42 |  |  | 1780.16
工程内容：挖运土、砌实心混凝土块，混凝土压顶。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-041
项 目 |  |  |  |  | 混凝土实心砌块 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1520.63 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1520.63 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2.81 | 674.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 674.4 | 44.35%
材料 | 04150600 | 混凝土空心砌块 | m3 | 391.72 | 0.920 | 360.38
| 04250105 | 小型构件 | m3 | 603.84 | 0.080 | 48.31
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 16.35
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 425.04 | 27.95%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 21.99
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 21.99 | 1.446%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1121.43 | 73.75%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 153.21 | 10.08%
| 利润 |  | % |  | 10 | 69.64 | 4.58%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 67.75 | 4.455%
[5 empty] | 2.14 | 28.77 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 30.4 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 49.43 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1520.63
1.2.2 管理区分项指标
1.2.2.1 地磅房
10F-042工程特征：矩形地磅房，建筑面积60m2，檐高3.6m，现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土带基，外墙玻璃幕，内墙石膏板轻质隔墙，钢屋架、彩色复合压型钢板屋面，水磨石地面，内墙乳胶漆，轻钢龙骨石膏板吊顶，铝合金门窗，室外86m2阳光板防雨篷。安装工程：焊接钢管综合供暖，铸铁柱式散热器；分体空调；BV铜芯线，荧光灯。 10F-043工程特征：矩形地磅房，建筑面积61m2，檐高4.9m，现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土带基，外墙涂料，内墙板轻质隔墙，钢筋混凝土屋面、SBS防水卷材，地面铺地砖，内墙、天棚乳胶漆，铝合金门窗，室外雨篷面积为60m2,现浇钢筋混凝土框架结构，聚氨酯涂膜防水。安装工程：分体空调；BV铜芯线，荧光灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-042 | 10F-043
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 现浇钢筋混凝土框架结构; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 现浇钢筋混凝土框架结构 |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 12534.14; 建筑安装工程费 占%: 100% | 7609.82 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5775.81 |  | 46.08% | 4240.97 |  | 55.73%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 6758.33; 建筑安装工程费 占%: 53.92% | 3368.85 |  | 44.27%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680 |  | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 13.4% |  | 1680 | 21.92%
材料 | 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.010 | 52 |  | 0.020 | 104
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 0.050 | 260.5 |  | 0.080 | 416.8
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 0.040 | 231.2 |  | 0.040 | 231.2
| 3000202 | 水泥 综合 | t | 570 | 0.350 | 199.5 |  | 0.330 | 188.1
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2.5 | 193.13 |  | 2.6 | 200.85
| 1010971 | 带铝合金隐框中空玻璃 | m2 | 800 | 0.460 | 368 |  |  | 0
| 6000109 | 彩色复合压型钢板 （100mm厚保温） | m2 | 160 | 1.560 | 249.6 |  |  | 0
| 02110201 | 阳光板 | m2 | 140 | 1.580 | 221.2 |  |  | 0
| 14010303 | 钢管 综合 | t | 5890 | 0.010 | 58.9 |  | 0.010 | 58.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 48 | 880.33 |  | 8 | 95.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2714.36 | 21.66% |  | 1295.84 | 16.9%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 131.83 |  | 6 | 178.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 131.83 | 1.052% |  | 178.55 | 2.329%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4526.19 | 36.11% |  | 3154.39 | 41.15%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 398.6 | 3.18% | 22 | 408.88 | 5.334%
| 利润 |  | % |  | 10 | 181.18 | 1.445% | 10 | 185.86 | 2.424%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 257.34 | 2.053% | 5.04 | 188.96 | 2.465%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 109.27 | 0.8718% | 2.14 | 80.23 | 1.047%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 115.47 | 0.9212% | 2.11 | 84.79 | 1.106%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 187.76 | 1.498% | 3.36 | 137.86 | 1.798%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5775.81 |  |  | 4240.97
设备购置费 |  | 分体壁挂空调机 | 台 | 3000.00 | 1 | 3000 |  | 1 | 3000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
|  | 地磅 | 台 | 200000.00 | 2 | 400000 |  | 1 | 200000
|  | 合计 | 元 |  |  | 405500 |  |  | 205500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 6758.33 |  |  | 3368.85
工程特征：矩形地磅房，建筑面积81m2，檐高3.6m，钢结构，外墙玻璃幕，内墙石膏板轻质隔墙，钢屋架、彩色复合压型钢板屋面，水磨石地面，内墙乳胶漆，轻钢龙骨石膏板吊顶，铝合金门窗，室外125m2阳光板防雨篷。安装工程：分体空调；BV铜芯线，荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-044
项 目 |  |  |  |  | 钢结构 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6594.96 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4057.92 |  | 61.53%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2537.04 |  | 38.47%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 25.47%
材料 | 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 0.010 | 52.1
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 0.040 | 231.2
| 3000202 | 水泥 综合 | t | 570 | 0.240 | 136.8
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2.5 | 193.13
| 1010971 | 带铝合金隐框中空玻璃 | m2 | 800 | 0.190 | 152
| 6000109 | 彩色复合压型钢板 （100mm厚保温） | m2 | 160 | 0.830 | 132.8
| 02110201 | 阳光板 | m2 | 140 | 0.960 | 134.4
| 14010303 | 钢管 综合 | t | 5890 | 0.010 | 58.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 54.57
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1145.9 | 17.38%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 6 | 169.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 169.55 | 2.571%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2995.45 | 45.42%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 406.9 | 6.17%
| 利润 |  | % |  | 10 | 184.96 | 2.805%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 180.8 | 2.741%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 76.77 | 1.164%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 81.13 | 1.23%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 131.91 | 2%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4057.92
设备购置费 |  | 分体壁挂空调机 | 台 | 3000.00 | 1 | 3000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 地磅 | 台 | 200000.00 | 1 | 200000
|  | 合计 | 元 |  |  | 205500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 2537.04
1.2.2.2 车库及维修车间
工程特征：矩形4车位车库及维修车间，建筑面积342m2,檐高5.1m,现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土带基，外墙涂料，内墙轻质隔墙，钢屋架、彩色复合压型钢板屋面，水泥综合地面，内墙乳胶漆，大门电动卷帘门，其他为塑钢门窗。安装工程：镀锌钢管综合给水管，焊接钢管综合供暖，铸铁柱式散热器；分体空调；BV铜芯线，荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-045
项 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土框架结构 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4666.68 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4224.28 |  | 90.52%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 442.4 |  | 9.48%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 36%
材料 | 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.010 | 52
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 0.050 | 260.5
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 0.040 | 231.2
| 3000202 | 水泥 综合 | t | 570 | 0.350 | 199.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2.5 | 193.13
| 6000109 | 彩色复合压型钢板 （100mm厚保温） | m2 | 160 | 1.270 | 203.2
| 14010303 | 钢管 综合 | t | 5890 | 0.010 | 58.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 47.94
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1246.37 | 26.71%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 204.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 204.85 | 4.39%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3131.22 | 67.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 414.67 | 8.886%
| 利润 |  | % |  | 10 | 188.49 | 4.039%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 188.21 | 4.033%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 79.92 | 1.713%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 84.45 | 1.81%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 137.32 | 2.943%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4224.28
设备购置费 |  | 轻型台钻 ZQ4113D | 台 | 3000 | 1 | 3000
|  | 空压机 FS-2030 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 电焊机 WSME315 | 台 | 8500 | 1 | 8500
|  | 卸轮机 SYB-1型 | 台 | 3000 | 1 | 3000
|  | 电动葫芦 2t，起升高度 12m | 台 | 9200 | 1 | 9200
|  | 千斤顶 JRC2514 | 台 | 4000 | 1 | 4000
|  | 千斤顶 RCD100 | 台 | 6000 | 1 | 6000
|  | 套装螺文工具 SHR-086-9990K | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 车床 C6132A | 台 | 32000 | 1 | 32000
|  | 刨床 BC6063B | 台 | 40000 | 1 | 40000
|  | 弓钜床 G7025 | 台 | 10000 | 1 | 10000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 分体壁挂空调机 | 台 | 3000 | 3 | 9000
|  | 其他设备费 | 元 |  |  | 19100
|  | 合计 | 元 |  |  | 151300
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 442.4
1.2.2.3 办公及辅助用房
工程特征：办公及辅助用房，外形尺寸36m×24.9m×9.9m,建筑面积1715m2,檐高9.9m，三层，现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土带基，外墙涂料，内墙轻质隔墙，现浇钢筋混凝土屋面板，SBS防水卷材防水，地砖地面，内墙乳胶漆，木门塑钢窗。安装工程:镀锌钢管综合给水管，焊接钢管综合供暖，铸铁柱式散热器；分体空调；BV铜芯线，荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-046
项 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土框架结构 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4495.37 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4074.77 |  | 90.64%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 420.6 |  | 9.356%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 37.37%
材料 | 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.020 | 104
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 0.060 | 312.6
| 3000202 | 水泥 综合 | t | 570 | 0.230 | 131.1
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 0.2 | 15.45
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 0.100 | 43.95
| 09010100 | 木门 | m2 | 550 | 0.060 | 33
| 14010303 | 钢管 综合 | t | 5890 | 0.010 | 58.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 61 | 426.39
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1125.39 | 25.03%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 196.38
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 196.38 | 4.368%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3001.77 | 66.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 412.8 | 9.183%
| 利润 |  | % |  | 10 | 187.64 | 4.174%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 181.55 | 4.039%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 77.09 | 1.715%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 81.46 | 1.812%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 132.46 | 2.947%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4074.77
设备购置费 |  | 生化培养箱 | 台 | 8400 | 1 | 8400
|  | 原子吸收分光光度计 | 台 | 67900 | 1 | 67900
|  | 显微镜 | 台 | 3600 | 1 | 3600
|  | 高温箱式电阻炉 | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 光电分析天平 | 台 | 8000 | 1 | 8000
|  | 分光光度计 | 台 | 11550 | 1 | 11550
|  | 大气采样机 | 台 | 19500 | 3 | 58500
|  | 电热蒸馏水器 | 台 | 6800 | 1 | 6800
|  | 离子交换纯水器 | 台 | 18000 | 1 | 18000
|  | 溶解氧测定仪 | 台 | 9100 | 1 | 9100
|  | 电热干燥箱 | 台 | 1100 | 1 | 1100
|  | 真空泵 | 台 | 2000 | 2 | 4000
|  | 电磁搅拌器 | 台 | 400 | 1 | 400
|  | 酸度计 | 台 | 1960 | 1 | 1960
|  | 恒温水浴锅 | 台 | 1720 | 1 | 1720
|  | 噪声测量仪 | 台 | 11000 | 1 | 11000
|  | 污水采样器 | 台 | 12000 | 1 | 12000
|  | 多参数水质分析仪 | 台 | 37000 | 1 | 37000
|  | 便携式甲烷监测仪 EP200-1 | 台 | 3000 | 3 | 9000
|  | H2S检测仪 ES2000T-H2S | 台 | 10000 | 1 | 10000
|  | NH3检测仪 ES2000T-NH3 | 台 | 8000 | 1 | 8000
|  | COD在线检测装置 | 台 | 230000 | 1 | 230000
|  | LMSXI便携式垃圾填埋场气体检测仪 | 台 | 80000 | 1 | 80000
|  | 动力配电箱 XL-21 | 台 | 4000 | 3 | 12000
|  | 照明配电箱 GSXM | 台 | 1800 | 6 | 10800
|  | 分体壁挂空调机 | 台 | 3000 | 27 | 81000
|  | 其他设备费 | 元 |  |  | 15000
|  | 合计 | 元 |  |  | 721330
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 420.6
1.2.2.4 道路
10F-047工程特征：现浇钢筋混凝土整体面层道路，面层220mm厚，基层为300mm厚级配砂石碾实，预制混凝土道牙。 10F-047工程内容：场地平整、挖运土、垫层、模板、面层、路基碾压、道牙铺砌。 10F-048工程特征: 50mm厚中粒式沥青混凝土面层，20mm厚碎石基层，150mm厚9%石灰土垫层，预制混凝土道牙。 10F-048工程内容：场地平整、挖运土、垫层、模板、面层、路基碾压、道牙铺砌。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-047 | 10F-048
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 级配砂石基层; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 碎石、灰士基层 |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 1019.94; 建筑安装工程费 占%: 100% | 845.04 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1019.94 |  | 100% | 845.04 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.33 | 79.2 |  | 0.51 | 122.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 79.2 | 7.765% |  | 122.4 | 14.48%
材料 | 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1.600 | 0.91 |  | 1.600 | 0.91
| 1014510 | 混凝土块道牙 | m | 35.88 | 0.340 | 12.2 |  | 0.340 | 12.2
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 6.370 | 1.21 |  | 6.370 | 1.21
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.495 | 79.2 |  | 0.645 | 103.2
| 1010580 | 生石灰 | kg | 0.45 | 6.400 | 2.88 |  | 75.000 | 33.75
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.220 | 115.03 |  |  | 0
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 |  | 0 |  | 0.120 | 87.75
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 233 | 492.63 |  | 96 | 229.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 704.06 | 69.03% |  | 468.48 | 55.44%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 70.49 |  | 15 | 88.63
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 70.49 | 6.911% |  | 88.63 | 10.49%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 853.75 | 83.71% |  | 679.51 | 80.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 32.93 | 3.229% | 22 | 46.43 | 5.494%
| 利润 |  | % |  | 10 | 14.97 | 1.468% | 10 | 21.1 | 2.497%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 45.44 | 4.455% | 5.04 | 37.65 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 19.3 | 1.892% | 2.14 | 15.99 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 20.39 | 1.999% | 2.11 | 16.89 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 33.16 | 3.251% | 3.36 | 27.47 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1019.94 |  |  | 845.04
工程特征: 30mm厚沥青石屑面层，100mm厚碎石基层，150mm厚12%石灰土垫层，预制混凝土道牙。 工程内容：场地平整、挖运土、垫层、模板、面层、路基碾压、道牙铺砌。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-049
项 目 |  |  |  |  | 碎石、灰士基层 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 315.36 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 315.36 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.31 | 74.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 74.4 | 23.59%
材料 | 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1.600 | 0.91
| 1014510 | 混凝土块道牙 | m | 35.88 | 0.340 | 12.2
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 6.370 | 1.21
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.645 | 103.2
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 28.2
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 145.72 | 46.21%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 26.41
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 26.41 | 8.375%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 246.53 | 78.17%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 22.18 | 7.033%
| 利润 |  | % |  | 10 | 10.08 | 3.196%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 14.05 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 5.97 | 1.893%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 6.3 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10.25 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 315.36
1.2.2.5 挡土墙
10F-050工程特征：浆砌块石挡土墙。 10F-050工程内容：挖土、回填土、垫层、基础、砌体、沟缝、脚手架、运输。 10F-051工程特征：现浇钢筋混凝土挡土墙。 10F-051工程内容：挖土、回填土、垫层、基础、混凝土、钢筋、模版、脚手架、运输。
计量单位： m3
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-050 | 10F-051
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 浆砌块石挡土墙; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 现浇钢筋混凝土挡土墙 |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 2030.88; 建筑安装工程费 占%: 100% | 2786.41 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2030.88 |  | 100% | 2786.41 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 4 | 960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 47.27% |  | 960 | 34.45%
材料 | 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 86.580 | 49.35 |  | 440.060 | 250.83
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 672.140 | 127.71 |  | 676.640 | 128.56
| 04110201 | 毛石 | t | 157.29 | 1.813 | 285.17 |  |  | 0
| 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 |  | 0 |  | 51.250 | 266.5
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 |  | 0 |  | 37.930 | 197.62
| 1010491 | 石子 综合 | kg | 0.15 |  | 0 |  | 1154.970 | 173.25
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 2 | 9.24 |  | 7 | 71.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 471.47 | 23.22% |  | 1087.93 | 39.04%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 42.94 |  | 4 | 81.92
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 42.94 | 2.114% |  | 81.92 | 2.94%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1474.41 | 72.6% |  | 2129.85 | 76.44%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 220.65 | 10.86% | 22 | 229.22 | 8.226%
| 利润 |  | % |  | 10 | 100.29 | 4.938% | 10 | 104.19 | 3.739%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 90.49 | 4.456% | 5.04 | 124.15 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 38.42 | 1.892% | 2.14 | 52.71 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 40.6 | 1.999% | 2.11 | 55.71 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 66.02 | 3.251% | 3.36 | 90.58 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2030.88 |  |  | 2786.41
1.2.2.6 围墙
10F-052工程特征：混凝土空心砌块围墙。 10F-052工程内容：挖土、回填土、垫层、基础、砌体、抹灰、脚手架、运输。 10F-053工程特征：钢栏杆砖跺围墙。 10F-053工程内容：挖土、回填土、垫层、基础、砌体、抹灰、脚手架、油漆、运输。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-052 |  |  | 10F-053
项 目 |  |  |  |  | 混凝土垫层、混凝土 空心砌块围墙 |  | 占指标 基价(%) | 混凝土垫层、钢栏杆 砖跺围墙 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 597.76 |  | 100% | 599.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 597.76 |  | 100% | 599.91 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1 | 240 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 240 | 40.15% |  | 240 | 40.01%
材料 | 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 26.520 | 15.12 |  | 7.800 | 4.45
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 101.060 | 19.2 |  | 34.140 | 6.49
| 1014480 | 混凝土小型空心砌块 90mm厚 | m3 | 396.5 | 0.270 | 107.06 |  |  | 0
| 1014490 | 混凝土小型空心砌块 190mm厚 | m3 | 391.72 | 0.040 | 15.67 |  |  | 0
| 1010580 | 石灰 | kg | 0.45 | 1.420 | 0.64 |  | 0.230 | 0.1
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.070 | 34.64 |  |  | 0
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 |  | 0 |  | 0.171 | 13.21
| 1010670 | 陶粒混凝土空心砌块 | m3 | 420 |  | 0 |  | 0.020 | 8.4
| 11030303 | 防锈漆 | kg | 13.17 |  | 0 |  | 0.180 | 2.37
| 11091103 | 耐酸漆 | kg | 12.59 |  | 0 |  | 0.410 | 5.16
| 1011021 | 钢栏杆 | t | 6500 |  | 0 |  | 0.020 | 130
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 7.69 |  | 22 | 37.44
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 200.02 | 33.46% |  | 207.62 | 34.61%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 8.8 |  | 1 | 4.48
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8.8 | 1.472% |  | 4.48 | 0.7468%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 448.82 | 75.08% |  | 452.1 | 75.36%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 54.74 | 9.158% | 22.000 | 53.79 | 8.966%
| 利润 |  | % |  | 10 | 24.88 | 4.162% | 10.000 | 24.45 | 4.076%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 26.63 | 4.455% | 5.04 | 26.73 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 11.31 | 1.892% | 2.14 | 11.35 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 11.95 | 1.999% | 2.11 | 11.99 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19.43 | 3.25% | 3.360 | 19.5 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 597.76 |  |  | 599.91
1.2.2.7 绿化
10F-054工程特征：原土过筛，铺暖草坪草卷，镀锌钢管综合做绿地喷灌。 10F-054工程内容：人工整理绿化用地，原士过筛，铺暖草坪草卷，钢管综合做绿地喷灌。 10F-055工程特征：原土过筛，铺暖草坪草卷。 10F-055工程内容：人工整理绿化用地，原士过筛，铺暖草坪草卷。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-054 |  |  | 10F-055
项 目 |  |  |  |  | 暖草坪带喷灌 |  | 占指标 基价(%) | 暖草坪不带喷灌 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 163.62 |  | 100% | 71.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 163.62 |  | 100% | 71.91 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.22 | 52.8 |  | 0.13 | 31.2
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 52.8 | 32.27% |  | 31.2 | 43.39%
材料 | 29073512 | 草卷 | m2 | 6.85 | 1.040 | 7.12 |  | 1.040 | 7.12
| 14030303 | 镀锌钢管 综合 | m | 65.55 | 0.200 | 13.11 |  |  | 0
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.090 | 22.5 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 7.69 |  | 6 | 0.43
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 50.42 | 30.82% |  | 7.55 | 10.5%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 18 | 18.58 |  | 29 | 11.24
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18.58 | 11.36% |  | 11.24 | 15.63%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 121.8 | 74.44% |  | 49.99 | 69.52%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 15.7 | 9.595% | 22.000 | 9.34 | 12.99%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 7.14 | 4.364% | 10.000 | 4.24 | 5.896%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7.29 | 4.455% | 5.04 | 3.2 | 4.45%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 3.1 | 1.895% | 2.14 | 1.36 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 3.27 | 1.999% | 2.11 | 1.44 | 2.003%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 5.32 | 3.251% | 3.360 | 2.34 | 3.254%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 163.62 |  |  | 71.91
1.2.2.8 电气工程
工程特征：厂区设箱式变电站两座，10kV电源经变压器降压后放射式配给各车间和辅助设施，室外电缆采用金属铠装电缆，敷设以直埋为主，总装机容量486kW。
计量单位： kW
指标编号 |  |  |  |  | 10F-056
项 目 |  |  |  |  | 电气工程 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3670.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2845.06 |  | 77.52%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 825.1 |  | 22.48%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 26.16%
材料 | 1013300 | 电缆 YJV22-1kV | m | 72 | 11.180 | 804.96
| 101365 | 导线 | m | 1.76 | 17.380 | 30.59
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 27 | 225.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1061.15 | 28.91%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 141.48
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 141.48 | 3.855%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2162.63 | 58.92%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 242.33 | 6.603%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 110.15 | 3.001%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 126.76 | 3.454%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 53.82 | 1.466%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 56.88 | 1.55%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 92.49 | 2.52%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2845.06
设备购置费 |  | 10kV 高压开关柜 | 台 | 40000 | 4 | 160000
|  | 电力变压器 SC9-63/10 | 台 | 43000 | 1 | 43000
|  | 电力变压器 SC9-500/10 | 台 | 110000 | 1 | 110000
|  | 低压开关柜 GGD型 | 台 | 20000 | 4 | 80000
|  | 低压无功功率补偿柜 | 台 | 4000 | 2 | 8000
|  | 合计 | 元 |  |  | 401000
|  | 设备单位装机容量指标 | 元/kW |  |  | 825.1
1.2.2.9 给水工程
工程特征：管理区给水管网埋设，材质为镀锌钢管综合，主要供生活用水、道路喷洒、绿化用水、汽车冲洗用水及消防用水，管理区面积11000m2。
计量单位： 100m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-057
项 目 |  |  |  |  | 给水工程 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 36257.68 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 35512.23 |  | 97.94%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 745.45 |  | 2.056%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 1.986%
材料 | 14030340 | 镀锌钢管 DN100 | m | 65.55 | 35.150 | 2304.08
| 14030346 | 镀锌钢管 DN150 | m | 107.61 | 200.540 | 21580.11
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 15 | 3582.63
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 27466.82 | 75.75%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 8 | 2254.95
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 2254.95 | 6.219%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 30441.77 | 83.96%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 654.49 | 1.805%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 297.5 | 0.8205%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1582.25 | 4.364%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 671.83 | 1.853%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 709.97 | 1.958%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1154.42 | 3.184%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 35512.23
设备购置费 |  | 生活给水泵 AL25/125-0.75/2 | 台 | 6000 | 2 | 12000
|  | 消防给水泵 AL80/200（Ⅰ）A-18.5-2 | 台 | 35000 | 2 | 70000
|  | 合计 | 元 |  |  | 82000
|  | 设备百平方米管理区面积指标 | 元/100m2 |  |  | 745.45
1.2.2.10 排水工程
工程特征：管理区的污水管网、化粪池，管理区的污水经化粪池消化后排出区外。
计量单位： 100m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-058
项 目 |  |  |  |  | 排水工程 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1692.72 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1692.72 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 28.36%
材料 | 1011800 | 混凝土管 φ200 | m | 65 | 4.500 | 292.5
| 14450309 | 混凝土管 φ300 | m | 105.32 | 2.100 | 221.17
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 43 | 220.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 734.55 | 43.39%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 8 | 97.16
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 97.16 | 5.74%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1311.71 | 77.49%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 126.98 | 7.502%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 57.72 | 3.41%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 75.42 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 32.02 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 33.84 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 55.03 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1692.72
2 焚烧工程指标
2.1 综合指标
工程特征：建设规模为日处理垃圾750t，选用3台250t/d往复推动炉排垃圾焚烧炉和2台7.5MW凝汽式汽轮发电机组及配套设施。总建筑面积14776m2。地震烈度7度。主厂房特征：现浇钢筋混凝土框架结构、跨度24.5+9+6（m）、柱距6+7+8+9（m）、檐高21/35.5(m)，垃圾焚烧炉为室内布置。主要系统简况：主蒸汽系统采用单母管分段制系统。尾气净化系统采用半干法循环流化床反应塔+布袋除尘器+活性炭吸附。水处理系统采用一级除盐加混床的处理方式。除渣系统采用输送机经料斗卸至汽车运出厂外。除灰采用干式气力输送除灰方式。本厂通过三条10kV架空线路与市政110kV变电站并网。10kV接线方式为单母线分段式。热工控制系统以DCS为核心，通过以太网与全厂各控制系统连接，机炉电在中央控制室一体化集中控制。渗沥液处理采用预处理+MBR生化处理+二级纳滤处理工艺，处理后水回用，实现污水的零排放。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-016
项 目 |  |  |  |  | 炉排焚烧炉额定日处理能力
[5 empty] | 750t/d以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 538155.71 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 288350.67 |  | 53.58%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 144947 |  | 26.93%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 64994.65 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 39863.39 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 433.03 | 103927.2
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 103927.2 | 19.31%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 710.000 | 3692
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 2941.410 | 15324.75
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1049.770 | 5175.37
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 12229.210 | 6970.65
| 1010840 | 钢结构薄型防火涂料 | t | 14180 | 0.040 | 567.2
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 9.760 | 461.26
| 1010790 | 绿色PVC防水卷材（机械固定） 1.5mm | m2 | 39.49 | 10.470 | 413.46
| 1010719 | 铝合金活动地板 | m2 | 450 | 0.580 | 261
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 9.540 | 1717.2
| 1010830 | 垃圾池防腐 | m2 | 280 | 4.290 | 1201.2
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 660.000 | 587.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 25.550 | 4918.89
| 14010303 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 448.330 | 2640.66
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 133.000 | 5405.12
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 83 | 40949.01
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 90285.17 | 16.78%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 11 | 21363.36
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 21363.36 | 3.97%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 215575.73 | 40.06%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 27563.92 | 5.122%
| 利润 |  | % |  | 10 | 12529.06 | 2.328%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 12072.24 | 2.243%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 5471.31 | 1.017%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5764.78 | 1.071%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9373.63 | 1.742%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 288350.67
工程特征：建设规模为日处理垃圾1050t，选用3台350t/d炉排垃圾焚烧炉和2台7.5MW凝汽式汽轮发电机组及配套设施。总建筑面积17934m2。地震烈度6度。主厂房特征：现浇钢筋混凝土框排架结构、跨度24.5+9+6（m）、柱距6+7+8+9（m）、檐高21/35.5（m），垃圾焚烧炉为室内布置。主要系统简况：主蒸汽系统采用分段母管制系统。尾气净化系统采用循环悬浮式半干法烟气净化+布袋除尘器+活性炭吸附。水处理系统采用预处理+RO+EDI方式。供水系统水源采用经预处理后河水，机械通风冷却塔循环供水。除渣系统采用输送机经料斗卸至汽车运出厂外。除灰采用干式气力输送除灰方式。电气系统汽轮发电机出口设发电机断路器，经2台S10-10000/35电力变压器，接人厂内35kV单母线配电装置。热工控制系统以DCS为核心， 通过以太网与全厂各控制系统连接，机炉电在中央控制室一体化集中控制。渗沥液处理采用预处理+MBR生化处理+二级纳滤处理工艺，处理后水回用，实现污水的零排放。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-017
项 目 |  |  |  |  | 炉排焚烧炉额定日处理能力
[5 empty] | 1050t/d以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 509730.3 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 263341.87 |  | 51.66%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 147069 |  | 28.85%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 61561.63 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 37757.8 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 399.82 | 95956.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 95956.8 | 18.83%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 757.000 | 3936.4
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 2043.000 | 10644.03
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 952.000 | 4693.36
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 11778.000 | 6713.46
| 1010840 | 钢结构薄型防火涂料 | t | 14180 | 0.030 | 425.4
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 12.110 | 542.77
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 | 1.380 | 1033.7
| 1010370 | 镀铝锌夹心钢板（内填玻璃棉保温层） | m2 | 280 | 5.050 | 1414
| 1010830 | 垃圾池防腐 | m2 | 280 | 4.980 | 1394.4
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 3.210 | 1155.6
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 1353.000 | 1204.17
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 22.620 | 4354.8
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 412.000 | 2426.68
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 170.050 | 6910.83
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 82 | 38416.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 85266.27 | 16.73%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 16310.08
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 16310.08 | 3.2%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 197533.15 | 38.75%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 24698.71 | 4.845%
| 利润 |  | % |  | 10 | 11226.69 | 2.202%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 11061.86 | 2.17%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 4996.01 | 0.9801%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5264.8 | 1.033%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8560.65 | 1.679%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 263341.87
工程特征：建设规模为日处理垃圾1200t，选用3台400t/d循环流化床垃圾焚烧炉和3台12MW凝汽式汽轮发电机组及配套设施。总建筑面积30637m2。地震烈度6度。主厂房特征：现浇钢筋混凝土框排架结构、跨度24+19.5+8（m）、柱距6+7（m）、檐高17.7/31.5（m），烧炉间为半露天布置，除尘间为室外露天布置。主要系统简况：主蒸汽系统采用切换母管制系统。尾气净化系统采用半干法循环流化床反应塔+布袋除尘器+活性炭吸附。水处理系统采用预处理+RO+EDI方式。除渣系统采用输送机经料斗卸至汽车运出厂外。除灰采用干式气力输送除灰方式。电气系统以发电机-变压器单元接线方式接入厂内110kV配电装置母线，110kV主接线采用单母线接线。热工控制系统以DCS为核心，通过以太网与全厂各控制系统连接，机炉电在中央控制室一体化集中控制。控制室内设置智能模拟屏。渗沥液处理是将渗沥液收集到储液池内，用泵将渗沥液提升后，用喷嘴将其喷入炉膛高温段，进行焚烧去毒除臭。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-018
项 目 |  |  |  |  | 循环流化床焚烧炉 额定日处理能力
[5 empty] | 1200t/d以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 471220.69 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 265839.74 |  | 56.42%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 113565 |  | 24.1%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 56910.71 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 34905.24 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 400.16 | 96038.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 96038.4 | 20.38%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 944.640 | 4912.13
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 2808.560 | 14632.6
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 656.600 | 3237.04
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 13752.570 | 7838.96
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 10.620 | 501.9
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 17.700 | 3186
| 1010980 | 铝合金隐框中空玻璃幕墙 | m2 | 800 | 0.550 | 440
| 1010830 | 垃圾池防腐 | m2 | 280 | 4.100 | 1148
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 796.440 | 708.83
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 1.860 | 669.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 26.300 | 5063.28
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 481.400 | 2835.45
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 118.810 | 4828.44
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 83 | 41501.85
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 91504.08 | 19.42%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 13127.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13127.97 | 2.786%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 200670.45 | 42.59%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22 | 24016.6 | 5.097%
| 利润 |  | % |  | 10 | 10916.64 | 2.317%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 11237.55 | 2.385%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 5041.92 | 1.07%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 5314.73 | 1.128%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8641.85 | 1.834%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 265839.74
2.2 分项指标
2.2.1 建筑分项指标
2.2.1.1 主厂房
10F-059工程特征：炉排焚烧炉建筑面积7943m2，现浇钢筋混凝土框排架结构、跨度36+23+25+18（m）、柱距7m×7m、檐高39m，人工挖土灌注桩，独立桩承台。KP1砖墙。外墙涂料，内墙涂料、玻璃钢树脂墙面。主厂房球接点钢网架， 镀铝锌彩色压型钢板， 挤塑板保温δ50mm，1.5mm厚绿色PVC防水卷材（机械固定），混凝土楼地面，钢吊车梁。垃圾池宽16.4m，长45.7m，池底标高-6m，C30现浇抗渗混凝土， 4mm厚环氧稀胶泥， 环氧树脂四布六涂一次贴成玻璃钢面层，环氧面漆两道。UPVC给排水管，一般卫生洁具、消火栓系统。铸铁散热器，机械通风，分体空凋。双管荧光灯，金卤灯，防爆灯。 10F-060工程特征：炉排焚烧炉建筑面积10505m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度24.5+9+6（m）、柱距6+7+8+9（m）、檐高21/35.5（m），独立柱基。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。中空断桥铝合金窗、局部玻璃幕墙。外墙面砖，内墙涂料。主厂房球接点钢网架，镀铝锌夹心钢板屋面板，非金属骨料耐磨地面，钢吊车梁。垃圾池宽21m，长57m，池底标高-5m，C30现浇抗渗混凝土，环氧砂浆面层， 水泥综合基渗透型防水涂料， 局部SBS改性沥青油毡防水卷材。PPR给水管， UPVC排水管，一般卫生洁具、消火栓系统、局部水喷淋系统。铸铁散热器。机械通风，局部VRV空调、分体空调。双管荧光灯，金卤灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-059 | 10F-060
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 8261.6; 建筑安装工程费 占%: 100% | 7441.43 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8199.89 |  | 99.25% | 7391.27 |  | 99.33%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 61.71; 建筑安装工程费 占%: 0.7469% | 50.16 |  | 0.6741%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11 | 2640 |  | 10 | 2400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2640 | 31.96% |  | 2400 | 32.25%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 32.080 | 166.82 |  | 33.840 | 175.97
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 162.100 | 844.54 |  | 122.740 | 639.48
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 55.880 | 275.49 |  | 39.750 | 195.97
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 550.350 | 313.7 |  | 576.490 | 328.6
| 1010830 | 垃圾池防腐 | m2 | 280 | 0.400 | 112 |  | 0.500 | 140
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 0.850 | 153 |  |  | 0
| 1010790 | 绿色PVC防水卷材（机械固定） 1.5mm | m2 | 39.49 | 0.990 | 39.1 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 20.130 | 17.92 |  |  | 0
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 7.100 | 41.82 |  | 6.190 | 36.46
| 1010370 | 镀铝锌夹心钢板（内填玻璃棉保温层） | m2 | 280 |  | 0 |  | 0.500 | 140
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 |  | 0 |  | 0.060 | 44.94
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 |  | 0 |  | 0.210 | 75.6
| 1010973 | 防沙防雨进风百叶窗 | m2 | 350 |  | 0 |  | 0.010 | 3.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 57 | 1119.7 |  | 69 | 1228.56
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3084.09 | 37.33% |  | 3009.08 | 40.44%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 515.17 |  | 5 | 270.45
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 515.17 | 6.236% |  | 270.45 | 3.634%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6239.26 | 75.52% |  | 5679.53 | 76.32%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 694.14 | 8.402% | 22.000 | 587.5 | 7.895%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 315.52 | 3.819% | 10.000 | 267.05 | 3.589%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 365.35 | 4.422% | 5.04 | 329.32 | 4.425%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 155.13 | 1.878% | 2.14 | 139.83 | 1.879%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 163.93 | 1.984% | 2.11 | 147.77 | 1.986%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 266.56 | 3.226% | 3.360 | 240.27 | 3.229%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8199.89 |  |  | 7391.27
设备购置费 |  | 消防水泵 37kW 2台及水箱 V=12m3 1台 | 台 | 22000 | 3 | 66000
|  | 斜流、轴流通风5台 空调机 KFR-71LW 1台 | 台 | 3627 | 6 | 21762
|  | 旋转式自然通风器 RZT-880 | 台 | 6650 | 56 | 372400
|  | 玻璃钢消防水箱 V=15m3 | 台 | 35700 |  | 0 |  | 1 | 35700
|  | 通风机 空气幕 通风柜 多联及分体空调机 | 台 | 6976 |  | 0 |  | 31 | 216256
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 12 | 30000 |  | 10 | 25000
|  | 客梯（五层五站） | 台 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
|  | 合计 | 元 |  |  | 490162 |  |  | 526956
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 61.71 |  |  | 50.16
工程特征：循环流化床焚烧炉建筑面积13792m2，现浇钢筋混凝土框排架结构、跨度24+19.5+8（m）、柱距6+7（m）、檐高17.7/31.5（m）。垃圾焚烧炉为半露天布置，人工挖土灌注桩，独立桩承台。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。内墙乳胶漆，外墙涂料、花岗岩干挂、压型钢板、玻璃幕墙。主厂房球接点钢网架，玻璃棉毡保温，镀铝锌彩色压型钢板。非金属骨料耐磨楼地面，预制混凝土吊车梁。垃圾池宽19.5m，长63m，池底标高-5m，C35抗渗混凝土，环氧涂料面层2道，环氧玻璃钢四布六涂底层，4mm厚环氧胶泥基层。PPR给水管，UPVC排水管，一般卫生洁具、消火栓系统。铸铁散热器。荧光灯，金卤灯，工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-061
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6082.11 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6063.27 |  | 99.69%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 18.84 |  | 0.3098%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1920 | 31.57%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 42.070 | 218.76
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 119.590 | 623.06
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 15.590 | 76.86
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 492.650 | 280.81
| 1010830 | 垃圾池防腐 | m2 | 280 | 0.360 | 100.8
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 1.010 | 181.8
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.260 | 12.29
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 34.650 | 30.84
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 66 | 1006.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2531.87 | 41.63%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 222.59
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 222.59 | 3.66%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4674.46 | 76.86%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 471.37 | 7.75%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 214.26 | 3.523%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 270.15 | 4.442%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 114.71 | 1.886%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 121.22 | 1.993%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 197.1 | 3.241%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6063.27
设备购置费 |  | 消防水泵 37kW 2台及水箱 V=12m3 1台 | 台 | 22000 | 3 | 66000
|  | 空调机 KFR120LW 6台 新风换气机 YH-D1600 1台 | 台 | 10373 | 7 | 72611
|  | 风机14台、排气扇3台、通风柜1台、空气幕3台 | 台 | 3157 | 21 | 66297
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 22 | 55000
|  | 合计 | 元 |  |  | 259908
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 18.84
2.2.1.2 汽机厂房
10F-062工程特征：建筑面积2243m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6+15（m）、柱距8m×6m、檐高17.85m。人工挖孔灌注桩、独立桩承台。模数多孔砖墙，铝合金门窗、防火门、隔声门窗。内外墙涂料。厂房实腹钢梁，镀铝锌压型钢板屋面板，PVC防水卷材，水泥 综合、水磨石地面，钢吊车梁。附楼钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP改性沥青油毡3+4（mm）防水卷材，水泥 综合、地砖楼地面。汽机间离心玻璃棉、彩色穿孔板吸声做法。UPVC给排水管，洗涤盆，消火栓系统。铸铁散热器，机械排风，分体空调器。荧光灯，金卤灯。 10F-063工程特征：建筑面积2500m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度15+7（m）、柱距5+6+5（m）、檐高17.8/20（m），独立柱基，局部地下室。页岩实心砖墙，中空断桥铝合金窗，局部玻璃幕墙。外墙面砖，内墙涂料。厂房实腹钢梁，镀铝锌压型钢板屋面板，PVC防水卷材，非金属骨料耐磨地面，钢吊车梁。附楼钢筋混凝土屋面板，SBS3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖楼地面。镀锌给水管，UPVC排水管，洗涤盆，消火栓系统。铸铁散热器。防沙防雨进风百叶窗。荧光灯，金卤灯，防爆灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-062 | 10F-063
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 5889.21; 建筑安装工程费 占%: 100% | 5597.96 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5860.8 |  | 99.52% | 5542.28 |  | 99.01%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 28.41; 建筑安装工程费 占%: 0.4824% | 55.68 |  | 0.9946%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8 | 1920 |  | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1920 | 32.6% |  | 1920 | 34.3%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 30.180 | 156.94 |  | 29.600 | 153.92
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 120.210 | 626.29 |  | 87.840 | 457.65
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 15.310 | 75.48 |  | 29.170 | 143.81
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 467.630 | 266.55 |  | 464.830 | 264.95
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.460 | 21.74 |  |  | 0
| 11030731 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 11.41 | 2.860 | 32.63 |  |  | 0
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 0.180 | 32.4 |  | 0.340 | 61.2
| 1010380 | 彩色穿孔钢板 | m2 | 180 | 0.600 | 108 |  |  | 0
| 1010920 | 铝合金隔声固定窗 | m2 | 600 | 0.090 | 54 |  |  | 0
| 1010750 | DM3 模数砖 190×140×90 | 块 | 0.96 | 40.350 | 38.74 |  |  | 0
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 0.710 | 31.82
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 |  | 0 |  | 0.020 | 13.05
| 1010970 | 带明框玻璃幕墙中空玻璃 | m2 | 800 |  | 0 |  | 0.050 | 40
| 1010880 | 铝合金中空玻璃平开窗 | m2 | 749.06 |  | 0 |  | 0.140 | 104.87
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 |  | 0 |  | 113.880 | 101.35
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 6.000 | 35.34
| 1010973 | 防沙防雨进风百叶窗 | m2 | 350 |  | 0 |  | 0.010 | 3.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 60 | 847.66 |  | 56 | 790.42
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2260.43 | 38.38% |  | 2201.88 | 39.33%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 292.63 |  | 3 | 123.66
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 292.63 | 4.969% |  | 123.66 | 2.209%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4473.06 | 75.95% |  | 4245.54 | 75.84%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 486.78 | 8.266% | 22.000 | 449.61 | 8.032%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 221.26 | 3.757% | 10.000 | 204.37 | 3.651%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 261.13 | 4.434% | 5.04 | 246.94 | 4.411%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 110.88 | 1.883% | 2.14 | 104.85 | 1.873%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 117.17 | 1.99% | 2.11 | 110.8 | 1.979%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 190.52 | 3.235% | 3.360 | 180.17 | 3.218%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5860.8 |  |  | 5542.28
设备购置费 |  | 洗浴换热器（含水泵） FGLV1200-2 | 台 | 44520 | 1 | 44520
|  | 斜流管道通风机 SJG-A,No4.5S | 台 | 5210 | 1 | 5210
|  | 分体壁挂空调机 KF-36GW | 台 | 4500 | 2 | 9000
|  | 洗浴换热器（含泵） BLL-400S=10.5m2 | 套 | 53200 |  | 0 |  | 1 | 53200
|  | 屋顶轴流风机 WT No12 | 台 | 9500 |  | 0 |  | 8 | 76000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 2 | 5000 |  | 4 | 10000
|  | 合计 | 元 |  |  | 63730 |  |  | 139200
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 28.41 |  |  | 55.68
工程特征：建筑面积3901m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度24+12（m）、柱距6m、檐高17.8/20（m）。人工挖孔灌注桩、独立桩承台。页岩实心砖墙，铝合金中空玻璃窗。内外墙涂料。厂房球接点钢网架，玻璃棉毡保温，镀铝锌彩色压型钢板。预制混凝土吊车梁。附楼钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP改性沥青油毡3+4（mm）防水卷材。水泥 综合、地砖楼地面。PPR给水管，UPVC排水管，洗涤盆，消火栓系统。铸铁散热器。荧光灯，金卤灯，工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-064
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5612.49 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5551.07 |  | 98.91%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 61.42 |  | 1.094%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 29.93%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 26.270 | 136.6
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 112.380 | 585.5
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 14.670 | 72.32
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 461.890 | 263.28
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.140 | 6.62
| 1010360 | 镀铝锌彩色压型钢板 δ=0.8mm | m2 | 180 | 1.050 | 189
| 1010920 | 铝合金隔声固定窗 | m2 | 600 | 0.070 | 42
| 1010980 | 铝合金隐框中空玻璃幕墙 | m2 | 800 | 0.060 | 48
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 58.950 | 52.47
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 77 | 1074.76
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2470.55 | 44.02%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 166.02
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 166.02 | 2.958%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4316.57 | 76.91%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 406.12 | 7.236%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 184.6 | 3.289%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 247.33 | 4.407%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 105.02 | 1.871%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 110.98 | 1.977%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 180.45 | 3.215%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5551.07
设备购置费 |  | 潜污泵 50QW-10-10-1.1 | 台 | 6000 | 2 | 12000
|  | 屋顶风机 WTNO12.5 7台，轴流风机3台 | 台 | 19000 | 10 | 190000
|  | 分体壁挂空调器 KFR-120LW/D | 台 | 13800 | 2 | 27600
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 4 | 10000
|  | 合计 | 元 |  |  | 239600
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 61.42
2.2.1.3 主控楼
10F-065工程特征：建筑面积1362m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6+8（m）、柱距5+7+6（m）、檐高12.85m。人工挖孔桩、独立桩承台。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。木门、铝合金门窗、防火门。外墙、内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温、APP改性沥青防水卷材3+4（mm），屋面广场砖面层。水泥 综合、地砖楼地面、防静电地板。镀锌给水管，消火栓系统。铸铁散热器，机械排风，VRV空调器系统。荧光灯，筒灯。 10F-066工程特征：建筑面积1753m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6+7+7.5（m）、柱距7+7.8+7.2（m）、檐高12m。独立柱基。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。中空断桥铝合金窗，局部玻璃幕墙。外墙面砖，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖、花岗岩楼地面。镀锌给水管，消火栓系统。铸铁散热器。机械通风，VRV空调系统、分体空调。荧光灯，筒灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-065 | 10F-066
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 5417.4; 建筑安装工程费 占%: 100% | 5983.92 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5035.36 |  | 92.95% | 5665.21 |  | 94.67%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 382.04; 建筑安装工程费 占%: 7.052% | 318.71 |  | 5.326%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680 |  | 9 | 2160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 31.01% |  | 2160 | 36.1%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 19.130 | 99.48 |  | 40.050 | 208.26
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 89.150 | 464.47 |  | 52.950 | 275.87
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 342.340 | 195.13 |  | 416.730 | 237.54
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.630 | 29.77 |  |  | 0
| 1010392 | 矿棉吸声板 | m2 | 27.17 | 0.580 | 15.76 |  |  | 0
| 1010719 | 铝合金活动地板 | m2 | 450 | 0.320 | 144 |  |  | 0
| 1010393 | 铝合金方板 | m2 | 180 | 0.280 | 50.4 |  |  | 0
| 1010471 | 组合型广场砖 | m2 | 50 | 0.430 | 21.5 |  |  | 0
| 1013950 | 铝合金推拉门 | m2 | 664.14 | 0.130 | 86.34 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 17.450 | 15.53 |  |  | 0
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 7.340 | 43.23 |  |  | 0
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 1.720 | 8.48
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 0.850 | 38.1
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 |  | 0 |  | 0.030 | 19.57
| 1010994 | 花岗岩楼地面 | m2 | 360 |  | 0 |  | 0.670 | 241.2
| 1010970 | 带明框玻璃幕墙中空玻璃 | m2 | 800 |  | 0 |  | 0.040 | 32
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 |  | 0 |  | 0.090 | 67.42
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 |  | 0 |  | 0.160 | 57.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 67 | 780.96 |  | 68 | 806.51
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1946.57 | 35.93% |  | 1992.55 | 33.3%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 6 | 217.59 |  | 3 | 124.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 217.59 | 4.017% |  | 124.58 | 2.082%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3844.16 | 70.96% |  | 4277.13 | 71.48%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 417.47 | 7.706% | 22.000 | 502.61 | 8.399%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 189.76 | 3.503% | 10.000 | 228.46 | 3.818%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 224.35 | 4.141% | 5.04 | 252.41 | 4.218%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 95.26 | 1.758% | 2.14 | 107.18 | 1.791%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 100.67 | 1.858% | 2.11 | 113.26 | 1.893%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 163.69 | 3.022% | 3.360 | 184.16 | 3.078%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5035.36 |  |  | 5665.21
设备购置费 |  | 电开水器 N=9kW | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 变频多联空调机（外机4台 内机41台） | 台 | 487550 | 1 | 487550
|  | 排气扇、轴流式通风机 | 台 | 1329 | 10 | 13290
|  | 变频多联空调机（外机2台 内机32台） | 套 | 518000 |  | 0 |  | 1 | 518000
|  | 轴流式通风机，排气扇，壁挂空调机 | 台 | 2371 |  | 0 |  | 14 | 33194
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 6 | 15000 |  | 3 | 7500
|  | 合计 | 元 |  |  | 520340 |  |  | 558694
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 382.04 |  |  | 318.71
工程特征：建筑面积3369m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6+7（m）、柱距6m、檐高13.4m。人工挖孔桩、独立桩承台。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。钢门、木门、防火门、铝合金中空玻璃窗。内墙乳胶漆、外墙涂料、花岗岩干挂、玻璃幕墙、压型钢板。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青防水卷材3+4（mm），憎水珍珠岩保温、种植屋面。花岗岩、地砖楼地面。镀锌给水管，消火栓系统。铸铁散热器。分体式空调器，机械排风。荧光灯，筒灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-067
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4237.06 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4206.61 |  | 99.28%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 30.45 |  | 0.7187%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 33.99%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 22.350 | 116.22
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 81.220 | 423.16
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.330 | 16.42
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 337.510 | 192.38
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.710 | 33.55
| 1010893 | 榉木贴面装饰门带门框 | m2 | 350 | 0.020 | 7
| 1010995 | 磨光花岗石 | m2 | 120 | 0.060 | 7.2
| 1011001 | 地面砖 | m2 | 100 | 0.740 | 74
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 0.120 | 43.2
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 77 | 703.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1616.24 | 38.15%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 152.81
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 152.81 | 3.607%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3209.05 | 75.74%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 350.42 | 8.27%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 159.28 | 3.759%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 187.43 | 4.424%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 79.58 | 1.878%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 84.1 | 1.985%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 136.75 | 3.227%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4206.61
设备购置费 |  | 吊顶式新风换气机 YH-D1600 | 台 | 15000 | 1 | 15000
|  | 分体式空调器 KFR-250LW～36GW | 台 | 3231 | 17 | 54927
|  | 斜流风机 NO7.0S 2台，轴流风机 1台 | 台 | 7554 | 3 | 22662
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 4 | 10000
|  | 合计 | 元 |  |  | 102589
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 30.45
2.2.1.4 升压站
35kV
工程特征：建筑面积150m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6m、柱距7.5m、檐高7.3m，独立柱基。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。铝合金窗，防火门。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。手提干粉灭火器。防沙防雨进风百叶窗。工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-068
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4946.78 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4883.45 |  | 98.72%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 63.33 |  | 1.28%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1920 | 38.81%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 41.000 | 213.2
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 54.600 | 284.47
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 8.470 | 41.76
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 423.930 | 241.64
| 09230103 | 防火门 | m2 | 776.32 | 0.050 | 38.82
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 | 0.110 | 82.4
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 1.330 | 59.61
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.050 | 32.62
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 0.480 | 172.8
| 1010973 | 防沙防雨进风百叶窗 | m2 | 350 | 0.230 | 80.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 39 | 486.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1734.47 | 35.06%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 1 | 36.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 36.54 | 0.7387%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3691.01 | 74.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 430.44 | 8.701%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 195.65 | 3.955%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 217.58 | 4.398%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 92.39 | 1.868%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 97.63 | 1.974%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 158.75 | 3.209%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4883.45
设备购置费 |  | 轴流式通风机 NO4 | 台 | 1500 | 3 | 4500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 2 | 5000
|  | 合计 | 元 |  |  | 9500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 63.33
110kV
工程特征：建筑面积1053m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6m、柱距3.6m、6.5m、檐高15.3m。人工挖孔桩、独立桩承台。加气混凝土砌块墙。断桥铝合金中空玻璃窗，防火门。外墙涂料，内墙乳胶漆。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青防水卷材3+4（mm），憎水珍珠岩保温、聚氨酯隔汽层。水泥综合砂浆地面。手提干粉灭火器。防沙防雨进风百叶窗，机械排风。工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-069
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4528.08 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4503.86 |  | 99.47%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 24.22 |  | 0.5349%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 31.8%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 24.160 | 125.63
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 90.480 | 471.4
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.120 | 15.38
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 368.010 | 209.77
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.730 | 34.5
| 09230103 | 防火门 | m2 | 776.32 | 0.090 | 69.87
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 0.400 | 144
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 74 | 792.21
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1862.76 | 41.14%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 165.14
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 165.14 | 3.647%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3467.9 | 76.59%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 353.13 | 7.799%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 160.51 | 3.545%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 200.67 | 4.432%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 85.2 | 1.882%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 90.04 | 1.988%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 146.41 | 3.233%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4503.86
设备购置费 |  | 轴流式通风机 NO6.3 NO3.55 各6台 | 台 | 1500 | 12 | 18000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 3 | 7500
|  | 合计 | 元 |  |  | 25500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 24.22
2.2.1.5 综合楼
10F-070工程特征：建筑面积745m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度7.2+6.9+3+9（m）、柱距5.7+6.3+3.3（m）、檐高9.9m，独立柱基。黏士空心砖墙，外墙挂贴铝塑板局部玻璃幕墙，内墙涂料、贴瓷砖，铝合金门窗。钢筋混凝土屋面板，憎水膨胀珍珠岩保温，APP改性沥青油毡防水卷材，预制混凝土板架空层屋面。地砖、大理石地面。CPVC给水管，UPVC排水管，一般洁具，消火栓系统,铸铁散热器，VRV中央空调系统。荧光灯，筒灯。 10F-071工程特征：建筑面积1659m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度8m、柱距7.2+8（m）、檐高9.3m，独立柱基。加气混凝土砌块墙。中空断桥铝合金窗。木门、铝合金门。外墙面砖，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖、花岗岩楼地面。PPR给水管，UPVC排水管，一般洁具，消火栓系统,铸铁散热器，机械排风，分体空调，荧光灯，筒灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-070 | 10F-071
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 5085; 建筑安装工程费 占%: 100% | 5138.47 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4628.58 |  | 91.02% | 4987.09 |  | 97.05%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 456.42; 建筑安装工程费 占%: 8.976% | 151.38 |  | 2.946%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440 |  | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 28.32% |  | 1680 | 32.69%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 21.140 | 109.93 |  | 43.030 | 223.76
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 74.040 | 385.75 |  | 86.050 | 448.32
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.180 | 15.68 |  | 2.160 | 10.65
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 332.750 | 189.67 |  | 300.490 | 171.28
| 1010911 | 铝合金双玻推拉窗 | m2 | 568.4 | 0.230 | 130.73 |  |  | 0
| 1010971 | 带铝合金隐框中空玻璃 | m2 | 800 | 0.120 | 96 |  |  | 0
| 1010981 | 铝合金龙骨 | m2 | 27.95 | 1.090 | 30.47 |  |  | 0
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.560 | 26.47 |  |  | 0
| 08120501 | 铝塑板 | m2 | 110.22 | 0.790 | 87.07 |  |  | 0
| 1011011 | 大理石板 0.25m2以外 | m2 | 50 | 0.460 | 23 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 57.060 | 50.78 |  |  | 0
| 1010974 | 铝合金中空玻璃门 | m2 | 799.57 |  | 0 |  | 0.050 | 39.98
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 |  | 0 |  | 0.150 | 112.36
| 1010861 | 石膏板 | m2 | 27.19 |  | 0 |  | 0.830 | 22.57
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 0.880 | 39.44
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 |  | 0 |  | 0.030 | 19.57
| 1010994 | 花岗岩楼地面 | m2 | 360 |  | 0 |  | 0.680 | 244.8
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 |  | 0 |  | 0.340 | 122.4
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.030 | 7.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 68 | 778.97 |  | 43 | 628.93
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1924.52 | 37.85% |  | 2091.56 | 40.7%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 6 | 201.87 |  | 2 | 75.43
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 201.87 | 3.97% |  | 75.43 | 1.468%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3566.39 | 70.14% |  | 3846.99 | 74.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 361.21 | 7.103% | 22.000 | 386.19 | 7.516%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 164.19 | 3.229% | 10.000 | 175.54 | 3.416%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 206.23 | 4.056% | 5.04 | 222.2 | 4.324%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 87.56 | 1.722% | 2.14 | 94.35 | 1.836%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 92.54 | 1.82% | 2.11 | 99.7 | 1.94%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 150.46 | 2.959% | 3.360 | 162.12 | 3.155%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4628.58 |  |  | 4987.09
设备购置费 |  | 电开水器 9kW | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 排气扇 BPT18-44A | 台 | 896 | 4 | 3584
|  | 变频多联空调机（外机3台 内机27台） | 套 | 324450 | 1 | 324450
|  | 太阳能热水器 SPQB-20/150 2kW | 台 | 5000 |  | 0 |  | 2 | 10000
|  | 通风空调设备（含9kW开水器2个） | 套 | 5192 |  | 0 |  | 45 | 233640
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 3 | 7500 |  | 3 | 7500
|  | 合计 | 元 |  |  | 340034 |  |  | 251140
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 456.42 |  |  | 151.38
工程特征：建筑面积3091m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6.6+15（m）、柱距6m、檐高15.9m，人工挖孔桩、独立桩承台。加气混凝土砌块外墙。外墙涂料、部分挂贴铝塑板局部玻璃幕墙，内墙高级乳胶漆、铝合金中空玻璃门窗。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青油毡防水卷材4+3（mm）厚，憎水珍珠岩保温板100mm厚，聚氨酯隔汽层，种植屋面。花岗岩地面。CPVC给水管，UPVC排水管，一般洁具，消火栓系统、铸铁散热器，分体式空调器，荧光灯，筒灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-072
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4170.81 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4052.92 |  | 97.17%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 117.89 |  | 2.827%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 34.53%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 14.250 | 74.1
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 46.720 | 243.41
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 220.430 | 125.65
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.420 | 19.85
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 0.150 | 54
| 1010990 | 花岗石板 0.25m2以外 | m2 | 120 | 1.000 | 120
| 1010394 | 铝单板 | m2 | 253.66 | 0.090 | 22.83
| 1010980 | 铝合金隐框中空玻璃幕墙 | m2 | 800 | 0.110 | 88
| 1010880 | 铝合金中空玻璃平开窗 | m2 | 749.06 | 0.110 | 82.4
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 5.150 | 30.33
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 73 | 628.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1488.79 | 35.7%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 146.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 146.44 | 3.511%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3075.23 | 73.73%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 349.02 | 8.368%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 158.64 | 3.804%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 180.58 | 4.33%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 76.67 | 1.838%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 81.03 | 1.943%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 131.75 | 3.159%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4052.92
设备购置费 |  | 电开水器 9kW | 台 | 4500 | 4 | 18000
|  | 排气扇 BPT15-23C | 台 | 300 | 8 | 2400
|  | 分体式空调器 KFR-71LW/D | 台 | 8500 | 39 | 331500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 5 | 12500
|  | 合计 | 元 |  |  | 364400
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 117.89
2.2.1.6 职工宿舍及食堂
工程特征：建筑面积1236m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度7.2+3+5.7（m）、柱距5.7+2.1+7.2（m）、檐高9.9m,独立柱基。黏土空心砖墙，内墙涂料、贴瓷砖，外墙涂料,木门、铝合金门窗。钢筋混凝土屋面板，憎水膨胀珍珠岩保温，APP改性沥青油毡防水卷材，预制混凝土板架空层屋面。地砖楼地面。CPVC给水管，UPVC排水管，一般洁具，消火栓系统。铸铁散热器,机械通风、分体壁挂空调器，荧光灯，筒灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-073
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4562.07 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4485.18 |  | 98.31%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 76.89 |  | 1.685%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 31.56%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 16.750 | 87.1
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 54.300 | 282.9
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1.620 | 7.99
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 278.300 | 158.63
| 1010910 | 铝合金单玻推拉窗 | m2 | 664.14 | 0.140 | 92.98
| 1010900 | 铝合金半玻平开门 | m2 | 555 | 0.090 | 49.95
| 1010893 | 榉木贴面装饰门带门框 | m2 | 350 | 0.080 | 28
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.450 | 21.27
| 1010710 | 地面砖 0.16m2以内 | m2 | 80 | 0.770 | 61.6
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 92.930 | 82.71
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 6.470 | 38.11
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 94 | 856.57
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1767.81 | 38.75%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 224.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 224.55 | 4.922%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3432.36 | 75.24%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 366.2 | 8.027%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 166.46 | 3.649%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 199.84 | 4.38%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 84.85 | 1.86%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 89.67 | 1.966%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 145.8 | 3.196%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4485.18
设备购置费 |  | 电开水器 9kW | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 斜流、轴流风机各1台，排气扇18台 | 台 | 1133 | 20 | 22660
|  | 分体壁挂空调器 | 台 | 3777 | 14 | 52878
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 6 | 15000
|  | 合计 | 元 |  |  | 95038
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 76.89
2.2.1.7 煤库
工程特征：建筑面积2843m2，现浇钢筋混凝土排架结构，跨度30m、柱距6m、檐高15m。独立柱基。球接点钢网架屋面，镀铝锌钢板0.8mm厚。预制混凝土吊车梁。细石混凝土地面。铝合金玻璃窗。内墙涂料，外墙涂料、压型钢板。铸铁散热器。荧光灯，金卤灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-074
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2885.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2884.14 |  | 99.94%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1.76 |  | 0.06099%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 24.95%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 31.980 | 166.3
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 35.310 | 183.97
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 37.760 | 186.16
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 226.790 | 129.27
| 1010361 | 银灰色镀铝锌压型钢板 | m2 | 180 | 1.120 | 201.6
| 1010841 | 钢结构薄型防火涂料 | m2 | 35 | 0.010 | 0.35
| 1010895 | 铝合金单玻平开门 | m2 | 493 | 0.030 | 14.79
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 59 | 520.64
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1403.08 | 48.62%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 148.62
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 148.62 | 5.15%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2271.7 | 78.72%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 191.1 | 6.622%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 86.86 | 3.01%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 128.5 | 4.453%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 54.56 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 57.66 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 93.76 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2884.14
设备购置费 |  | 潜水泵 50QW-7-1200-0.75 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 5000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 1.76
2.2.1.8 输煤栈桥
工程特征：建筑面积633m2，现浇钢筋混凝土框架结构，跨度2.9+7（m）、柱距9.5m、檐高16.9m。 独立柱基。页岩实心砖墙。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青防水卷材3+4（mm），憎水珍珠岩保温、聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。铝合金玻璃窗。内墙外墙涂料。荧光灯，金卤灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-075
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7270.73 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7266.78 |  | 99.95%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3.95 |  | 0.05433%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10 | 2400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2400 | 33.01%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 50.270 | 261.4
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 164.040 | 854.65
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.820 | 18.83
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 812.260 | 462.99
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 112.050 | 99.72
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.860 | 40.64
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 71 | 1234.14
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2972.37 | 40.88%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 214.89
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 214.89 | 2.956%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5587.26 | 76.85%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 575.28 | 7.912%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 261.49 | 3.596%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 323.77 | 4.453%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 137.47 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 145.28 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 236.23 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7266.78
设备购置费 |  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 2500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 3.95
2.2.1.9 渣廊渣库
工程特征：建筑面积647m2，现浇钢筋混凝土框架结构，跨度5+4+2.4（m）、柱距8m、檐高12m。独立柱基。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青防水卷材3+4（mm），憎水珍珠岩保温、聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面，外墙涂料，钢制吊车梁。铸铁散热器。荧光灯，金卤灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-076
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t（合计） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6466.76 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6462.9 |  | 99.94%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3.86 |  | 0.05969%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1920 | 29.69%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 59.070 | 307.16
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 199.970 | 1041.84
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 12.460 | 61.43
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 701.190 | 399.68
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 67.670 | 60.23
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.590 | 27.88
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 54 | 1025.04
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2923.26 | 45.2%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 193.73
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 193.73 | 2.996%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5036.99 | 77.89%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 465.02 | 7.191%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 211.37 | 3.269%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 287.95 | 4.453%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 122.27 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 129.21 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 210.09 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6462.9
设备购置费 |  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 2500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 3.86
2.2.1.10 飞灰固化厂房
10F-077工程特征：建筑面积153m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度12m、柱距6+9（m）、檐高14m，独立柱基，满堂基础。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材。水泥 综合砂浆地面。无墙有设备基础。φ6000钢制灰仓200m3及φ3000钢制水泥 综合储仓V=30m3基础及钢筋混凝土框架各1个。镀锌给水管，UPVC排水管，地漏。配照型防尘工厂灯，配电箱。 10F-078工程特征：建筑面积128m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度12m、柱距6m、檐高14m，独立柱基。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材。细石混凝土地面。无墙有设备基础。φ6000钢制灰仓200m3及φ3000钢制水泥 综合储仓V=50m3基础及钢筋混凝土框架各1个。镀锌给水管,UPVC排水管，地漏。配照型防尘工厂灯，配电箱。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-077 | 10F-078
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力1050t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 8815.45; 建筑安装工程费 占%: 100% | 8709.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8799.11 |  | 99.81% | 8689.57 |  | 99.78%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 16.34; 建筑安装工程费 占%: 0.1854% | 19.53 |  | 0.2242%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 15 | 3600 |  | 11 | 2640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3600 | 40.84% |  | 2640 | 30.31%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 65.420 | 340.18 |  | 70.700 | 367.64
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 83.990 | 437.59 |  | 311.020 | 1620.41
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 23.400 | 115.36 |  | 7.420 | 36.58
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1328.560 | 757.28 |  | 971.170 | 553.57
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 2.950 | 139.42 |  | 1.350 | 63.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 55 | 984.41 |  | 49 | 1294.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2774.24 | 31.47% |  | 3936.58 | 45.2%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 191.23 |  | 3 | 197.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 191.23 | 2.169% |  | 197.3 | 2.265%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6565.47 | 74.48% |  | 6773.88 | 77.78%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 834.07 | 9.461% | 22.000 | 624.21 | 7.167%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 379.12 | 4.301% | 10.000 | 283.73 | 3.258%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 392.04 | 4.447% | 5.04 | 387.16 | 4.445%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 166.46 | 1.888% | 2.14 | 164.39 | 1.888%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 175.91 | 1.995% | 2.11 | 173.72 | 1.995%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 286.04 | 3.245% | 3.360 | 282.48 | 3.244%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8799.11 |  |  | 8689.57
设备购置费 |  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 2500 |  |  | 2500
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 16.34 |  |  | 19.53
2.2.1.11 循环水泵房及冷却塔
10F-079工程特征：建筑面积315m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度4.8+6（m）、柱距9+3（m）、檐高4.9m，带地下室，地下室标高-2m。 钢吊车梁。页岩实心砖。钢质隔声门窗。外墙涂料，泵房间内墙为压型钢板吸声内墙，其他房间内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP改性沥青油毡3+4（mm）防水卷材。水泥 综合砂浆地面。室外冷却塔2台，每台水量Q=2500m3/h，地上部分为钢筋混凝土框架，地下为钢筋混凝土循环水池，池底标高-2.2m。铸铁散热器，机械通风，荧光灯，金卤灯。 10F-080工程特征：建筑面积365m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度9m、柱距4.8m、檐高4.9m，钢筋混凝土地下室，地下室标高-2.5m。钢吊车梁。页岩实心砖。钢质隔声门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。冷却塔2台，每台水量Q=2500m3/h，钢混结构，设地下水池。机械排风，分体空调，荧光灯，金卤灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-079 |  |  | 10F-080
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 11109.99 |  | 100% | 10661.47 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 11073.67 |  | 99.67% | 10612.95 |  | 99.54%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 36.32 |  | 0.3269% | 48.52 |  | 0.4551%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 14 | 3360 |  | 15 | 3600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3360 | 30.24% |  | 3600 | 33.77%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 52.380 | 272.38 |  | 109.260 | 568.15
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 220.600 | 1149.33 |  | 273.150 | 1423.11
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 12.250 | 60.39 |  | 64.740 | 319.17
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 902.290 | 514.31 |  | 1112.250 | 633.98
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 2.590 | 122.4 |  |  | 0
| 1010870 | 憎水膨胀珍珠岩块 | m3 | 450 | 0.090 | 40.5 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 153.840 | 136.92 |  | 116.250 | 103.46
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 1.050 | 47.06
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 |  | 0 |  | 0.040 | 26.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 67 | 1538.47 |  | 29 | 905.1
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3834.7 | 34.52% |  | 4026.13 | 37.76%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 16 | 1151.15 |  | 6 | 457.57
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1151.15 | 10.36% |  | 457.57 | 4.292%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8345.85 | 75.12% |  | 8083.7 | 75.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 992.45 | 8.933% | 22.000 | 892.67 | 8.373%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 451.12 | 4.06% | 10.000 | 405.76 | 3.806%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 493.39 | 4.441% | 5.04 | 472.86 | 4.435%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 209.49 | 1.886% | 2.14 | 200.78 | 1.883%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 221.39 | 1.993% | 2.11 | 212.18 | 1.99%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 359.98 | 3.24% | 3.360 | 345 | 3.236%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 11073.67 |  |  | 10612.95
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO3.0 | 台 | 3920 | 2 | 7840
|  | 防腐轴流式通风机 NO3.5 | 台 | 1368 |  | 0 |  | 6 | 8208
|  | 轴流风机 NO4.5 | 台 | 1100 | 1 | 1100 |  |  | 0
|  | 分体壁挂空调机 KFR-36GW | 台 | 4500 |  | 0 |  | 1 | 4500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 2 | 5000
|  | 合计 | 元 |  |  | 11440 |  |  | 17708
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 36.32 |  |  | 48.52
2.2.1.12 加压泵房及蓄水池
工程特征：建筑面积95m2，砖混结构，檐高3.9m，带钢筋混凝土地下室，地下室标高-1.9m。钢吊车梁。页岩实心砖墙。钢质隔声门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，APP 3+4（mm）防水卷材，憎水珍珠岩保温。水泥 综合砂浆地面。蓄水池为1000m3半地下钢筋混凝土水池2座，池底标高-1.9m，地上5.1m。铸铁散热器。荧光灯，配照型工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-081
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 35295.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 35242.3 |  | 99.85%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 53.68 |  | 0.1521%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 38.44 | 9225.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 9225.6 | 26.14%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 230.630 | 1199.28
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 898.420 | 4680.77
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1.470 | 7.25
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 2960.740 | 1687.62
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 18.430 | 871
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 6.810 | 305.22
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.480 | 313.18
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 368.000 | 327.52
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 61 | 5729.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 15120.86 | 42.84%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 2921.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 2921.58 | 8.277%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 27268.04 | 77.26%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 2672.38 | 7.571%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1214.72 | 3.442%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1570.22 | 4.449%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 666.72 | 1.889%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 704.57 | 1.996%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1145.65 | 3.246%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 35242.3
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO2.8 | 台 | 1300 | 2 | 2600
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 5100
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 53.68
2.2.1.13 综合泵房及水池
工程特征：建筑面积119m2，现浇钢筋混凝土框架结构，檐高3.8m，钢筋混凝土地下室，地下室标高-2.5m。钢吊车梁。页岩实心砖墙。钢质隔声门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。另配有钢混结构一体化原水预处理构筑物1座。水池为800m3钢筋混凝土蓄水池2座。机械排风，荧光灯，配照型工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-082
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 22562.2 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 22476.49 |  | 99.62%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 85.71 |  | 0.3799%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 32 | 7680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 7680 | 34.04%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 195.550 | 1016.86
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 321.930 | 1677.26
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 12.440 | 61.33
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 3026.970 | 1725.37
| 1010940 | 钢质隔声窗 | m2 | 580 | 0.220 | 127.6
| 11570543 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 4mm厚 | m2 | 30.9 | 2.800 | 86.52
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 1.320 | 59.16
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.050 | 32.62
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 176.810 | 157.36
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 71 | 3510.3
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 8454.38 | 37.47%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 6 | 968.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 968.06 | 4.291%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17102.44 | 75.8%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 1902.57 | 8.433%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 864.81 | 3.833%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1001.44 | 4.439%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 425.21 | 1.885%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 449.36 | 1.992%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 730.66 | 3.238%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 22476.49
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO2.8 | 台 | 1300 | 4 | 5200
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 2 | 5000
|  | 合计 | 元 |  |  | 10200
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 85.71
2.2.1.14 综合泵房
工程特征：建筑面积468m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度9m、柱距9m、檐高8.1m。砖条形基础带钢筋混凝土地下室。页岩实心砖墙。钢质隔声门窗。外墙涂料，内墙乳胶漆。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青油毡防水卷材4+3（mm）厚，憎水珍珠岩保温板100mm厚，聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。机械排风。荧光灯，配照型工厂灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-083
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 24869.62 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 24851.03 |  | 99.93%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 18.59 |  | 0.07475%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 59 | 14160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 14160 | 56.94%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 59.000 | 306.8
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 122.630 | 638.9
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.460 | 17.06
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 641.180 | 365.47
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 86.130 | 76.66
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 1.370 | 64.75
| 11030731 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 11.41 | 3.650 | 41.65
| 1010920 | 铝合金隔声固定窗 | m2 | 600 | 0.170 | 102
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 62 | 1000.24
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2613.53 | 10.51%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 503.21
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 503.21 | 2.023%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17276.74 | 69.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 3225.91 | 12.97%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1466.32 | 5.896%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1107.24 | 4.452%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 470.14 | 1.89%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 496.83 | 1.998%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 807.85 | 3.248%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 24851.03
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO3 | 台 | 1550 | 4 | 6200
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 8700
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 18.59
2.2.1.15 取水泵房
10F-084工程特征：建筑面积122m2，檐高3.6m，砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，钢吊车梁。页岩实心砖墙。钢门、铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。水泥 综合砂浆地面。机械排风，配照型防尘工厂灯，荧光灯。 10F-085工程特征：建筑面积275m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度8m、柱距6m、檐高4.8m。 独立基础带钢筋混凝土地下室，地下室标高-7.2m,吸水池部分-8.2m。页岩实心砖墙。隔声门窗。外墙涂料，内墙乳胶漆。钢筋混凝土屋面板，APP改性沥青油毡防水卷材4+3（mm）厚，憎水珍珠岩保温板100m厚，聚氨酯隔汽层。水泥综合砂浆地面。机械排风，荧光灯，三防壁灯、三防金属卤化物灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-084 | 10F-085
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力1050t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 5614.69; 建筑安装工程费 占%: 100% | 5609.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5562.23 |  | 99.07% | 5577.6 |  | 99.44%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 52.46; 建筑安装工程费 占%: 0.9343% | 31.64 |  | 0.5641%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9 | 2160 |  | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2160 | 38.47% |  | 1440 | 25.67%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 42.950 | 223.34 |  | 87.710 | 456.09
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 63.030 | 328.39 |  | 105.050 | 547.31
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 7.210 | 41.67 |  | 5.530 | 31.96
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 556.070 | 316.96 |  | 526.400 | 300.05
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 0.980 | 43.92 |  |  | 0
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.030 | 19.57 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 259.340 | 230.81 |  | 48.180 | 42.88
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 5.490 | 32.34 |  |  | 0
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 |  | 0 |  | 1.910 | 90.27
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 54 | 667.98 |  | 74 | 1086.73
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1904.98 | 33.93% |  | 2555.29 | 45.56%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 121.95 |  | 9 | 359.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 121.95 | 2.172% |  | 359.58 | 6.41%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4186.93 | 74.57% |  | 4354.87 | 77.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 502.03 | 8.941% | 22.000 | 395.91 | 7.058%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 228.2 | 4.064% | 10.000 | 179.96 | 3.208%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 247.82 | 4.414% | 5.04 | 248.51 | 4.43%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 105.23 | 1.874% | 2.14 | 105.52 | 1.881%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 111.2 | 1.981% | 2.11 | 111.51 | 1.988%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 180.82 | 3.22% | 3.360 | 181.32 | 3.233%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5562.23 |  |  | 5577.6
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO2.8 | 台 | 1300 | 3 | 3900
|  | 玻璃钢轴流风机 NO3.55 | 台 | 1550 |  | 0 |  | 4 | 6200
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 6400 |  |  | 8700
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 52.46 |  |  | 31.64
2.2.1.16 油泵房
工程特征：建筑面积44m2，砖混结构，檐高3.4m，现浇钢筋混凝土带形基础，240黏土空心砖墙。铝合金门窗。外墙涂料。内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP改性沥青油毡防水卷材3+4（mm）厚。地砖、混凝土地面。UPVC给排水管，地漏，手提干粉灭火器。铸铁散热器。配罩工厂灯、荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-086
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7929.32 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7845.23 |  | 98.94%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 84.09 |  | 1.06%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 13 | 3120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3120 | 39.35%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 27.730 | 144.2
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 100.450 | 523.34
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 7.730 | 44.68
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 555.910 | 316.87
| 1010900 | 铝合金半玻平开门 | m2 | 555 | 0.110 | 61.05
| 1010912 | 铝合金半玻平开窗 | m2 | 749.06 | 0.250 | 187.27
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 1.340 | 63.33
| 1010740 | 内墙釉面砖 0.06m2以外 | m2 | 50 | 1.340 | 67
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 133.180 | 118.53
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 10.910 | 64.26
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 54 | 858.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2449.42 | 30.89%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 278.47
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 278.47 | 3.512%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5847.89 | 73.75%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 747.66 | 9.429%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 339.85 | 4.286%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 349.54 | 4.408%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 148.42 | 1.872%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 156.84 | 1.978%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 255.03 | 3.216%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7845.23
设备购置费 |  | 防爆轴流式通风机 NO2.8 | 台 | 1200 | 1 | 1200
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 3700
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 84.09
2.2.1.17 油泵房及油罐区
工程特征：油泵房建筑面积80m2，其中:油泵房50m2，钢结构雨棚30m2。油泵房檐高3.6m，砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，页岩实心砖墙。钢门、铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖、耐油砂浆地面。雨棚为压型钢板屋面。油罐区包括：油罐基础、防火堤、铁栅围墙、平开钢大门等。PPR给水管，UPVC排水管，洗涤盆，手提灭火器。铸铁散热器。机械通风，分体空调。配照型防尘工厂灯，配电箱。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-087
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7886.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7796.91 |  | 98.86%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 90 |  | 1.141%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11 | 2640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2640 | 33.47%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 41.130 | 213.88
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 82.000 | 427.22
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 62.750 | 362.7
| 1010842 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 14.18 | 0.060 | 0.85
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 542.630 | 309.3
| 1010900 | 铝合金半玻平开门 | m2 | 555 | 0.290 | 160.95
| 1010910 | 铝合金单玻推拉窗 | m2 | 664.14 | 0.140 | 92.98
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 0.850 | 38.1
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.030 | 19.57
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 182.500 | 162.43
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 10.380 | 61.14
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.030 | 7.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 56 | 1039.71
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2896.33 | 36.72%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 387.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 387.54 | 4.914%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5923.87 | 75.11%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 666.06 | 8.445%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 302.75 | 3.839%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 347.39 | 4.405%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 147.5 | 1.87%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 155.88 | 1.976%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 253.46 | 3.214%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7796.91
设备购置费 |  | 防爆轴流式通风机 NO2.8 | 台 | 1200 | 1 | 1200
|  | 分体壁挂空调机 KFR-26GW | 台 | 3500 | 1 | 3500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 7200
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 90
2.2.1.18 空压站及污水处理间
工程特征：建筑面积260m2，砖混结构，檐高2.7～5.7m。其结构利用垃圾运输坡道下方的空间。240黏土空心砖墙。隔声门窗、铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料，吸声墙面（彩色穿孔钢板50mm厚离心玻璃棉、轻钢龙骨）。机械排风，白炽灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-088
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1856.95 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1823.62 |  | 98.21%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 33.33 |  | 1.795%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 38.77%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 2.620 | 13.62
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 7.850 | 40.9
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 1.270 | 7.34
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 93.620 | 53.36
| 1010362 | 彩色压型钢板 | kg | 6.5 | 0.840 | 5.46
| 1010982 | 轻钢龙骨 QC-75 75×45/43（mm） | m | 27.95 | 2.510 | 70.15
| 11030747 | 丙烯酸弹性高级涂料 | kg | 13.65 | 1.500 | 20.48
| 1010941 | 隔声窗 | m2 | 580 | 0.050 | 29
| 1010932 | 隔声门 | m2 | 600 | 0.030 | 18
| 1010900 | 铝合金半玻平开门 | m2 | 555 | 0.020 | 11.1
| 1010910 | 铝合金单玻推拉窗 | m2 | 664.14 | 0.040 | 26.57
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 74.810 | 66.58
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 68 | 246.54
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 609.1 | 32.8%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 39.87
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 39.87 | 2.147%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1368.97 | 73.72%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 167.17 | 9.002%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 75.99 | 4.092%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 81.25 | 4.375%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 34.5 | 1.858%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 36.46 | 1.963%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 59.28 | 3.192%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1823.62
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO3.15 | 台 | 1920 | 2 | 3840
|  | 轴流式通风机 NO3.55 | 台 | 1163 | 2 | 2326
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 8666
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 33.33
2.2.1.19 垃圾渗沥液处理厂房及污水调节池
工程特征：建筑面积320m2，现浇钢筋混凝土框架结构、跨度6.6m、柱距8.4m、檐高5m，钢筋混凝土地下室。页岩实心砖、加气混凝土砌块墙。钢门、塑钢门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖、水泥 综合砂浆地面。污水调节池为渗滤液调节池包括：厌氧反应池、反硝化池、硝化池、调节池等，渗沥液日处理量为150t。铸铁散热器。机械通风，分体空调。荧光灯，防腐灯，壁灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-089
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 13611.72 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 13555.92 |  | 99.59%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 55.8 |  | 0.4099%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 18 | 4320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4320 | 31.74%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 155.190 | 806.99
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 256.090 | 1334.23
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1.940 | 9.56
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1698.630 | 968.22
| 1010896 | 塑钢推拉门 | m2 | 498.99 | 0.080 | 39.92
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.090 | 39.56
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 | 1.480 | 66.33
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.050 | 32.62
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 0.370 | 133.2
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 0.160 | 6.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 50 | 1718.57
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5155.7 | 37.88%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 852.81
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 852.81 | 6.265%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 10328.51 | 75.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 1138.02 | 8.361%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 517.28 | 3.8%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 603.98 | 4.437%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 256.45 | 1.884%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 271.01 | 1.991%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 440.67 | 3.237%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 13555.92
设备购置费 |  | 防爆管道风机 | 台 | 1551 | 7 | 10857
|  | 分体壁挂空调机 KFR-36GW | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 17857
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 55.8
2.2.1.20 污水处理站
工程特征：建筑面积188m2，砖混结构，其结构利用垃圾运输坡道下方的空间。页岩实心砖墙。钢门、铝合金窗。外墙涂料，内墙涂料。水泥 综合砂浆地面，3mm厚高聚物改性沥青防水涂膜防水层。铸铁散热器，机械通风，分体空调，配照型防尘工厂灯，荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-090
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2697.83 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2636.87 |  | 97.74%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 60.96 |  | 2.26%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 35.58%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 1.540 | 7.59
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 100.160 | 57.09
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 1.570 | 32.39
| 1010972 | 铝合金中空玻璃窗 | m2 | 749.06 | 0.160 | 119.85
| 1010810 | 高聚物改性沥青防水涂膜 | m2 | 45 | 0.960 | 43.2
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 217.290 | 193.39
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 5.990 | 35.28
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 107 | 523.01
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1011.8 | 37.5%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 39.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 39.44 | 1.462%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2011.24 | 74.55%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 219.88 | 8.15%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 99.94 | 3.704%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 117.49 | 4.355%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 49.88 | 1.849%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 52.72 | 1.954%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 85.72 | 3.177%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2636.87
设备购置费 |  | 防腐轴流式通风机 NO3.15 | 台 | 1920 | 3 | 5760
|  | 分体壁挂空调机 KFR-23GW | 台 | 3200 | 1 | 3200
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 11460
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 60.96
2.2.1.21 地磅房
10F-091工程特征：建筑面积142m2，其中地磅房建筑面积22m2，檐高3.5m,砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，KP1空心砖外墙。铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP 3+4（mm）防水卷材，预制混凝土板架空层屋面。地砖地面。地磅房雨棚建筑面积120m2为钢筋混凝土框架结构，顶棚为膜结构。UPVC给排水管，地漏，手提干粉灭火器。铸铁散热器。金属卤化物灯，荧光灯。 10F-092工程特征：建筑面积93m2，其中地磅房25m2，檐高3.6m,砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，页岩实心砖墙。铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖地面。地磅房雨棚建筑面积68m2为钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土屋面板，聚氨酯涂膜防水。PPR给水管，UPVC排水管，蹲式大便器，洗脸盆。铸铁散热器，分体空调，荧光灯。
计量单位： m2
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-091 | 10F-092
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 1100.75; 建筑安装工程费 占%: 100% | 2539.35 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1051.45 |  | 95.52% | 2474.83 |  | 97.46%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 49.3; 建筑安装工程费 占%: 4.479% | 64.52 |  | 2.541%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480 |  | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 43.61% |  | 720 | 28.35%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 3.520 | 18.3 |  | 5.910 | 30.73
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 20.210 | 105.29 |  | 33.980 | 177.04
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 0.850 | 4.19 |  | 0.860 | 4.24
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 98.800 | 56.32 |  | 145.050 | 82.68
| 1013842 | 聚氨酯涂膜防水 | m2 | 45 | 0.850 | 38.25 |  |  | 0
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 0.200 | 9.45 |  |  | 0
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 | 0.010 | 6.52 |  | 0.020 | 13.05
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 24.150 | 21.49 |  | 67.740 | 60.29
| 1013843 | 膜结构 | m2 | 450 |  | 0 |  | 1.400 | 630
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 0.480 | 21.51
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.030 | 7.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 25.98 |  | 18 | 184.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 285.79 | 25.96% |  | 1211.91 | 47.73%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 1 | 7.66 |  | 1 | 19.32
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7.66 | 0.6959% |  | 19.32 | 0.7608%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 773.45 | 70.27% |  | 1951.23 | 76.84%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 107.29 | 9.747% | 22.000 | 162.65 | 6.405%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 48.77 | 4.431% | 10.000 | 73.93 | 2.911%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 46.85 | 4.256% | 5.04 | 110.27 | 4.342%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 19.89 | 1.807% | 2.14 | 46.82 | 1.844%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 21.02 | 1.91% | 2.11 | 49.48 | 1.949%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 34.18 | 3.105% | 3.360 | 80.45 | 3.168%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1051.45 |  |  | 2474.83
设备购置费 |  | 分体壁挂空调机 KFR-36GW | 台 | 4500 | 1 | 4500
|  | 分体壁挂空调机 KFR-26GW | 台 | 3500 |  | 0 |  | 1 | 3500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 7000 |  |  | 6000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 49.3 |  |  | 64.52
2.2.1.22 门房
10F-093工程特征: 建筑面积28m2，檐高3.3m，砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，KP1型承重黏土多孔砖墙。铝合金门窗、装饰木门，内墙乳胶漆、外墙高级涂料，局部花岗石板。钢筋混凝土屋面板，憎水珍珠岩保温，APP 3+4（mm）防水卷材，预制混凝土板架空层屋面。地砖地面。UPVC给排水管，地漏，手提干粉灭火器。铸铁散热器。荧光灯。 10F-094工程特征：建筑面积25m2，檐高3.3m，砖混结构，现浇钢筋混凝土带形基础，页岩实心砖墙。铝合金门窗。外墙涂料，内墙涂料。钢筋混凝土屋面板，SBS 3+4（mm）防水卷材，挤塑聚苯板保温，聚氨酯隔汽层。地砖地面。PPR给水管，UPVC排水管，蹲式大便器，洗脸盆，手提灭火器。铸铁散热器，分体空调，荧光灯。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-093 |  |  | 10F-094
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8885.93 |  | 100% | 9424.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8796.64 |  | 99% | 9184.94 |  | 97.45%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 89.29 |  | 1.005% | 240 |  | 2.546%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 13 | 3120 |  | 17 | 4080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3120 | 35.11% |  | 4080 | 43.29%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 30.710 | 159.69 |  | 32.000 | 166.4
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 126.430 | 658.7 |  | 117.600 | 612.7
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 3.570 | 17.6 |  | 38.400 | 189.31
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 596.070 | 339.76 |  | 487.200 | 277.7
| 1010897 | 实木装饰门带门框 | m2 | 550 | 0.080 | 44 |  |  | 0
| 1010900 | 铝合金半玻平开门 | m2 | 555 | 0.170 | 94.35 |  | 0.600 | 333
| 1010910 | 铝合金单玻推拉窗 | m2 | 664.14 | 0.500 | 332.07 |  | 0.070 | 46.49
| 1010782 | APP 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 47.26 | 1.330 | 62.86 |  |  | 0
| 1013844 | 聚氨酯防水涂料 | m2 | 45 | 3.850 | 173.25 |  |  | 0
| 11030747 | 丙烯酸弹性高级涂料 | kg | 13.65 | 3.150 | 43 |  |  | 0
| 1010997 | 花岗石板 0.25m2以内 | m2 | 120 | 0.270 | 32.4 |  |  | 0
| 1010701 | KP1砖 | 块 | 0.89 | 160.000 | 142.4 |  | 108.400 | 96.48
| 1010783 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3+4mm厚 | m2 | 44.82 |  | 0 |  | 1.190 | 53.34
| 1010993 | 挤塑板 50mm厚 | m3 | 652.45 |  | 0 |  | 0.060 | 39.15
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.120 | 30
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 58 | 1218.05 |  | 9 | 166.01
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3318.13 | 37.34% |  | 2010.58 | 21.33%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 257.53 |  | 9 | 548.15
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 257.53 | 2.898% |  | 548.15 | 5.816%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6695.66 | 75.35% |  | 6638.73 | 70.44%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 743.06 | 8.362% | 22.000 | 1018.19 | 10.8%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 337.75 | 3.801% | 10.000 | 462.82 | 4.911%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 391.93 | 4.411% | 5.04 | 409.23 | 4.342%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 166.42 | 1.873% | 2.14 | 173.76 | 1.844%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 175.86 | 1.979% | 2.11 | 183.63 | 1.948%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 285.96 | 3.218% | 3.360 | 298.58 | 3.168%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8796.64 |  |  | 9184.94
设备购置费 |  | 分体壁挂空调机 KFR-26GW | 台 | 3500 |  |  |  | 1 | 3500
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
|  | 合计 | 元 |  |  | 2500 |  |  | 6000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 89.29 |  |  | 240
2.2.1.23 垃圾运输坡道
10F-095工程特征：道面面积999m2，宽度9m、长111m、高6m，现浇钢筋混凝土框架结构、独立柱基。钢筋混凝土现浇板，聚氨酯防水涂料，钢筋混凝土面层，钢管综合栏杆及扶手。 10F-096工程特征：道面面积946m2，宽度8.6m、长度110m、高7m。现浇钢筋混凝土框架结构、独立柱基。钢筋混凝土现浇板，聚氨酯防水涂料，钢筋混凝土面层，不锈钢栏杆及扶手。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-095 |  |  | 10F-096
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力750t |  | 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3985.22 |  | 100% | 4683.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3985.22 |  | 100% | 4683.98 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 |  |  | 0% |  |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5 | 1200 |  | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1200 | 30.11% |  | 1440 | 30.74%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 27.250 | 141.7 |  | 59.970 | 311.84
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 82.630 | 430.5 |  | 52.450 | 273.26
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 380.250 | 216.74 |  | 487.340 | 277.78
| 14040154 | 不锈钢管 综合 φ89×2.5 | m | 160 |  | 0 |  | 0.380 | 60.8
| 11030731 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 11.41 |  | 0 |  | 2.230 | 25.44
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 66 | 520.7 |  | 112 | 1063.01
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1309.64 | 32.86% |  | 2012.13 | 42.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 19 | 476.83 |  | 5 | 172.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 476.83 | 11.96% |  | 172.61 | 3.685%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2986.47 | 74.94% |  | 3624.74 | 77.39%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 368.9 | 9.257% | 22.000 | 354.77 | 7.574%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 167.68 | 4.208% | 10.000 | 161.26 | 3.443%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 177.56 | 4.455% | 5.04 | 208.69 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 75.39 | 1.892% | 2.14 | 88.61 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 79.67 | 1.999% | 2.11 | 93.64 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 129.55 | 3.251% | 3.360 | 152.27 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3985.22 |  |  | 4683.98
工程特征：道面面积874m2，宽度8m、长110m、高6.09m，现浇钢筋混凝土框架结构、人工挖孔灌注桩，独立柱基，抗渗混凝土满堂基础。钢筋混凝土现浇板，聚氨酯防水涂料，钢筋混凝土面层，钢管综合栏杆及扶手。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-097
项 目 |  |  |  |  | 额定日处理能力1200t |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2701.08 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2701.08 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 |  |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 26.66%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 32.390 | 168.43
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 91.730 | 477.91
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 370.560 | 211.22
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 55 | 471.66
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1329.22 | 49.21%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 81.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 81.97 | 3.035%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2131.19 | 78.9%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 176.43 | 6.532%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 80.2 | 2.969%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 120.35 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 51.1 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 54 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 87.81 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2701.08
2.2.1.24 烟囱
10F-098工程特征：烟囱高60m，出口直径φ2.8m，现浇钢筋混凝土结构，陶粒混凝土内衬，加气混凝土砌块隔热层，钢平台。障碍灯6个。 10F-099工程特征：烟囱高100m，出口直径φ2.5m，现浇钢筋混凝土结构，陶粒混凝土内衬，加气混凝土砌块隔热层，钢平台，障碍灯。
计量单位： m
建筑安装工程费 类别: 指标编号; 建筑安装工程费 数量: 10F-098 | 10F-099
建筑安装工程费 类别: 项 目; 建筑安装工程费 数量: 额定日处理能力750t; 建筑安装工程费 占%: 占指标 基价(%) | 额定日处理能力1050t |  | 占指标 基价(%)
建筑安装工程费 类别: 指标基价; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 34141.6; 建筑安装工程费 占%: 100% | 52304.59 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 33978.27 |  | 99.52% | 52206.59 |  | 99.81%
建筑安装工程费 代码: 二、设备购置费; 建筑安装工程费 单价: 元; 建筑安装工程费 数量: 163.33; 建筑安装工程费 占%: 0.4784% | 98 |  | 0.1874%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 41 | 9840 |  | 95 | 22800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 9840 | 28.82% |  | 22800 | 43.59%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 277.760 | 1444.35 |  | 55.800 | 290.16
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 1194.670 | 6224.23 |  | 608.400 | 3169.76
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 180.170 | 888.24 |  | 117.200 | 577.8
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 3906.670 | 2226.8 |  | 2426.600 | 1383.16
| 9001881 | 障碍灯 | 个 | 800 | 0.100 | 80 |  | 0.060 | 48
| 80230101 | 陶粒混凝土 | m3 | 450 |  | 0 |  | 2.750 | 1237.5
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 |  | 0 |  | 1.660 | 597.6
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 7.400 | 43.59
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 36 | 3910.9 |  | 92 | 6759.76
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 14774.52 | 43.27% |  | 14107.33 | 26.97%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 1723.02 |  | 4 | 1476.29
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1723.02 | 5.047% |  | 1476.29 | 2.822%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 26337.54 | 77.14% |  | 38383.62 | 73.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 2543.86 | 7.451% | 22.000 | 5340.78 | 10.21%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1156.3 | 3.387% | 10.000 | 2427.63 | 4.641%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1513.9 | 4.434% | 5.04 | 2326.06 | 4.447%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 642.81 | 1.883% | 2.14 | 987.65 | 1.888%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 679.3 | 1.99% | 2.11 | 1043.73 | 1.995%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1104.56 | 3.235% | 3.360 | 1697.12 | 3.245%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 33978.27 |  |  | 52206.59
设备购置费 |  | 障碍等控制箱 | 台 | 9800 | 1 | 9800 |  | 1 | 9800
|  | 合计 | 元 |  |  | 9800 |  |  | 9800
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m |  |  | 163.33 |  |  | 98
2.2.2 工艺设备及工程分项指标
2.2.2.1 额定日处理能力750t
10F-100工程特征：垃圾焚烧系统安装、额定日处理能力750t。 10F-101工程特征：余热利用系统安装、额定日处理能力750t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-100 |  |  | 10F-101
项 目 |  |  |  |  | 垃圾焚烧系统 |  | 占指标 基价(%) | 余热利用系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 129012.55 |  | 100% | 18509.97 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 60388.62 |  | 46.81% | 4448.82 |  | 24.03%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 68623.93 |  | 53.19% | 14061.15 |  | 75.97%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 93 | 22320 |  | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 22320 | 17.3% |  | 1920 | 10.37%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 264.930 | 1306.1 |  | 6.130 | 30.22
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 10.290 | 60.61 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 155 | 2118.4 |  | 1126 | 340.28
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3485.11 | 2.701% |  | 370.5 | 2.002%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 15483.07 |  | 34 | 778.77
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 15483.07 | 12% |  | 778.77 | 4.207%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 41288.18 | 32% |  | 3069.27 | 16.58%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 8316.68 | 6.446% | 22.000 | 593.73 | 3.208%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 3780.31 | 2.93% | 10.000 | 269.88 | 1.458%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2690.61 | 2.086% | 5.04 | 198.22 | 1.071%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 1142.44 | 0.8855% | 2.14 | 84.16 | 0.4547%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 1207.3 | 0.9358% | 2.11 | 88.94 | 0.4805%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1963.1 | 1.522% | 3.360 | 144.62 | 0.7813%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 60388.62 |  |  | 4448.82
设备购置费 |  | 炉排式垃圾焚烧炉 SLC225-3.82/400 Q=22.5t/h 垃圾处理量 250t/d | 套 | 16870000 | 3 | 50610000
|  | 一次风机 LH-130D N=132kW | 台 | 84000 | 3 | 252000
|  | 二次风机 W9-26 No8 N=18.5kW | 台 | 14400 | 3 | 43200
|  | 引风机 LH-BR163D N=280kW | 台 | 136400 | 3 | 409200
|  | 定期排污扩容器 （DP3.5）1台，连续排污扩容器（LP-3.5)1台，锅炉取样装置 1套，排气消声器（DN80）3台，潜污泵（50QW40-30 7.5kW）2台 | 项 | 153550 | 1 | 153550
|  | 汽轮机 N7.5-3.43 N=7500kW | 台 | 3220000 |  |  |  | 2 | 6440000
|  | 发电机 QF-7.5-2 N=7500kW | 台 | 1610000 |  |  |  | 2 | 3220000
|  | 电动吊钩桥式起重机 Q=15/3t，L=13.5m | 台 | 350000 |  |  |  | 1 | 350000
|  | 给水泵 65DG50×12 Q=30m3/h H=570m 90kW | 台 | 31000 |  |  |  | 4 | 124000
|  | 中压热力除氧器（含水箱） Q=40t/h | 台 | 80000 |  |  |  | 2 | 160000
|  | 汽轮发电机其他辅机设备 凝结水泵、疏水设备、连续排污扩容器、分气缸、事故油箱等 | 项 | 251860 |  |  |  | 1 | 251860
|  | 合计 | 元 |  |  | 51467950 |  |  | 10545860
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 68623.93 |  |  | 14061.15
10F-102工程特征：烟气净化系统安装、额定日处理能力750t。 10F-103工程特征：包括主蒸汽管道、主给水管道、锅炉排污管道、抽汽管道、中低压给水管道、凝结水管道、疏放水管道、循环水管道、汽封管道、抽真空管道、除盐水管道、润滑油管道、锅炉水冲洗管道及厂区汽、水管道等。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-102 |  |  | 10F-103
项 目 |  |  |  |  | 烟气净化系统 |  | 占指标 基价(%) | 热力系统汽水管道 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 29602 |  | 100% | 2828.39 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 |  |  | 100% | 2828.39 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 29602 |  | 100% | 0 |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0 |  |  | 4.85 | 1164
|  | 人工费小计 | 元 | [5 empty] | 1164 | 41.15%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 7.000 | 34.51
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 101.560 | 598.19
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.580 | 145
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  |  | 0 |  | 7 | 54.44
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 0 |  |  | 832.14 | 29.42%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  |  |  |  | 5 | 99.81
|  | 机械费小计 | 元 | [5 empty] | 99.81 | 3.529%
直接费小计 |  |  | 元 | [5 empty] | 2095.95 | 74.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  |  |  |  | 22.000 | 278.04 | 9.83%
| 利润 |  | % |  |  |  |  | 10.000 | 126.38 | 4.468%
| 总价措施费 |  | % |  |  |  |  | 5.04 | 126.02 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  |  |  |  | 2.14 | 53.51 | 1.892%
| 规费 |  | % |  |  |  |  | 2.11 | 56.55 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  |  |  |  | 3.360 | 91.94 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 | [5 empty] | 2828.39
设备购置费 |  | 烟气净化设备 烟气净化装置（含置浆装置、灰仓、输灰管道及设备运输、安装） | 台 | 7400500 | 3 | 22201500
|  | 合计 | 元 |  |  | 22201500
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 29602
10F-104工程特征：包括锅炉炉墙筑炉及本体保温，设备及烟风管道复合硅酸盐板保温及油漆，汽水管道复合硅酸盐管壳保温油及油漆。 10F-105工程特征：燃料供应系统安装、额定日处理能力750t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-104 |  |  | 10F-105
项 目 |  |  |  |  | 热力系统保温及油漆 |  | 占指标 基价(%) | 燃料供应系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 13456.75 |  | 100% | 6094.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 13456.75 |  | 100% | 1854.94 |  | 30.43%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 0 |  | 0% | 4240 |  | 69.57%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 18 | 4320 |  | 4 | 960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4320 | 32.1% |  | 960 | 15.75%
材料 | 1012360 | 复合硅酸盐板 24～120kg/m3 | m3 | 1050 | 0.300 | 315
| 1012370 | 复合硅酸盐管壳 24～120kg/m3 | m3 | 1370 | 0.140 | 191.8
| 01590207 | 镀锌铁皮 δ=0.5 | m2 | 45.49 | 6.700 | 304.78
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 0.510 | 2.51
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 1.250 | 7.36
|  | 保温耐火材料 | 元 |  |  | 4455 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 526.66 |  | 745 | 73.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5793.24 | 43.05% |  | 83.4 | 1.368%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 303.4 |  | 21 | 219.11
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 303.4 | 2.255% |  | 219.11 | 3.595%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 10416.64 | 77.41% |  | 1262.51 | 20.71%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 1017.15 | 7.559% | 22.000 | 259.4 | 4.256%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 462.34 | 3.436% | 10.000 | 117.91 | 1.935%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 599.56 | 4.455% | 5.04 | 82.65 | 1.356%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 254.58 | 1.892% | 2.14 | 35.09 | 0.5757%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 269.03 | 1.999% | 2.11 | 37.08 | 0.6084%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 437.45 | 3.251% | 3.360 | 60.3 | 0.9893%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 13456.75 |  |  | 1854.94
设备购置费 |  | 垃圾称量设备 电子汽车称重仪（SCS-40 Q=40t） | 台 | 130000 |  |  |  | 2 | 260000
|  | 垃圾卸料门 电动垃圾卸料门[3400×5000（h）] | 台 | 87000 |  |  |  | 9 | 783000
|  | 起重设备 六瓢抓斗桥式起重机（Q=10t LK=22.5m V=6m3）（含控制系统） | 台 | 1002000 |  |  |  | 2 | 2004000
|  | 起重设备 电动葫芦（CD12-36D) | 台 | 15000 |  |  |  | 1 | 15000
|  | 燃油供应系统 油罐及附件（V=10m3）2台，油泵2台 | 台 | 118000 |  |  |  | 1 | 118000
|  | 合计 | 元 | [5 empty] | 3180000
|  | 单位处理量指标 | 元/t | [5 empty] | 4240
10F-106工程特征：灰渣处理系统安装、额定日处理能力750t。 10F-107工程特征：水处理系统安装、额定日处理能力750t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-106 |  |  | 10F-107
项 目 |  |  |  |  | 灰渣处理系统 |  | 占指标 基价(%) | 水处理系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5354.37 |  | 100% | 1600.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2284.73 |  | 42.67% | 650.8 |  | 40.67%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3069.64 |  | 57.33% | 949.33 |  | 59.33%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5 | 1200 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1200 | 22.41% |  | 240 | 15%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 25.810 | 127.24 |  | 2.000 | 9.86
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 2.000 | 11.78
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 30 | 38.17 |  | 826 | 178.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 165.41 | 3.089% |  | 200.39 | 12.52%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 15 | 204.81 |  | 10 | 44.04
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 204.81 | 3.825% |  | 44.04 | 2.752%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1570.22 | 29.33% |  | 484.43 | 30.27%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 309.06 | 5.772% | 22.000 | 62.49 | 3.905%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 140.48 | 2.624% | 10.000 | 28.4 | 1.775%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 101.8 | 1.901% | 5.04 | 29 | 1.812%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 43.22 | 0.8072% | 2.14 | 12.31 | 0.7693%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 45.68 | 0.8531% | 2.11 | 13.01 | 0.8131%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 74.27 | 1.387% | 3.360 | 21.16 | 1.322%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2284.73 |  |  | 650.8
设备购置费 |  | 飞灰固化设备 钢制水泥储仓，埋刮板输送机，强制式搅拌机JS型，仓顶收尘器，转运叉车（CPCD30WF)，模具等 | 套 | 1181840 | 1 | 1181840
|  | 空压机设备 喷油螺杆压缩机（Q=15.3m3/min P=0.85MPa）3台，无热再生空气干燥器（Q=20m3/min）2台，缓冲罐（V=3m3）3个，及配套设备 | 套 | 771400 | 1 | 771400
|  | 除渣设备 电磁除铁器 RCDC（B=500mm）3台，耐高温带式输送机（B=500mm，L=5.8m）3台，移动式带式输送机（YD53 B=500 L=15m）3台，（L=15m）1台 | 套 | 348990 | 1 | 348990
|  | 除盐水系统 一级除盐加混床（含加氨装置）（10m3/h） | 套 | 400000 |  |  |  | 1 | 400000
|  | 循环水处理系统 加药装置 | 套 | 81000 |  |  |  | 2 | 162000
|  | 给水炉水校正处理系统 磷酸盐炉内加药装置 | 套 | 150000 |  |  |  | 1 | 150000
|  | 合计 | 元 |  |  | 2302230 |  |  | 712000
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 3069.64 |  |  | 949.33
10F-108工程特征：供水系统安装、额定日处理能力750t。 10F-109工程特征：电气系统安装、额定日处理能力750t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-108 |  |  | 10F-109
项 目 |  |  |  |  | 供水系统 |  | 占指标 基价(%) | 电气系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5946.34 |  | 100% | 23918.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2426.61 |  | 40.81% | 10396.42 |  | 43.47%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3519.73 |  | 59.19% | 13522.52 |  | 56.53%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 16 | 3840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 16.14% |  | 3840 | 16.05%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 2.920 | 14.4 |  | 28.000 | 138.04
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 121.090 | 713.22 |  | 61.330 | 361.23
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.110 | 27.5 |  |  | 0
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 |  | 0 |  | 72.950 | 2964.69
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 52.86 |  | 16 | 554.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 807.98 | 13.59% |  | 4018.19 | 16.8%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 53.04 |  | 1 | 78.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 53.04 | 0.892% |  | 78.58 | 0.3285%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1821.02 | 30.62% |  | 7936.77 | 33.18%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 222.87 | 3.748% | 22.000 | 862.09 | 3.604%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 101.3 | 1.704% | 10.000 | 391.86 | 1.638%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 108.12 | 1.818% | 5.04 | 463.21 | 1.937%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 45.91 | 0.7721% | 2.14 | 196.68 | 0.8223%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 48.51 | 0.8158% | 2.11 | 207.85 | 0.869%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 78.88 | 1.327% | 3.360 | 337.96 | 1.413%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2426.61 |  |  | 10396.42
设备购置费 |  | 循环泵房 循环水泵（KDOW600-560 250kW)3台，旁滤水泵（KD80-50(Ⅰ)AN=18.5kW)2台，差压式方形中温冷却塔（FBL-75）1台，手动单梁起重机（SDXQLk6.0m，G=3.0t）1台，潜水泵（50QW18-7-0.75)1台 | 套 | 524300 | 1 | 524300
|  | 冷却塔 中温玻璃钢冷却塔（含安装）（GNZF-2500 Q=2500m3/h，N=110kW t1=43℃，t2=33℃）（钢混结构） | 套 | 750000 | 2 | 1500000
|  | 综合水泵房 生产水泵（变频控制）（FLG80-200(Ⅰ)A N=18.5kW），补水泵（FLG125-100A N=7.5kW）2台，无阀滤池设备（200m3/h）2台，潜水泵（50QW18-7-0.75)1台，手动单轨小车（SG-1Q=1.0T）1台 | 套 | 615500 | 1 | 615500
|  | 发电机电气及引出线 汽轮发电机（随汽机配套）（7.5MW）2台，高压开关柜[GG-1A（F)]4台，避雷器2台 | 套 | 346040 |  |  |  | 1 | 346040
|  | 主变压器系统 厂用高压变压器（SG10-1600/10)4台 | 套 | 1280000 |  |  |  | 1 | 1280000
|  | 10kV配电装置 高压开关柜 20台，低压配电屏 31台 | 套 | 3860000 |  |  |  | 1 | 3860000
|  | 主控及直流系统 各种保护控制屏 15面，220V蓄电池组（200AH）1套，综合保护系统 1套 | 套 | 1830000 |  |  |  | 1 | 1830000
|  | 厂用电系统 变压器（SG10-1000）1台，低压抽屉式开关柜 MNS型 6面，变频柜6台，动力箱、控制箱等 | 套 | 2672850 |  |  |  | 1 | 2672850
|  | 通信系统 数字程控调度电话交换机64门1套，设备电源柜 1台，配线架1台，调度电话机59个 | 套 | 153000 |  |  |  | 1 | 153000
|  | 合计 | 元 |  |  | 2639800 |  |  | 10141890
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 3519.73 |  |  | 13522.52
10F-110工程特征：热工控制系统安装、额定日处理能力750t。 10F-111工程特征：附属生产系统安装、额定日处理能力750t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-110 |  |  | 10F-111
项 目 |  |  |  |  | 热工控制系统 |  | 占指标 基价(%) | 附属生产系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 18623.25 |  | 100% | 6380.44 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 9439.64 |  | 50.69% | 522.94 |  | 8.196%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 9183.61 |  | 49.31% | 5857.5 |  | 91.8%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 12 | 2880 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2880 | 15.46% |  | 240 | 3.761%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 11.000 | 54.23 |  | 1.250 | 6.16
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 25.000 | 147.25 |  | 1.870 | 11.01
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 60.000 | 2438.4 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 58 | 1531.13 |  | 509 | 87.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 4171.01 | 22.4% |  | 104.57 | 1.639%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 282.04 |  | 9 | 31.01
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 282.04 | 1.514% |  | 31.01 | 0.486%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 7333.05 | 39.38% |  | 375.58 | 5.886%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 695.65 | 3.735% | 22.000 | 59.62 | 0.9344%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 316.2 | 1.698% | 10.000 | 27.1 | 0.4247%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 420.58 | 2.258% | 5.04 | 23.3 | 0.3652%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 178.58 | 0.9589% | 2.14 | 9.89 | 0.155%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 188.72 | 1.013% | 2.11 | 10.45 | 0.1638%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 306.86 | 1.648% | 3.360 | 17 | 0.2664%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 9439.64 |  |  | 522.94
设备购置费 |  | 控制系统设备 分散控制系统（DCS）（1420控制点）1套，烟气在线系统3套，全厂电视监视系统（包括16套摄像机，21inch监视器5台，监视柜1台，硬盘录像机等）1套 | 套 | 4346900 | 1 | 4346900
|  | 单项控制设备 热工自动化试验设备1套，模拟屏10m×3m 1套，热控电源柜2面，上位机1套（6站），输灰电控设备1套，火灾探测报警系统（93点）1套 | 套 | 1185930 | 1 | 1185930
|  | 就地仪表 控制调节安全监控装置（包括：热电偶、差压变送器、过程开关SOR、电动调节阀、锅炉汽包液位计、涡轮流量计、燃油流量计、氧量计等） | 套 | 1354880 | 1 | 1354880
|  | 机修设备 普通机加设备，交直流电焊机、钳工台等 | 套 | 442350 |  |  |  | 1 | 442350
|  | 汽水化验室设备 仪器仪表，药品柜，仪器柜，实验台等 | 套 | 145872 |  |  |  | 1 | 145872
|  | 垃圾化验室设备 仪器仪表 | 套 | 296550 |  |  |  | 1 | 296550
|  | 电气试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  |  |  | 1 | 100000
|  | 热工试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  |  |  | 1 | 100000
|  | 环保工程设备 垃圾渗沥液处理回用成套设备（含安装费） | 套 | 3058350 |  |  |  | 1 | 3058350
|  | 环保工程设备 废污水处理站（A/O生物处理系统 3m3/h） | 套 | 250000 |  |  |  | 1 | 250000
|  | 合计 | 元 |  |  | 6887710 |  |  | 4393122
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 9183.61 |  |  | 5857.5
2.2.2.2 额定日处理能力1050t
10F-112工程特征：垃圾焚烧系统、额定日处理能力1050t。 10F-113工程特征：余热利用系统、额定日处理能力1050t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-112 |  |  | 10F-113
项 目 |  |  |  |  | 垃圾焚烧系统 |  | 占指标 基价(%) | 余热利用系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 132241.41 |  | 100% | 12991.36 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 56684.89 |  | 42.86% | 2888.82 |  | 22.24%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 75556.52 |  | 57.14% | 10102.54 |  | 77.76%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 88 | 21120 |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 21120 | 15.97% |  | 1200 | 9.237%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 288.570 | 1422.65 |  | 4.110 | 20.26
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 7.620 | 44.88 |  | 0.410 | 2.41
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 134 | 1966.49 |  | 1213 | 274.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3434.02 | 2.597% |  | 297.66 | 2.291%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 58 | 14241.33 |  | 34 | 509.2
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14241.33 | 10.77% |  | 509.2 | 3.92%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 38795.35 | 29.34% |  | 2006.86 | 15.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 7779.49 | 5.883% | 22.000 | 376.02 | 2.894%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 3536.13 | 2.674% | 10.000 | 170.92 | 1.316%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2525.59 | 1.91% | 5.04 | 128.71 | 0.9907%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 1072.37 | 0.8109% | 2.14 | 54.65 | 0.4207%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 1133.26 | 0.857% | 2.11 | 57.75 | 0.4445%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1842.7 | 1.393% | 3.360 | 93.91 | 0.7229%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 56684.89 |  |  | 2888.82
设备购置费 |  | 焚烧炉本体设备 垃圾焚烧炉本体（SLC35-3.82/400 Q=32t/h 3.82MPa 350t/d）（含除氧器、排气消声器、吹灰器） | 套 | 26047500 | 3 | 78142500
|  | 一次风机 一次风机（G6-51 No.12D N=132kW） | 台 | 84000 | 3 | 252000
|  | 二次风机 二次风机（9-19 11.2D 75kW） | 台 | 30000 | 3 | 90000
|  | 引风机 引风机（Y6-51 No16D N=400kW） | 台 | 250000 | 3 | 750000
|  | 焚烧炉其他辅助设备 定期排污扩容器（DP3.5）1台，减温减压装置（Y-10-3.82/390-/0.4/180）1台，排气消声器（DN80）3台，潜污泵（50QW40-30 7.5kW）2台 | 项 | 99850 | 1 | 99850
|  | 汽轮机 N7.5-3.82 N=7500kW | 台 | 3220000 |  |  |  | 2 | 6440000
|  | 发电机 QF-7.5-2 N=7500kW | 台 | 1610000 |  |  |  | 2 | 3220000
|  | 电动吊钩桥式起重机 Q=20/5t，L=13.5m，H=12m | 台 | 396000 |  |  |  | 1 | 396000
|  | 给水泵 DC46-50×12Q 46m3/h H=600m 132kW | 台 | 50000 |  |  |  | 3 | 150000
|  | 移动式滤油机 DYJ-100 | 台 | 100000 |  |  |  | 1 | 100000
|  | 汽轮发电机其他辅机设备 | 项 | 301670 |  |  |  | 1 | 301670
|  | 合计 | 元 |  |  | 79334350 |  |  | 10607670
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 75556.52 |  |  | 10102.54
10F-114工程特征：烟气净化系统、额定日处理能力1050t。 10F-115工程特征：包括主蒸汽管道、主给水管道、锅炉排污管道、抽汽管道、中低压给水管道、凝结水管道、疏放水管道、循环水管道、汽封管道、抽真空管道、除盐水管道、润滑油管道、锅炉水冲洗管道及厂区汽、水管道等。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-114 |  |  | 10F-115
项 目 |  |  |  |  | 烟气净化系统 |  | 占指标 基价(%) | 热力系统汽水管道 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 21144.29 |  | 100% | 1960.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 0 |  | 0% | 1960.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 21144.29 |  | 100% | 0 |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0 |  |  | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 | [5 empty] | 720 | 36.73%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 6.620 | 32.64
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 76.950 | 453.24
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.700 | 175
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  |  | 0 |  | 7 | 46.26
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 0 |  |  | 707.14 | 36.07%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  |  |  |  | 4 | 57.09
|  | 机械费小计 | 元 | [5 empty] | 57.09 | 2.912%
直接费小计 |  |  | 元 | [5 empty] | 1484.23 | 75.72%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  |  |  |  | 22.000 | 170.96 | 8.721%
| 利润 |  | % |  |  |  |  | 10.000 | 77.71 | 3.964%
| 总价措施费 |  | % |  |  |  |  | 5.04 | 87.34 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  |  |  |  | 2.14 | 37.08 | 1.892%
| 规费 |  | % |  |  |  |  | 2.11 | 39.19 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  |  |  |  | 3.360 | 63.72 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 | [5 empty] | 1960.23
设备购置费 |  | 烟气净化设备 烟气净化装置（含置浆装置、灰仓、输灰管道及设备运输、安装） | 台 | 7400500 | 3 | 22201500
|  | 合计 | 元 |  |  | 22201500
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 21144.29
10F-116工程特征：包括锅炉炉墙筑炉及本体保温，设备及烟风道复合硅酸盐板保温及油漆，汽水管道复合硅酸盐管壳保温油及油漆。 10F-117工程特征：燃料供应系统、额定日处理能力1050t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-116 |  |  | 10F-117
项 目 |  |  |  |  | 热力系统保温及油漆 |  | 占指标 基价(%) | 燃料供应系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 14526.3 |  | 100% | 5659.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 14526.3 |  | 100% | 1389.39 |  | 24.55%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 0 |  | 0% | 4269.9 |  | 75.45%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 20 | 4800 |  | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4800 | 33.04% |  | 720 | 12.72%
材料 | 1012360 | 复合硅酸盐板 24～120kg/m3 | m3 | 1050 | 0.340 | 357
| 1012370 | 复合硅酸盐管壳 24～120kg/m3 | m3 | 1370 | 0.290 | 397.3
| 01590207 | 镀锌铁皮 δ=0.5 | m2 | 45.49 | 11.550 | 525.41
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 0.440 | 2.17
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 2.630 | 15.49
|  | 耐火材料 | 元 |  |  | 4243 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 552.27 |  | 247 | 43.62
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6074.98 | 41.82% |  | 61.28 | 1.083%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 326.25 |  | 21 | 164.07
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 326.25 | 2.246% |  | 164.07 | 2.899%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 11201.23 | 77.11% |  | 945.35 | 16.7%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 1127.78 | 7.764% | 22.000 | 194.5 | 3.437%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 512.63 | 3.529% | 10.000 | 88.41 | 1.562%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 647.22 | 4.456% | 5.04 | 61.9 | 1.094%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 274.81 | 1.892% | 2.14 | 26.28 | 0.4644%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 290.41 | 1.999% | 2.11 | 27.78 | 0.4909%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 472.22 | 3.251% | 3.360 | 45.17 | 0.7982%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 14526.3 |  |  | 1389.39
设备购置费 |  | 垃圾称量设备 电子汽车称重仪（GCS-TDM30H，Q=1～60t） | 台 | 100300 |  |  |  | 2 | 200600
|  | 垃圾卸料门 电动垃圾卸料门[3800×5000（h）] | 台 | 87800 |  |  |  | 9 | 790200
|  | 起重设备 电动六瓢抓斗桥式起重机（Q=12.5t LK=26.5m V=6.3m3）（含控制系统） | 台 | 1650000 |  |  |  | 2 | 3300000
|  | 起重设备 电动葫芦（CD12-20D) | 台 | 8000 |  |  |  | 1 | 8000
|  | 燃油供应系统 油罐及附件（V=20m3）2台，油泵3台 | 台 | 184600 |  |  |  | 1 | 184600
|  | 合计 | 元 | [5 empty] | 4483400
|  | 单位处理量指标 | 元/t | [5 empty] | 4269.9
10F-118工程特征：灰渣处理系统、额定日处理能力1050t。 10F-119工程特征：水处理系统、额定日处理能力1050t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-118 |  |  | 10F-119
项 目 |  |  |  |  | 灰渣处理系统 |  | 占指标 基价(%) | 水处理系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5954.38 |  | 100% | 3001.83 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1996.95 |  | 33.54% | 617.8 |  | 20.58%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3957.43 |  | 66.46% | 2384.03 |  | 79.42%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 16.12% |  | 240 | 7.995%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 24.900 | 122.76 |  |  | 0
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 1.730 | 10.19 |  |  | 0
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.080 | 20 |  |  | 0
| 14050102 | 无缝钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 0.300 | 1.77
| 6100134 | 不锈钢 | kg | 28 |  | 0 |  | 0.360 | 10.08
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 77 | 117.77 |  | 913 | 108.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 270.72 | 4.547% |  | 120.04 | 3.999%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 14 | 172.3 |  | 23 | 82.81
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 172.3 | 2.894% |  | 82.81 | 2.759%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1403.02 | 23.56% |  | 442.85 | 14.75%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 249.11 | 4.184% | 22.000 | 71.02 | 2.366%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 113.23 | 1.902% | 10.000 | 32.28 | 1.075%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 88.97 | 1.494% | 5.04 | 27.53 | 0.9171%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 37.78 | 0.6345% | 2.14 | 11.69 | 0.3894%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 39.92 | 0.6704% | 2.11 | 12.35 | 0.4114%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 64.92 | 1.09% | 3.360 | 20.08 | 0.6689%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1996.95 |  |  | 617.8
设备购置费 |  | 飞灰固化设备 钢制水泥储仓（V=50m3，φ3000mm），埋刮板输送机，强制式搅拌机JS型（Q=100t），仓顶收尘器，转运叉车（CPCD30WF)，模具等 | 套 | 1557300 | 1 | 1557300
|  | 空压机设备 螺杆式压缩机（SA185W Q=32Nm3/min P=0.75MPa）4台，水冷式冷冻干燥机（JRL-30NW Q=34m3/min）4台，空气储气罐（V=20m3）1个，（V=5m3）1个，油水分离器（SLY-30Q=30M3/h)4台，吸附式干燥机（JHL-15Q=15Nm3/min）1个,电动葫芦（Q=2t，H=8m）2个 | 套 | 2312000 | 1 | 2312000
|  | 除渣设备 振动输送机（DZS-3I Q=20m3/h）2台，电磁除铁器（RCDC-12 B=1200mm）1台，耐高温带式输送机（B=1200mm，L=40m）1台，钢构件 4t | 套 | 286000 | 1 | 286000
|  | 原水预处理设施 一体化原水预处理设施（含安装）（钢混结构）（200m3/h） | 套 | 517500 |  |  |  | 1 | 517500
|  | 反渗透除盐水系统 15m3/h(FW + RO+ EDI) 方式 带PLC控制 | 套 | 1660730 |  |  |  | 1 | 1660730
|  | 循环水处理系统 加药计量泵(J-125/1.0 N=0.55kW)带搅拌器(JL-2 N=1.1kW） | 套 | 81000 |  |  |  | 3 | 243000
|  | 给水炉水校正处理系统 柱塞式计量泵(JYM50/6.3) 3台磷酸盐溶液箱（φ1000)2台 | 套 | 82000 |  |  |  | 1 | 82000
|  | 合计 | 元 |  |  | 4155300 |  |  | 2503230
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 3957.43 |  |  | 2384.03
10F-120工程特征：供水系统、额定日处理能力1050t。 10F-121工程特征：电气系统、额定日处理能力1050t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-120 |  |  | 10F-121
项 目 |  |  |  |  | 供水系统 |  | 占指标 基价(%) | 电气系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4418.97 |  | 100% | 32880.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2062.59 |  | 46.68% | 17250.29 |  | 52.46%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2356.38 |  | 53.32% | 15630.57 |  | 47.54%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720 |  | 27 | 6480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 16.29% |  | 6480 | 19.71%
材料 | 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 116.190 | 684.36 |  | 79.710 | 469.49
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.070 | 17.5 |  |  | 0
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 43.070 | 212.34
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 |  | 0 |  | 99.960 | 4062.37
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 91.24 |  | 34 | 1613.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 793.1 | 17.95% |  | 6357.23 | 19.33%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 60.52 |  | 2 | 256.74
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 60.52 | 1.37% |  | 256.74 | 0.7808%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1573.62 | 35.61% |  | 13093.97 | 39.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 171.71 | 3.886% | 22.000 | 1482.08 | 4.507%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 78.05 | 1.766% | 10.000 | 673.67 | 2.049%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 91.9 | 2.08% | 5.04 | 768.59 | 2.337%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 39.02 | 0.883% | 2.14 | 326.34 | 0.9925%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 41.24 | 0.9332% | 2.11 | 344.87 | 1.049%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 67.05 | 1.517% | 3.360 | 560.77 | 1.705%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2062.59 |  |  | 17250.29
设备购置费 |  | 取水泵房 取水泵（200LS2-38 N=55kW)2台，旋流除砂器（SYS-250S/DQ200m3/h)1台，手动单轨小车及手拉葫芦起重（2t)1套，移动式潜污泵(50QW10-10-1.0)1台 | 套 | 105000 | 1 | 105000
|  | 循环泵房 循环水泵（SMGW350-370(Ⅰ) N=160kW）4台，旁滤水泵(FLGl00-200A N=18.5kW）2台，差压式全自动过滤机（BY2D-308D Q=200m3/h）l台，潜水泵2台、手动起重设备(1t)1台 | 套 | 818200 | 1 | 818200
|  | 冷却塔 中温玻璃钢冷却塔（含安装）(GNZF-2500 Q=2500m3/h，N=110kW tl=43℃，t2=33℃）（钢混结构） | 套 | 750000 | 2 | 1500000
|  | 综合水泵房 生产水泵(变频控制)（FLG80-200（Ⅰ）A N=l8.5kW)3台，潜水泵2台、手动起重设备（1t）1台 | 套 | 51000 | 1 | 51000
|  | 发电机电气及引出线 汽轮发电机（随汽机配套)（7.5MW)2台，高压开关柜（XGN2-10）8台 | 套 | 640000 |  |  |  | 1 | 640000
|  | 35kV 主变压器系统 主变压器（双卷）(S10-10000/35)2台 避雷器（含在线监测仪）2个 | 套 | 1101375 |  |  |  | 2 | 2202750
|  | 35kV配电装置 35kV高压开关柜(KYN2-40.5) | 套 | 150000 |  |  |  | 7 | 1050000
|  | 主控及直流系统 各种保护控制屏19面，网络计算机系统1套，220V蓄电池组(500AH)1套，交流不停电电源系统( UPS)（40kV·A)1套，直流润滑油泵控制箱2台 10kV高压开关柜(KYN28A-12）27面，厂用干式变压器 | 套 | 1937000 |  |  |  | 1 | 1937000
|  | 厂用电系统 （SCB10-1600 10.5/0.4kV) 5台，（SCB10-800 10.5/0.4kV)2台，低压抽屉式开关柜(MNS型）69面，变频柜9台，控制箱32台，电梯安装1部 | 套 | 10323800 |  |  |  | 1 | 10323800
|  | 通信系统 数字程控调度电话交换机(100门)1套，设备电源柜及电池 1套，配线柜200回线1套，网络设备柜l套，TO综合布线箱l台，电视分配器箱3个，放大器箱l个 | 套 | 258550 |  | 0 |  | 1 | 258550
|  | 合计 | 元 |  |  | 2474200 |  |  | 16412100
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 2356.38 |  |  | 15630.57
10F-122工程特征：热工控制系统、额定日处理能力1050t。 10F-123工程特征：附属生产系统、额定日处理能力1050t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-122 |  |  | 10F-123
项 目 |  |  |  |  | 热工控制系统 |  | 占指标 基价(%) | 附属生产系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 17116.23 |  | 100% | 5915.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 10224.25 |  | 59.73% | 426.38 |  | 7.207%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 6891.98 |  | 40.27% | 5489.5 |  | 92.79%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 14 | 3360 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3360 | 19.63% |  | 240 | 4.057%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 11.920 | 58.77 |  |  | 0
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 17.870 | 105.25 |  |  | 0
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 69.590 | 2828.14 |  |  | 0
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.010 | 2.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 47 | 1406.32 |  | 783 | 19.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 4398.48 | 25.7% |  | 22.08 | 0.3732%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 155.17 |  | 11 | 28.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 155.17 | 0.9066% |  | 28.83 | 0.4873%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 7913.65 | 46.23% |  | 290.91 | 4.917%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 773.34 | 4.518% | 22.000 | 59.14 | 0.9997%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 351.52 | 2.054% | 10.000 | 26.88 | 0.4544%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 455.54 | 2.661% | 5.04 | 19 | 0.3212%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 193.42 | 1.13% | 2.14 | 8.07 | 0.1364%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 204.41 | 1.194% | 2.11 | 8.52 | 0.144%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 332.37 | 1.942% | 3.360 | 13.86 | 0.2343%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 10224.25 |  |  | 426.38
设备购置费 |  | 控制系统 分散控制系统（DCS）（2000控制点）1套，烟气在线系统3套，全厂电视监视系统（包括23套摄像机，21inch监视器，16路硬盘录像机等）1套 | 套 | 5004200 | 1 | 5004200
|  | 单项控制设备 汽包水位、炉膛火焰工业电视各2套，模拟屏10m×3m 1套，热控电源柜、配电柜各2面，火灾探测报警控制系统（100点）1套 | 套 | 638344 | 1 | 638344
|  | 就地仪表 控制调节安全监控装置（包括：热电偶、差压变送器、过程开关SOR、电动调节阀、锅炉汽包液位计、涡轮流量计、燃油流量计、氧量计、机翼式测风装置等） | 套 | 1594040 | 1 | 1594040
|  | 机修设备 普通机加设备，交直流电焊机、钳工台等 | 套 | 442350 |  | 0 |  | 1 | 442350
|  | 汽水化验室设备 仪器仪表，药品柜，仪器柜，实验台等 | 套 | 145872 |  | 0 |  | 1 | 145872
|  | 垃圾化验室设备 仪器仪表 | 套 | 296550 |  | 0 |  | 1 | 296550
|  | 电气试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  | 0 |  | 1 | 100000
|  | 热工试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  | 0 |  | 1 | 100000
|  | 环保工程设备 垃圾渗沥液处理回用成套设备（含安装费）用日处理水量（150t/d） | 套 | 4369200 |  | 0 |  | 1 | 4369200
|  | 环保工程设备 废污水处理站设备 | 套 | 310000 |  | 0 |  | 1 | 310000
|  | 合计 | 元 |  |  | 7236584 |  |  | 5763972
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 6891.98 |  |  | 5489.5
2.2.2.3 额定日处理能力1200t
10F-124工程特征：垃圾焚烧系统、额定日处理能力1200t。 10F-125工程特征：余热利用系统、额定日处理能力1200t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-124 |  |  | 10F-125
项 目 |  |  |  |  | 垃圾焚烧系统 |  | 占指标 基价(%) | 余热利用系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 57019.72 |  | 100% | 23019.28 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 29915.16 |  | 52.46% | 4506.8 |  | 19.58%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 27104.56 |  | 47.54% | 18512.48 |  | 80.42%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 47 | 11280 |  | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 11280 | 19.78% |  | 1920 | 8.341%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 139.170 | 686.11 |  | 6.210 | 30.62
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 13.330 | 78.51 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 182 | 1391.61 |  | 1439 | 440.62
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2156.23 | 3.782% |  | 471.24 | 2.047%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 53 | 7121.2 |  | 31 | 741.28
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7121.2 | 12.49% |  | 741.28 | 3.22%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 20557.43 | 36.05% |  | 3132.52 | 13.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 4048.26 | 7.1% | 22.000 | 585.48 | 2.543%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1840.12 | 3.227% | 10.000 | 266.13 | 1.156%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1332.87 | 2.338% | 5.04 | 200.8 | 0.8723%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 565.94 | 0.9925% | 2.14 | 85.26 | 0.3704%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 598.07 | 1.049% | 2.11 | 90.1 | 0.3914%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 972.47 | 1.705% | 3.360 | 146.51 | 0.6365%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 29915.16 |  |  | 4506.8
设备购置费 |  | 焚烧炉本体设备 循环流化床垃圾焚烧炉（CG-55/3.82-MXLJ t=450）垃圾处理量（400t/d） | 套 | 10125000 | 3 | 30375000
|  | 一次风机 一次风机（10-18 NO 16D N=450kW） | 台 | 198848 | 3 | 596544
|  | 二次风机 二次风机（9-281 NO 14D N=75kW） | 台 | 59940 | 3 | 179820
|  | 引风机 引风机（液力耦合器）（Y5-42 NO 25D N=500kW） | 台 | 336936 | 3 | 1010808
|  | 高压风机 罗茨风机（JAS-250 N=75kW） | 台 | 35700 | 6 | 214200
|  | 焚烧炉其他辅助设备 定期排污扩容器（DP3.5）1台，减温减压装置（Y-10-3.82/450-/0.3/160）1台，螺杆泵（G40-2 Q=5.8m3/h P=1.2MPa N=5.5kW）2台，渗沥液水箱（20m3）1台，排气消声器（DN80）3台，自动搅拌排污泵（50-10-15 1.5kW）2台 | 项 | 149100 | 1 | 149100
|  | 汽轮机 汽轮机（N12-3.43-1 N=12MW） 发电机（QFW-12-2 N=12000kW） | 台 | 6850000 |  | 0 |  | 3 | 20550000
|  | 电动双钩桥式起重机 Q=20/5t，LK=22.5m，H=16m | 台 | 400000 |  | 0 |  | 1 | 400000
|  | 给水泵 DG85-67X9 Q=85m3/h H=604m 250kW | 台 | 90000 |  | 0 |  | 4 | 360000
|  | 中压热力除氧器（含水箱） Q=75t/h 水箱(30m3） | 台 | 180000 |  | 0 |  | 2 | 360000
|  | 汽轮发电机其他辅机设备 凝结水泵，低位水泵、疏水扩容器，疏水泵，连续排污扩容器，油泵，滤水器，移动式滤油机，排气消声器，水箱 | 项 | 544980 |  | 0 |  | 1 | 544980
|  | 合计 | 元 |  |  | 32525472 |  |  | 22214980
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 27104.56 |  |  | 18512.48
10F-126工程特征：烟气净化系统、额定日处理能力1200t。 10F-127工程特征：垃圾焚烧系统、额定日处理能力1200t。包括主蒸汽管道、主给水管道、锅炉排污管道、抽汽管道、中低压给水管道、凝结水管道、疏放水管道、循环水管道、汽封管道、抽真空管道、除盐水管道、润滑油管道、锅炉水冲洗管道及厂区汽、水管道等。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-126 |  |  | 10F-127
项 目 |  |  |  |  | 烟气净化系统 |  | 占指标 基价(%) | 热力系统汽水管道 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 18501.25 |  | 100% | 2971.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 0 |  | 0% | 2971.29 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 18501.25 |  | 100% | 0 |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0 |  |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 | [5 empty] | 1200 | 40.39%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 3.250 | 16.02
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 107.740 | 634.59
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 |  | 0 |  | 0.620 | 155
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  |  | 0 |  | 9 | 72.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 0 |  |  | 878.11 | 29.55%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  |  |  |  | 6 | 124.69
|  | 机械费小计 | 元 | [5 empty] | 124.69 | 4.196%
直接费小计 |  |  | 元 | [5 empty] | 2202.8 | 74.14%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  |  |  |  | 22.000 | 291.43 | 9.808%
| 利润 |  | % |  |  |  |  | 10.000 | 132.47 | 4.458%
| 总价措施费 |  | % |  |  |  |  | 5.04 | 132.39 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  |  |  |  | 2.14 | 56.21 | 1.892%
| 规费 |  | % |  |  |  |  | 2.11 | 59.4 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  |  |  |  | 3.360 | 96.59 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 | [5 empty] | 2971.29
设备购置费 |  | 烟气净化设备 烟气净化装置（含置浆装置、灰仓、输灰管道及设备运输、安装） | 台 | 7400500 | 3 | 22201500
|  | 合计 | 元 |  |  | 22201500
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 18501.25
10F-128工程特征：包括锅炉炉墙筑炉及本体保温，设备及烟风道复合硅酸盐板保温及油漆，汽水管道复合硅酸盐管壳保温油及油漆。 10F-129工程特征：燃料供应系统安装、额定日处理能力1200t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-128 |  |  | 10F-129
项 目 |  |  |  |  | 热力系统保温油漆 |  | 占指标 基价(%) | 燃料供应系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9854.77 |  | 100% | 14186.87 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 9854.77 |  | 100% | 3639.7 |  | 25.66%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 0 |  | 0% | 10547.17 |  | 74.34%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 13 | 3120 |  | 8 | 1920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3120 | 31.66% |  | 1920 | 13.53%
材料 | 1012360 | 复合硅酸盐板 24～120kg/m3 | m3 | 1050 | 0.170 | 178.5 |  |  | 0
| 1012370 | 复合硅酸盐管壳 24～120kg/m3 | m3 | 1370 | 0.210 | 287.7 |  |  | 0
| 01590207 | 镀锌铁皮 δ=0.5 | m2 | 45.49 | 7.220 | 328.44 |  |  | 0
| 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 |  | 0 |  | 35.000 | 172.55
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 |  | 0 |  | 1.930 | 11.37
|  | 保温耐火材料 | 元 |  |  | 3150 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 355.02 |  | 92 | 169.21
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 4299.66 | 43.63% |  | 353.13 | 2.489%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 222.59 |  | 11 | 250.04
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 222.59 | 2.259% |  | 250.04 | 1.762%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 7642.25 | 77.55% |  | 2523.17 | 17.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 735.37 | 7.462% | 22.000 | 477.41 | 3.365%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 334.26 | 3.392% | 10.000 | 217 | 1.53%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 439.08 | 4.456% | 5.04 | 162.17 | 1.143%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 186.43 | 1.892% | 2.14 | 68.86 | 0.4854%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 197.02 | 1.999% | 2.11 | 72.77 | 0.5129%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 320.36 | 3.251% | 3.360 | 118.32 | 0.834%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 9854.77 |  |  | 3639.7
设备购置费 |  | 垃圾称量设备 电子汽车称重仪（SCS-40 Q=40t） | 台 | 130000 |  |  |  | 2 | 260000
|  | 垃圾称量设备 电动垃圾卸料门[3400×5000（h）] | 台 | 80000 |  |  |  | 12 | 960000
|  | 垃圾给料系统 双链板给料机(30t/h) | 台 | 1380000 |  |  |  | 3 | 4140000
|  | 垃圾给料系统 钢制垃圾料斗（h=3.2m) | 台 | 160000 |  |  |  | 3 | 480000
|  | 垃圾给料系统 垃圾破碎机（20t/h) | 台 | 460000 |  |  |  | 1 | 460000
|  | 垃圾给料系统 六瓢抓斗桥式起重机（Q=10t LK=22.5m）V=6m3（含控制系统） | 台 | 1650000 |  |  |  | 2 | 3300000
|  | 储煤设备 电动葫芦（CD12-36D) | 台 | 10000 |  |  |  | 1 | 10000
|  | 储煤设备 抓斗桥式起重机( Q=10t LK28.5m V=5m3） | 台 | 650000 |  |  |  | 2 | 1300000
|  | 储煤设备 轮式装载机(ZL-40) | 台 | 280000 |  |  |  | 1 | 280000
|  | 上煤设备 3号带式输送机（B=500 L=57.2m)1台 密封带式输送机（B=500 L=4.6m）6台 电液犁式卸料器(DYN-500-S B=500)7台 布袋除尘机组(MMD48AI Q5840m3/h)3台 钢煤斗3个 电动葫芦(CD2-26D Q=2t H=26m)1台 | 台 | 698820 |  |  |  | 1 | 698820
|  | 输煤设备 给煤机装置（50t/h)1台， 1、2号带式输送机(B=500）各1台，电磁除铁器1台，概动筛(50～100t/h)1台，可逆破碎机(Q=30～60t/h)1台，除尘机组（MMD481 Q=5840m3/h）2台，电动悬挂起重机（LX 5t LK=5m H=18m）1台，手动单轨小车（3t、2t）各1台，手拉葫芦（3t 4m）1台 | 台 | 662685 |  |  |  | 1 | 662685
|  | 燃油供应系统 油罐及附件（V=20m3）1台，油泵（2.2kW）2台 | 台 | 105100 |  | 0 |  | 1 | 105100
|  | 合计 | 元 |  |  | 0 |  |  | 12656605
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 0 |  |  | 10547.17
10F-130工程特征：灰渣处理系统、额定日处理能力1200t。 10F-131工程特征：水处理系统、额定日处理能力1200t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-130 |  |  | 10F-131
项 目 |  |  |  |  | 灰渣处理系统 |  | 占指标 基价(%) | 水处理系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7407.13 |  | 100% | 2099 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1942.34 |  | 26.22% | 502.33 |  | 23.93%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 5464.79 |  | 73.78% | 1596.67 |  | 76.07%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 12.96% |  | 240 | 11.43%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 31.670 | 156.13 |  | 0.530 | 2.61
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 1.670 | 9.84 |  | 0.170 | 1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 72 | 119.5 |  | 540 | 19.49
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 285.47 | 3.854% |  | 23.1 | 1.101%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 124.55 |  | 30 | 78.93
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 124.55 | 1.681% |  | 78.93 | 3.76%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1370.02 | 18.5% |  | 342.03 | 16.29%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 238.6 | 3.221% | 22.000 | 70.16 | 3.343%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 108.46 | 1.464% | 10.000 | 31.89 | 1.519%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 86.54 | 1.168% | 5.04 | 22.38 | 1.066%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 36.75 | 0.4961% | 2.14 | 9.5 | 0.4526%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 38.83 | 0.5242% | 2.11 | 10.04 | 0.4783%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 63.14 | 0.8524% | 3.360 | 16.33 | 0.778%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1942.34 |  |  | 502.33
设备购置费 |  | 飞灰固化设备 钢制水泥储仓，埋刮板输送机，称重给料机，缓冲料斗，强制式搅拌机JS型，仓顶收尘器，转运叉车CPCD30WF，模具等 | 套 | 1355800 | 1 | 1355800
|  | 空压机设备 螺杆压缩机（Q=23m3/min P=1.0MPa）4台，水冷式冷冻干燥机JS-(200WC Q=28.5m3/min）4台，油水分离器(SLY-30 Q=30m3/min）4台，缓冲罐（V=20m3）1个，及配套其他设备 | 套 | 1913200 | 1 | 1913200
|  | 除渣设备 振动给料机（φ400×2000）3台，水冷滚筒冷渣机（φ1020×6350)3台，斗式提升机（THGl60 Q=3t/h H=20m)2台，斗链输送机4台，带式输送机（TDⅡ B=1000 L=24.28m）1台，电液犁式卸料器(DYN-1000-S B=1000)7台，电磁除铁器（RCDD-10 B=1000mm）1台，钢制渣斗（90m3）10个等 | 套 | 3288750 | 1 | 3288750
|  | 反渗透除盐水系统 16.5m3/h（FW+RO+EDI）方式 带PLC控制 | 套 | 1440000 |  | 0 |  | 1 | 1440000
|  | 循环水处理系统 加药计量泵 J-125/1.0 N=0.55kW，带搅拌器 JL-2 N=1.1kW | 套 | 81500 |  | 0 |  | 4 | 326000
|  | 给水炉水校正处理系统 磷酸盐炉内加药装置 | 套 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
|  | 合计 | 元 |  |  | 6557750 |  |  | 1916000
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 5464.79 |  |  | 1596.67
10F-132工程特征：供水系统、额定日处理能力1200t。 10F-133工程特征：电气系统、额定日处理能力1200t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-132 |  |  | 10F-133
项 目 |  |  |  |  | 供水系统 |  | 占指标 基价(%) | 电气系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6570.25 |  | 100% | 33553.17 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2873 |  | 43.73% | 14798.67 |  | 44.11%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3697.25 |  | 56.27% | 18754.5 |  | 55.89%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 26 | 6240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 14.61% |  | 6240 | 18.6%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 0.830 | 4.09 |  | 40.000 | 197.2
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 152.500 | 898.23 |  | 51.670 | 304.34
| 16410101 | 阀门 | 个 | 250 | 0.110 | 27.5 |  |  | 0
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 |  | 0 |  | 64.520 | 2622.09
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 204.56 |  | 46 | 1436.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1134.38 | 17.27% |  | 4560.5 | 13.59%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 104.72 |  | 2 | 216.01
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 104.72 | 1.594% |  | 216.01 | 0.6438%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2199.1 | 33.47% |  | 11016.51 | 32.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 234.24 | 3.565% | 22.000 | 1420.32 | 4.233%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 106.47 | 1.62% | 10.000 | 645.6 | 1.924%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 128.01 | 1.948% | 5.04 | 659.35 | 1.965%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 54.35 | 0.8272% | 2.14 | 279.96 | 0.8344%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 57.44 | 0.8742% | 2.11 | 295.86 | 0.8818%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 93.39 | 1.421% | 3.360 | 481.07 | 1.434%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2873 |  |  | 14798.67
设备购置费 |  | 取水泵房主要设备 取水泵（KD150/400-45/4 Q=200m3/h N=45kW)3台，差压式全自动过滤机(BYZD-310B)2台，旋流除砂器（WD-300/250XS)2台，手动单轨小车及手拉葫芦起重量（2t)1套，移动式潜污泵(50QW10-10-1.0)1台 | 套 | 371500 | 1 | 371500
|  | 循环泵房主要设备 循环水泵（SMGW600-610B 280kW）4台，差压式全自动过滤机（BYZD-308D Q=200m3/h）l台，潜水泵（150QW200-22-22）2台，手动单梁起重机（SDXQ Lk=6.0m，5t)1台，潜水泵(50QW10-10-1.1）2台， | 套 | 1304200 | 1 | 1304200
|  | 冷却塔 中温玻璃钢冷却塔（含安装）GNZF-3000 Q=3000m3/h，N=110kW | 套 | 900500 | 3 | 2701500
|  | 综合水泵房主要设备 生产水泵(KDLD150-20（2）N=30kW）2台，．冷却水补水泵(KDL150/185-11/4 N=11kW）1台，潜污泵(50QW-10-10-1.l)l台，手 动单轨小车(SG-1 Q=l.0T)1台 | 套 | 59500 | 1 | 59500
|  | 发电机电气及引出线 汽轮发电机（QFW-12-2A 12MW)3台，高压开关柜18 台．电流互感器（1200/5A)18台，氧化锌避雷器3台 | 套 | 1719000 |  | 0 |  | 1 | 1719000
|  | 主变压器系统 电力变压器器(SF10-16000/110)3台 避雷器 3 台 隔离开关(100A)3台 中性点电流互感器(50/5A)3台 | 套 | 4188000 |  | 0 |  | 1 | 4188000
|  | 110kV屋内配电装置 单极隔离开关(GW8-60G（W)100A）3台 断路器3台 各种互感器12台 避雷器3台 隔离开关(80kA)5组 | 套 | 471000 |  | 0 |  | 1 | 471000
|  | 主控及直流系统 各种保护控制屏（装置）35面，网络计算机系统1套，220V蓄电池组(400AH)1套，电气综合自动化系统1套，10kV PT消谐装置3套 | 套 | 3539000 |  | 0 |  | 1 | 3539000
|  | 厂用电系统 变压器（SCB10-1600kV·A)3台，变压器SCB10-1250kV·A 3台，lOkV高压开关柜48台，低压配电柜MNS 88面，变频柜6台，动力 箱、控制箱等 | 套 | 12396000 |  | 0 |  | 1 | 12396000
|  | 通信系统 数字程控调度电话交换机(64门)2台，信息网络机柜2台，设备电源柜及电池(50A）1台，配线架1台，电话分机55个 | 套 | 192400 |  | 0 |  | 1 | 192400
|  | 合计 | 元 |  |  | 4436700 |  |  | 22505400
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 3697.25 |  |  | 18754.5
10F-134工程特征：热工控制系统、额定日处理能力1200t。 10F-135工程特征：附属生产系统、额定日处理能力1200t。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10F-134 |  |  | 10F-135
项 目 |  |  |  |  | 热工控制系统 |  | 占指标 基价(%) | 附属生产系统 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 16859.17 |  | 100% | 1969.8 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8960.49 |  | 53.15% | 482.49 |  | 24.49%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 7898.68 |  | 46.85% | 1487.31 |  | 75.51%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 12 | 2880 |  | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2880 | 17.08% |  | 240 | 12.18%
材料 | 01650101 | 钢材 综合 | kg | 4.93 | 10.000 | 49.3 |  | 1.000 | 4.93
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 60.000 | 353.4 |  | 1.000 | 5.89
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 54.290 | 2206.35 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 51 | 1330.62 |  | 571 | 61.78
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3939.67 | 23.37% |  | 72.6 | 3.686%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 136.39 |  | 9 | 28.13
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 136.39 | 0.809% |  | 28.13 | 1.428%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6956.06 | 41.26% |  | 340.73 | 17.3%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 663.61 | 3.936% | 22.000 | 58.99 | 2.995%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 301.64 | 1.789% | 10.000 | 26.81 | 1.361%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 399.23 | 2.368% | 5.04 | 21.5 | 1.091%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 169.52 | 1.006% | 2.14 | 9.13 | 0.4635%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 179.14 | 1.063% | 2.11 | 9.65 | 0.4899%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 291.29 | 1.728% | 3.360 | 15.68 | 0.796%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8960.49 |  |  | 482.49
设备购置费 |  | 控制系统设备 分散控制系统（DCS）（3000控制点）1套，烟气在线系统3套，全厂电视监视系统（包括23套摄像机，21inch监视器6台，硬盘录像机等）1套 | 套 | 6231400 | 1 | 6231400 |  |  | 0
|  | 单项控制设备 热工自动化试验设备1套，模拟屏（10m×3.5m）1套，热工配电柜2台，上位机1套（8站），汽机DEH机柜3套，火灾探测报警控制系统（300点）1套 | 套 | 990166 | 1 | 990166 |  |  | 0
|  | 就地仪表 控制调节安全监控装置（包括：热电偶、差压变送器、电动调节阀、锅炉汽包液位计、涡轮流量计、燃油流量计、氧量计等） | 套 | 2256850 | 1 | 2256850 |  |  | 0
|  | 机修设备 普通机加设备，交直流电焊机、钳工台等 | 套 | 442350 |  | 0 |  | 1 | 442350
|  | 汽水化验室设备 仪器仪表，资料柜，药品柜，仪器柜，实验台等 | 套 | 145872 |  | 0 |  | 1 | 145872
|  | 垃圾化验室设备 仪器仪表 | 套 | 296550 |  | 0 |  | 1 | 296550
|  | 电气试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  | 0 |  | 1 | 100000
|  | 热工试验室设备 仪器仪表 | 套 | 100000 |  | 0 |  | 1 | 100000
|  | 环保工程设备 污废水处理站设备(A/O生物处理系统 3m3/h） | 套 | 300000 |  | 0 |  | 1 | 300000
|  | 环保工程设备 离子王除臭装置10000m3/h | 套 | 400000 |  | 0 |  | 1 | 400000
|  | 合计 | 元 |  |  | 9478416 |  |  | 1784772
|  | 单位处理量指标 | 元/t |  |  | 7898.68 |  |  | 1487.31
3 中转站工程指标
3.1 综合指标
10Z-019工程特征：钢筋混凝土独立基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，轻钢屋面，铝合金卷帘门，塑钢门窗；垂直式压缩。 10Z-020工程特征：钢筋混凝土独立基础、条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，屋面为单层有檩式压型钢板。水平密封直压式。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-019 |  |  | 10Z-020
项 目 |  |  |  |  | 日转运量50t以内 |  | 占指标 基价(%) | 日转运量100t以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 37033.48 |  | 100% | 41602.93 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 22617.62 |  | 61.07% | 24696.72 |  | 59.36%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 7200 |  | 19.44% | 8800 |  | 21.15%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 4472.64 |  | 12.08% | 5024.51 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 2743.22 |  | 7.407% | 3081.7 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 29 | 6960 |  | 26 | 6240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 6960 | 18.79% |  | 6240 | 15%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 72.070 | 374.76 |  | 23.260 | 120.95
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 283.720 | 1478.18 |  | 100.340 | 522.77
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 405.120 | 230.92 |  | 359.680 | 205.02
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 11.044 | 853.15 |  | 6.02 | 465.05
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 1625.590 | 308.86 |  | 1243.970 | 236.35
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 21.220 | 136.66 |  | 11.370 | 73.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 3.040 | 1589.46 |  | 2.130 | 1113.67
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.310 | 136.25 |  |  | 0
| 1010240 | 钢檩条 | kg | 5.5 | 24.600 | 135.3 |  | 205.300 | 1129.15
| 32090508 | 钢支撑 | kg | 5.42 | 8.200 | 44.44 |  | 12.500 | 67.75
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 2.720 | 56.11 |  | 8.050 | 166.07
| 1010230 | 钢屋架 | kg | 6.5 |  | 0 |  | 288.200 | 1873.3
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 94 | 5023.44 |  | 111 | 6630.36
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 10367.53 | 28% |  | 12603.66 | 30.3%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 346.55 |  | 4 | 753.75
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 346.55 | 0.9358% |  | 753.75 | 1.812%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17674.08 | 47.72% |  | 19597.41 | 47.11%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 1607.44 | 4.341% | 22.000 | 1538.63 | 3.698%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 730.66 | 1.973% | 10.000 | 699.38 | 1.681%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 989.75 | 2.673% | 5.6 | 1097.45 | 2.638%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 428.26 | 1.156% | 2.14 | 467.28 | 1.123%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 452.18 | 1.221% | 2.11 | 493.74 | 1.187%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 735.25 | 1.985% | 3.360 | 802.83 | 1.93%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 22617.62 |  |  | 24696.72
工程特征：钢筋混凝土独立基础、条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，转运车间部分钢筋混凝土结构，部分轻钢结构。水平压缩（非预压）。
计量单位： t/d
指标编号 |  |  |  |  | 10Z-021 |  |  | 10Z-022
项 目 |  |  |  |  | 日转运量600t以内 |  | 占指标 基价(%) | 日转运量600t以外 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 83028.47 |  | 100% | 73593.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 37386.62 |  | 45.03% | 30185.35 |  | 41.02%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 29464 |  | 35.49% | 29069 |  | 39.5%
| 三、工程建设其他费用(15%) |  |  | 元 | 10027.59 |  | 12.08% | 8888.15 |  | 12.08%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 6150.26 |  | 7.407% | 5451.4 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 40 | 9600 |  | 30 | 7200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 9600 | 11.56% |  | 7200 | 9.783%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 97.110 | 504.97 |  | 93.450 | 485.94
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 506.370 | 2638.19 |  | 416.190 | 2168.35
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 475.390 | 270.97 |  | 367.420 | 209.43
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 10.179 | 786.33 |  | 9.23 | 713.02
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 1670.670 | 317.43 |  | 1662.360 | 315.85
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 5.230 | 33.68 |  | 5.170 | 33.29
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 5.660 | 2959.33 |  | 5.530 | 2891.36
| 26012501 | 电缆桥架 | m | 52 | 0.860 | 44.72 |  | 0.750 | 39
| 1010230 | 钢屋架 | kg | 6.5 | 10.130 | 65.85 |  | 20.050 | 130.33
| 1010240 | 钢檩条 | kg | 5.5 | 5.080 | 27.94 |  | 8.770 | 48.24
| 32090508 | 钢支撑 | kg | 5.42 | 3.230 | 17.51 |  | 4.230 | 22.93
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 5.010 | 103.36 |  | 3.260 | 67.25
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 143 | 11111.5 |  | 128 | 9119.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 18881.78 | 22.74% |  | 16244.98 | 22.07%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 1139.27 |  | 3 | 703.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1139.27 | 1.372% |  | 703.35 | 0.9557%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 29621.05 | 35.68% |  | 24148.33 | 32.81%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 2362.64 | 2.846% | 22.000 | 1738.74 | 2.363%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1073.93 | 1.293% | 10.000 | 790.34 | 1.074%
| 措施费 |  | % |  | 5.6 | 1658.78 | 1.998% | 5.6 | 1352.31 | 1.838%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 707.43 | 0.852% | 2.14 | 570.9 | 0.7757%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 747.44 | 0.9002% | 2.11 | 603.47 | 0.82%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1215.35 | 1.464% | 3.360 | 981.26 | 1.333%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 37386.62 |  |  | 30185.35
3.2 分项指标
3.2.1 转运车间
10F-136工程特征：钢筋混凝土独立基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，铝合金卷帘门，塑钢门窗。垂直式压缩。建筑面积：146m2 10F-137工程特征：钢筋混凝土独立基础、条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，屋面有檩式单层双向压型钢板，围护结构为单层有檩式压型钢板，门式钢架，金属卷帘门，打孔钢板窗，水平密封直压式压缩。建筑面积：200m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-136 |  |  | 10F-137
项 目 |  |  |  |  | 日转运量50t以内 |  | 占指标 基价(%) | 日转运量100t以内 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7558.27 |  | 100% | 8664.33 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5777.45 |  | 76.44% | 5264.33 |  | 60.76%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1780.82 |  | 23.56% | 3400 |  | 39.24%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9 | 2160 |  | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2160 | 28.58% |  | 1680 | 19.39%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 24.670 | 128.28 |  | 11.630 | 60.48
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 97.120 | 506 |  | 50.170 | 261.39
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 138.680 | 79.05 |  | 179.840 | 102.51
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3.781 | 292.08 |  | 3.01 | 232.52
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 556.480 | 105.73 |  | 621.990 | 118.18
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 7.270 | 46.82 |  | 5.690 | 36.64
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 1.040 | 543.76 |  | 1.060 | 554.22
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.110 | 48.35 |  |  | 0
| 1010240 | 钢檩条 | kg | 5.5 | 6.060 | 33.33 |  | 17.960 | 98.78
| 32090508 | 钢支撑 | kg | 5.42 | 2.820 | 15.28 |  | 0.740 | 4.01
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 0.930 | 19.19 |  | 1.150 | 23.72
| 11570542 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3mm | m2 | 26.9 | 0.510 | 13.72 |  |  | 0
| 1010230 | 钢屋架 | kg | 6.5 |  | 0 |  | 22.830 | 148.4
| 1010350 | 压型钢板 | m2 | 120 |  | 0 |  | 1.960 | 235.2
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 256.42 |  | 27 | 506.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2088.01 | 27.63% |  | 2382.58 | 27.5%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 127.44 |  | 1 | 40.63
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 127.44 | 1.686% |  | 40.63 | 0.4689%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4375.45 | 57.89% |  | 4103.21 | 47.36%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 503.24 | 6.658% | 22.000 | 378.54 | 4.369%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 228.74 | 3.026% | 10.000 | 172.06 | 1.986%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 257.41 | 3.406% | 5.04 | 234.55 | 2.707%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 109.3 | 1.446% | 2.14 | 99.59 | 1.149%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 115.5 | 1.528% | 2.11 | 105.25 | 1.215%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 187.81 | 2.485% | 3.360 | 171.13 | 1.975%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5777.45 |  |  | 5264.33
设备购置费 |  | 压缩设备 | 台 | 260000 | 1 | 260000
|  | 水平密封式压缩设备 | 台 | 680000 |  | 0 |  | 1 | 680000
|  | 合计 | 元 |  |  | 260000 |  |  | 680000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 1780.82 |  |  | 3400
10F-138工程特征：钢筋混凝土独立基础、条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁，页岩砖砌体，中转车间首层为钢筋混凝土框架结构，二层门式钢架，屋面有檩式单层双向压型钢板。水平直压式压缩（非预压）。建筑面积：1700m2。 10F-139工程特征：中转车间首层为钢筋混凝土框架结构，二层部分球形网架，部分钢筋混凝土框架结构，屋面单层双向压型钢板，砖砌墙体。水平直压式压缩（非预压）。建筑面积：2200m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-138 |  |  | 10F-139
项 目 |  |  |  |  | 日转运量600t以内 |  | 占指标 基价(%) | 日转运量600t以外 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9873.03 |  | 100% | 10272.66 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3528.67 |  | 35.74% | 3999.96 |  | 38.94%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 6344.36 |  | 64.26% | 6272.7 |  | 61.06%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 9.723% |  | 1200 | 11.68%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 13.640 | 70.93 |  | 15.740 | 81.85
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 78.920 | 411.17 |  | 80.550 | 419.67
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 49.280 | 28.09 |  | 61.900 | 35.28
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1.493 | 115.33 |  | 2.943 | 227.35
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 236.660 | 44.97 |  | 343.610 | 65.29
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 0.240 | 1.55 |  | 0.190 | 1.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.610 | 318.94 |  | 0.610 | 318.94
| 1010230 | 钢屋架 | kg | 6.5 | 11.220 | 72.93 |  | 4.100 | 26.65
| 1010240 | 钢檩条 | kg | 5.5 | 3.560 | 19.58 |  | 1.990 | 10.95
| 32090508 | 钢支撑 | kg | 5.42 | 5.260 | 28.51 |  | 2.880 | 15.61
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 1.530 | 31.56 |  | 1.680 | 34.66
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.240 | 105.48 |  | 0.190 | 83.51
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 37 | 462.14 |  | 33 | 435.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1711.18 | 17.33% |  | 1756.9 | 17.1%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 106.85 |  | 5 | 147.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 106.85 | 1.082% |  | 147.85 | 1.439%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2778.03 | 28.14% |  | 3104.75 | 30.22%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 234.71 | 2.377% | 22.000 | 296.53 | 2.887%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 106.69 | 1.081% | 10.000 | 134.79 | 1.312%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 157.22 | 1.592% | 5.04 | 178.22 | 1.735%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 66.76 | 0.6762% | 2.14 | 75.67 | 0.7366%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 70.55 | 0.7146% | 2.11 | 79.97 | 0.7785%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 114.71 | 1.162% | 3.360 | 130.03 | 1.266%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3528.67 |  |  | 3999.96
|  | 料槽及推料装置 | 台 | 3765160 | 1 | 3765160 |  |  | 0
|  | 自控系统 | 台 | 2296000 | 1 | 2296000 |  |  | 0
|  | 通风除尘除臭系统 | 台 | 1872360 | 1 | 1872360 |  | 1 | 1872360
|  | 电子汽车衡 | 台 | 147700 | 1 | 147700 |  | 1 | 147700
|  | 冷却塔及水箱 | 台 | 16200 | 1 | 16200 |  |  | 0
|  | 变电站设备 | 台 | 863240 |  | 0 |  | 1 | 863240
|  | 压装机 | 台 | 1344000 | 2 | 2688000 |  | 3 | 4032000
|  | 料槽及推料装置 | 台 | 3765160 |  | 0 |  | 1 | 3765160
|  | 中控系统 | 台 | 3119480 |  | 0 |  | 1 | 3119480
|  | 合计 | 元 |  |  | 10785420 |  |  | 13799940
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 6344.36 |  |  | 6272.7
3.2.2 机修车间
工程特征：钢筋混凝土条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁、板，砖砌墙体。建筑面积：140m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-140
项 目 |  |  |  |  | 机修车间 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5825.53 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4282.67 |  | 73.52%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1542.86 |  | 26.48%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6 | 1440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1440 | 24.72%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 19.590 | 101.87
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 46.980 | 244.77
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 105.880 | 60.35
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2.929 | 226.27
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 469.980 | 89.3
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 0.050 | 0.32
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.620 | 324.17
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.080 | 35.16
| 11570542 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3mm | m2 | 26.9 | 1.730 | 46.54
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 0.850 | 17.54
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 57 | 653.39
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1799.68 | 30.89%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 64.79
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 64.79 | 1.112%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3304.47 | 56.72%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 331.05 | 5.683%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 150.48 | 2.583%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 190.81 | 3.275%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 81.02 | 1.391%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 85.62 | 1.47%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 139.22 | 2.39%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4282.67
设备购置费 |  | 机修设备 | 台 | 216000 | 1 | 216000
|  | 合计 | 元 |  |  | 216000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 1542.86
3.2.3 业务用房
工程特征：钢筋混凝土条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁、板，砖砌墙体。建筑面积：650m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-141
项 目 |  |  |  |  | 业务用房 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4872.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4783.41 |  | 98.17%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 89.23 |  | 1.831%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 34.48%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 16.170 | 84.08
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 62.080 | 323.44
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 204.930 | 116.81
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3.214 | 248.28
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 684.050 | 129.97
| 03590700 | 铁件 | kg | 6.44 | 0.190 | 1.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.420 | 219.6
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.190 | 83.51
| 11570542 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3mm | m2 | 26.9 | 0.790 | 21.25
| 1010860 | 挤塑保温泡沫板 | m3 | 652.45 | 0.030 | 19.57
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 1.620 | 33.42
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 46 | 589.33
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1870.48 | 38.39%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 106.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 106.51 | 2.186%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3656.99 | 75.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 393.03 | 8.066%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 178.65 | 3.666%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 213.12 | 4.374%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 90.49 | 1.857%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 95.63 | 1.963%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 155.5 | 3.191%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4783.41
设备购置费 |  | 电开水器 | 台 | 3000 | 1 | 3000
|  | 空调机 | 台 | 2500 | 20 | 50000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 2 | 5000
|  | 合计 | 元 |  |  | 58000
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 89.23
3.2.4 传达室、地磅房
工程特征：钢筋混凝土条形基础，钢筋混凝土框架柱、梁、板，砖砌墙体，部分阳光板罩棚。传达室建筑面积：32m2。地磅房建筑面积：100m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-142
项 目 |  |  |  |  | 传达室、地磅房 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6717.72 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4558.72 |  | 67.86%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2159 |  | 32.14%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 25.01%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 12.940 | 67.29
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 49.420 | 257.48
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 354.800 | 202.24
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2.957 | 228.43
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 491.950 | 93.47
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.600 | 313.71
| 1010913 | 塑钢推拉窗 | m2 | 439.51 | 0.180 | 79.11
| 11570542 | SBS 改性沥青油毡防水卷材 3mm | m2 | 26.9 | 0.960 | 25.82
| 11010322 | 弹性涂料 | kg | 20.63 | 0.410 | 8.46
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 35 | 446.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1722.61 | 25.64%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 68.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 68.05 | 1.013%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3470.66 | 51.66%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 384.57 | 5.725%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 174.81 | 2.602%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 203.11 | 3.023%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 86.24 | 1.284%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 91.14 | 1.357%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 148.19 | 2.206%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4558.72
设备购置费 |  | 地磅 | 台 | 200000.00 | 1 | 200000
|  | 洗车设备 | 套 | 12900 | 1 | 12900
|  | 分体壁挂空调机 | 台 | 3000 | 1 | 3000
|  | 合计 | 元 |  |  | 215900
|  | 设备单位建筑面积指标 | 元/m2 |  |  | 2159
3.2.5 引桥
工程特征：钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土框架柱、梁、板，钢筋混凝土拦板。水平投影面积：990m2。
计量单位： m2
指标编号 |  |  |  |  | 10F-143
项 目 |  |  |  |  | 引桥 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5221.11 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5221.11 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 |  |  | 0%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1200 | 22.98%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 39.440 | 205.09
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 147.790 | 769.99
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 2.210 | 1.26
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 1.41 | 225.6
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 764.160 | 145.19
| 03590803 | 预埋铁件 | kg | 6.05 | 1.170 | 7.08
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 1.180 | 616.96
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 51 | 1005.3
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2976.47 | 57.01%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 1 | 41.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 41.76 | 0.7998%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4218.23 | 80.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 273.19 | 5.232%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 124.18 | 2.378%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 232.63 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 98.77 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 104.38 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 169.73 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5221.11
3.2.6 场区供热
工程特征：钢管、直埋保温管安装、四柱散热器安装。管线长度2850m。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-144
项 目 |  |  |  |  | 场区供热 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 460.47 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 400.82 |  | 87.05%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 59.65 |  | 12.95%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 240 | 52.12%
材料 | 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 0.480 | 2.77
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 0.130 | 0.77
| 14050102 | 无缝钢管 综合 | kg | 5.89 | 1.210 | 7.13
| 14030302 | 镀锌钢管 综合 | kg | 5.99 | 0.020 | 0.12
| 11030303 | 防锈漆 | kg | 13.17 | 0.090 | 1.19
| 22470131 | 警示带 | m | 2.14 | 0.500 | 1.07
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 56 | 7.31
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 20.36 | 4.422%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 13.02
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13.02 | 2.828%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 273.38 | 59.37%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 55.66 | 12.09%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 25.3 | 5.494%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 17.86 | 3.879%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 7.58 | 1.646%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 8.01 | 1.74%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 13.03 | 2.83%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 400.82
设备购置费 |  | 饮水锅炉 | 台 | 40000 | 1 | 40000
|  | 燃油锅炉 | 台 | 90000 | 1 | 90000
|  | 循环泵 | 台 | 10000 | 4 | 40000
|  | 合计 | 元 |  |  | 170000
|  | 设备单位长度指标 | 元/m |  |  | 59.65
3.2.7 场区给排水
工程特征：钢管、钢筋混凝土排水管铺设。管线长度663m。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-145
项 目 |  |  |  |  | 场区给、排水 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1181.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1151.12 |  | 97.45%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 30.17 |  | 2.554%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1 | 240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 240 | 20.32%
材料 | 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 0.270 | 1.56
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 0.390 | 2.3
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 1.730 | 0.99
| 14030302 | 镀锌钢管 综合 | kg | 5.99 | 4.710 | 28.21
| 14450511 | 钢筋混凝土管 φ500 | m | 164.65 | 0.520 | 85.62
| 1012945 | 平焊法兰 (1.6MPa以下） | 片 | 46.62 | 0.010 | 0.47
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.060 | 31.37
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.060 | 29.7
| 1013912 | 脚手架、模板租赁费 | 元 | 1.00 | 1.350 | 1.35
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 21.79
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 203.36 | 17.22%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 85 | 376.86
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 376.86 | 31.9%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 820.22 | 69.43%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 135.71 | 11.49%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 61.69 | 5.222%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 51.29 | 4.342%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 21.78 | 1.844%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 23.01 | 1.948%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 37.42 | 3.168%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1151.12
设备购置费 |  | 循环泵 | 台 | 10000 | 2 | 20000
|  | 合计 | 元 |  |  | 20000
|  | 设备单位长度指标 | 元/m |  |  | 30.17
3.2.8 地下油库
工程特征：钢筋混凝土基础及结构。
计量单位： 座
指标编号 |  |  |  |  | 10F-146
项 目 |  |  |  |  | 地下油库 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 59961.95 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 41061.95 |  | 68.48%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 18900 |  | 31.52%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 36 | 8640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8640 | 14.41%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 98.910 | 514.33
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 134.530 | 700.9
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 307.940 | 175.53
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 1406.190 | 267.18
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 13.821 | 1067.67
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 11.550 | 6038.92
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 101 | 8852.18
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 17616.71 | 29.38%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 21 | 5513.91
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5513.91 | 9.196%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 31770.62 | 52.98%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 3113.86 | 5.193%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 1415.39 | 2.36%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1829.51 | 3.051%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 776.82 | 1.296%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 820.92 | 1.369%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 1334.83 | 2.226%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 41061.95
设备购置费 |  | 加油机（电脑自控） | 台 | 18900 | 1 | 18900
|  | 合计 | 元 |  |  | 18900
|  | 设备单位指标 | 座 |  |  | 18900
3.2.9 场区电气
工程特征：埋设电缆、配电柜安装、庭院灯、路灯安装。长度2208m。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-147
项 目 |  |  |  |  | 场区电气 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 491.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 232.62 |  | 47.29%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 259.28 |  | 52.71%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.36 | 86.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 86.4 | 17.56%
材料 | 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 0.160 | 0.92
| 14010304 | 钢管 综合 | kg | 5.89 | 0.340 | 2
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 0.022 | 1.7
| 14030302 | 镀锌钢管 综合 | kg | 5.99 | 0.020 | 0.12
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 41.410 | 7.87
| 26012501 | 电缆桥架 | m | 52 | 0.170 | 8.84
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 1.000 | 40.64
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.020 | 9.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 17.28
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 89.27 | 18.15%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 1 | 1.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1.76 | 0.3578%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 177.43 | 36.07%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 19.4 | 3.944%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 8.82 | 1.793%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10.36 | 2.106%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 4.4 | 0.8945%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 4.65 | 0.9453%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 7.56 | 1.537%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 232.62
设备购置费 |  | 400kV·A变压器 | 台 | 140000 | 1 | 140000
|  | 配电柜 | 台 | 30000 | 7 | 210000
|  | 高压配电柜 | 台 | 40000 | 4 | 160000
|  | 照明配电箱 | 台 | 2500 | 25 | 62500
|  | 合计 | 元 |  |  | 572500
|  | 设备单位长度指标 | 元/m |  |  | 259.28
3.2.10 沉淀池
工程特征：钢筋混凝土池。容积77.8m3。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-148
项 目 |  |  |  |  | 沉淀池 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1277.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1277.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 37.58%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 7.120 | 37.02
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 39.650 | 206.58
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 19.100 | 10.89
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 50.630 | 9.62
| 03590803 | 预埋铁件 | kg | 6.05 | 0.020 | 0.12
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.030 | 14.85
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 0.270 | 142.17
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 25.28
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 446.53 | 34.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 37.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 37.06 | 2.902%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 963.59 | 75.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 113.75 | 8.906%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 51.71 | 4.049%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 56.9 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 24.16 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 25.53 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 41.52 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1277.16
3.2.11 污水池
工程特征：钢筋混凝土池。容积150m3。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-149
项 目 |  |  |  |  | 污水池 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1377.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1377.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 34.84%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 8.220 | 42.74
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 45.630 | 237.73
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 21.220 | 12.1
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 50.330 | 9.56
| 03590803 | 预埋铁件 | kg | 6.05 | 0.010 | 0.06
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.040 | 19.8
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 0.270 | 142.17
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 92.83
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 556.99 | 40.43%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 20.74
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20.74 | 1.505%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1057.73 | 76.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 110.16 | 7.996%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 50.07 | 3.634%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 61.39 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 26.06 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 27.54 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 44.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1377.74
3.2.12 喷水池
工程特征：钢筋混凝土池。容积410m3。
计量单位： m3
指标编号 |  |  |  |  | 10F-150
项 目 |  |  |  |  | 喷水池 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1141.96 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1141.96 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.31 | 314.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 314.4 | 27.53%
材料 | 01010108 | 钢筋 φ10以内 | kg | 5.2 | 8.590 | 44.67
| 01010112 | 钢筋 φ10以外 | kg | 5.21 | 47.660 | 248.31
| 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 5.860 | 3.34
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 15.540 | 2.95
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.010 | 4.95
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 0.290 | 152.7
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 114.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 571.15 | 50.01%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 17.71
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17.71 | 1.551%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 903.26 | 79.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 73.06 | 6.398%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 33.21 | 2.908%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 50.88 | 4.455%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 21.6 | 1.891%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 22.83 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 37.12 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1141.96
3.2.13 场区围墙
工程特征：砖基础，砖砌体，砖外墙刷涂料，铁艺透视围墙。
计量单位： m
指标编号 |  |  |  |  | 10F-151
项 目 |  |  |  |  | 场区围墙 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1611.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1611.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 29.79%
材料 | 04010101 | 水泥 综合 | kg | 0.57 | 35.170 | 20.05
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1.576 | 121.75
| 04030101 | 中(粗）砂 | kg | 0.19 | 187.220 | 35.57
| 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 0.150 | 74.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 522.85 | 0.290 | 151.63
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 92 | 370.98
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 774.22 | 48.05%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 1 | 12.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 12.54 | 0.7783%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1266.76 | 78.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 22.000 | 108.36 | 6.725%
| 利润 |  | % |  | 10.000 | 49.25 | 3.057%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 71.79 | 4.456%
| 安全文明施工费 |  | % |  | 2.14 | 30.48 | 1.892%
| 规费 |  | % |  | 2.11 | 32.21 | 1.999%
| 增值税 |  | % |  | 3.360 | 52.38 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1611.23