## Sheet1
1 给水厂站综合指标
1.1 取水工程综合指标
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-001 |  |  | 3Z-002
项 目 |  |  |  |  | 地面水简单取水工程
[5 empty] | 20万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%) | 20～ 40万m3/d |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 418.82 |  | 100% | 316.85 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 322.25 |  | 76.94% | 242.45 |  | 76.52%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 24 |  | 5.73% | 19.5 |  | 6.154%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 41.55 |  | 9.921% | 31.43 |  | 9.92%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 31.02 |  | 7.407% | 23.47 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.523 | 125.52 |  | 0.42 | 100.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 125.52 | 29.97% |  | 100.8 | 31.81%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 1.365 | 6.73 |  | 1.050 | 5.18
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.019 | 9.93 |  | 0.015 | 7.84
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 1.500 | 22.08 |  | 1.200 | 17.66
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 0.400 | 9.2 |  | 0.250 | 5.75
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.450 | 8.1 |  | 0.350 | 6.3
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 37 | 20.73 |  | 20 | 8.55
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 76.77 | 18.33% |  | 51.28 | 16.18%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 18.21 |  | 7 | 10.65
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18.21 | 4.348% |  | 10.65 | 3.361%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 220.5 | 52.65% |  | 162.73 | 51.36%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 50.21 | 11.99% | 40 | 40.32 | 12.73%
| 利润 |  | % |  | 13 | 16.32 | 3.897% | 13 | 13.1 | 4.134%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 13.23 | 3.159% | 6 | 9.76 | 3.08%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4.68 | 1.117% | 1.63 | 3.52 | 1.111%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6.83 | 1.631% | 2.24 | 5.14 | 1.622%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10.48 | 2.502% | 3.36 | 7.88 | 2.487%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 322.25 |  |  | 242.45
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-003 |  |  | 3Z-004
项 目 |  |  |  |  | 地面水简单取水工程 |  |  | 地面水复杂取水工程
[5 empty] | 40万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%) | 20万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 288.57 |  | 100% | 561.68 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 220.56 |  | 76.43% | 425.35 |  | 75.73%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 18 |  | 6.238% | 39 |  | 6.943%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 28.63 |  | 9.921% | 55.72 |  | 9.92%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 21.38 |  | 7.409% | 41.61 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.383 | 91.92 |  | 0.585 | 140.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 91.92 | 31.85% |  | 140.4 | 25%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 0.945 | 4.66 |  | 4.050 | 19.97
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.013 | 6.8 |  | 0.057 | 29.8
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 1.100 | 16.19 |  | 0.650 | 9.57
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 0.200 | 4.6 |  | 1.550 | 35.65
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.300 | 5.4 |  | 0.550 | 9.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 23 | 8.66 |  | 27 | 28.32
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 46.31 | 16.05% |  | 133.21 | 23.72%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 9.68 |  | 11 | 30.1
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 9.68 | 3.354% |  | 30.1 | 5.359%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 147.91 | 51.26% |  | 303.71 | 54.07%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 36.77 | 12.74% | 40 | 56.16 | 9.999%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11.95 | 4.141% | 13 | 18.25 | 3.249%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 8.87 | 3.074% | 6 | 18.22 | 3.244%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3.21 | 1.112% | 1.63 | 6.16 | 1.097%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4.68 | 1.622% | 2.24 | 9.02 | 1.606%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7.17 | 2.485% | 3.36 | 13.83 | 2.462%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 220.56 |  |  | 425.35
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-005 |  |  | 3Z-006
项 目 |  |  |  |  | 地面水复杂取水工程
[5 empty] | 20～ 40万m3/d |  | 占指标 基价(%) | 40万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 510.88 |  | 100% | 446.01 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 387.86 |  | 75.92% | 340.22 |  | 76.28%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 34.5 |  | 6.753% | 28.5 |  | 6.39%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 50.68 |  | 9.92% | 44.25 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 37.84 |  | 7.407% | 33.04 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.554 | 132.96 |  | 0.485 | 116.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 132.96 | 26.03% |  | 116.4 | 26.1%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 3.360 | 16.56 |  | 2.730 | 13.46
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.046 | 24.05 |  | 0.041 | 21.44
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 0.600 | 8.83 |  | 0.500 | 7.36
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 1.450 | 33.35 |  | 1.350 | 31.05
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.500 | 9 |  | 0.450 | 8.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 27 | 24.78 |  | 26 | 21.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 116.57 | 22.82% |  | 102.58 | 23%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 24.95 |  | 10 | 21.9
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 24.95 | 4.884% |  | 21.9 | 4.91%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 274.48 | 53.73% |  | 240.88 | 54.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 53.18 | 10.41% | 40 | 46.56 | 10.44%
| 利润 |  | % |  | 13 | 17.28 | 3.382% | 13 | 15.13 | 3.392%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 16.47 | 3.224% | 6 | 14.45 | 3.24%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5.62 | 1.1% | 1.63 | 4.93 | 1.105%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 8.22 | 1.609% | 2.24 | 7.21 | 1.617%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 12.61 | 2.468% | 3.36 | 11.06 | 2.48%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 387.86 |  |  | 340.22
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-007 |  |  | 3Z-008
项 目 |  |  |  |  | 地下水深层取水工程
[5 empty] | 1～2万m3/d |  | 占指标 基价(%) | 2～ 10万m3/d |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1248.77 |  | 100% | 1026.12 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 913.88 |  | 73.18% | 750.81 |  | 73.17%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 118.5 |  | 9.489% | 97.5 |  | 9.502%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 123.89 |  | 9.921% | 101.8 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 92.5 |  | 7.407% | 76.01 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.16 | 278.4 |  | 0.96 | 230.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 278.4 | 22.29% |  | 230.4 | 22.45%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 0.740 | 3.65 |  | 0.630 | 3.11
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.050 | 26.14 |  | 0.040 | 20.91
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 6.500 | 95.68 |  | 5.000 | 73.6
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 3.700 | 85.1 |  | 3.000 | 69
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 3.500 | 63 |  | 2.800 | 50.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 15 | 41.04 |  | 16 | 34.72
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 314.61 | 25.19% |  | 251.74 | 24.53%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 71.16 |  | 13 | 62.68
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 71.16 | 5.698% |  | 62.68 | 6.108%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 664.17 | 53.19% |  | 544.82 | 53.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 111.36 | 8.918% | 40 | 92.16 | 8.981%
| 利润 |  | % |  | 13 | 36.19 | 2.898% | 13 | 29.95 | 2.919%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 39.85 | 3.191% | 6 | 32.69 | 3.186%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13.23 | 1.059% | 1.63 | 10.87 | 1.059%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19.37 | 1.551% | 2.24 | 15.91 | 1.551%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 29.71 | 2.379% | 3.36 | 24.41 | 2.379%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 913.88 |  |  | 750.81
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-009 |  |  | 3Z-010
项 目 |  |  |  |  | 地下水深层取水工程 |  |  | 地下水浅层取水工程
[5 empty] | 10万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%) | 1～2万m3/d |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 825.78 |  | 100% | 1672.15 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 601.69 |  | 72.86% | 1268.4 |  | 75.85%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 81 |  | 9.809% | 114 |  | 6.818%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 81.92 |  | 9.92% | 165.89 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 61.17 |  | 7.408% | 123.86 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.75 | 180 |  | 2.02 | 484.8
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 180 | 21.8% |  | 484.8 | 28.99%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 0.530 | 2.61 |  | 3.780 | 18.64
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.030 | 15.69 |  | 0.030 | 15.69
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 4.000 | 58.88 |  | 3.500 | 51.52
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 2.500 | 57.5 |  | 4.400 | 101.2
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 2.500 | 45 |  | 2.600 | 46.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 16 | 28.75 |  | 20 | 46.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 208.43 | 25.24% |  | 280.62 | 16.78%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 13 | 50.5 |  | 14 | 107.16
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 50.5 | 6.115% |  | 107.16 | 6.409%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 438.93 | 53.15% |  | 872.58 | 52.18%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 72 | 8.719% | 40 | 193.92 | 11.6%
| 利润 |  | % |  | 13 | 23.4 | 2.834% | 13 | 63.02 | 3.769%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 26.34 | 3.19% | 6 | 52.35 | 3.131%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8.71 | 1.055% | 1.63 | 18.41 | 1.101%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12.75 | 1.544% | 2.24 | 26.89 | 1.608%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19.56 | 2.369% | 3.36 | 41.23 | 2.466%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 601.69 |  |  | 1268.4
工程内容：水源地总图布置，各种取水构筑物、井间联络管、自流管或虹吸管、一级泵房、河岸整治工程、水源地其他构筑物或附属建筑物（不包括生活设施）等。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-011 |  |  | 3Z-012
项 目 |  |  |  |  | 地下水浅层取水工程
[5 empty] | 2～ 10万m3/d |  | 占指标 基价(%) | 10万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1375.74 |  | 100% | 1057.76 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1044.35 |  | 75.91% | 799.47 |  | 75.58%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 93 |  | 6.76% | 75 |  | 7.09%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 136.48 |  | 9.92% | 104.94 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 101.91 |  | 7.408% | 78.35 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.67 | 400.8 |  | 1.25 | 300
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 400.8 | 29.13% |  | 300 | 28.36%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 2.630 | 12.97 |  | 2.100 | 10.35
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.030 | 15.69 |  | 0.020 | 10.46
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 3.000 | 44.16 |  | 2.500 | 36.8
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 3.600 | 82.8 |  | 2.900 | 66.7
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 2.200 | 39.6 |  | 2.000 | 36
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 39.04 |  | 18 | 28.86
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 234.26 | 17.03% |  | 189.17 | 17.88%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 13 | 82.56 |  | 13 | 63.59
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 82.56 | 6.001% |  | 63.59 | 6.012%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 717.62 | 52.16% |  | 552.76 | 52.26%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 160.32 | 11.65% | 40 | 120 | 11.34%
| 利润 |  | % |  | 13 | 52.1 | 3.787% | 13 | 39 | 3.687%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 43.06 | 3.13% | 6 | 33.17 | 3.136%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15.16 | 1.102% | 1.63 | 11.6 | 1.097%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22.14 | 1.609% | 2.24 | 16.95 | 1.602%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 33.95 | 2.468% | 3.36 | 25.99 | 2.457%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1044.35 |  |  | 799.47
1.2 净水工程综合指标
工程内容：采用沉淀净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-013 |  |  | 3Z-014
项 目 |  |  |  |  | 地面水沉淀净化工程
[5 empty] | 2.5万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%) | 5万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1489.78 |  | 100% | 1343.34 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1076.44 |  | 72.25% | 970.75 |  | 72.26%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 155.19 |  | 10.42% | 139.81 |  | 10.41%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 147.8 |  | 9.921% | 133.27 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 110.35 |  | 7.407% | 99.51 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.365 | 327.6 |  | 1.23 | 295.2
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 327.6 | 21.99% |  | 295.2 | 21.98%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 14.140 | 69.71 |  | 12.740 | 62.81
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.110 | 57.51 |  | 0.100 | 52.29
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 4.960 | 73.01 |  | 4.470 | 65.8
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 4.250 | 97.75 |  | 3.830 | 88.09
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.920 | 16.56 |  | 0.830 | 14.94
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 69.2 |  | 22 | 62.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 383.74 | 25.76% |  | 346.39 | 25.79%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 71.13 |  | 10 | 64.16
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 71.13 | 4.775% |  | 64.16 | 4.776%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 782.47 | 52.52% |  | 705.75 | 52.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 131.04 | 8.796% | 40 | 118.08 | 8.79%
| 利润 |  | % |  | 13 | 42.59 | 2.859% | 13 | 38.38 | 2.857%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 46.95 | 3.151% | 6 | 42.35 | 3.153%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15.58 | 1.046% | 1.63 | 14.05 | 1.046%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22.82 | 1.532% | 2.24 | 20.58 | 1.532%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 34.99 | 2.349% | 3.36 | 31.56 | 2.349%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1076.44 |  |  | 970.75
工程内容：采用沉淀净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-015 |  |  | 3Z-016
项 目 |  |  |  |  | 地面水沉淀净化工程
[5 empty] | 10万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%) | 20万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1200.93 |  | 100% | 1054.03 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 868 |  | 72.28% | 761.88 |  | 72.28%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 124.83 |  | 10.39% | 109.5 |  | 10.39%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 119.14 |  | 9.921% | 104.57 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 88.96 |  | 7.408% | 78.08 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.1 | 264 |  | 0.964 | 231.36
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 264 | 21.98% |  | 231.36 | 21.95%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 11.370 | 56.05 |  | 9.975 | 49.18
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.090 | 47.06 |  | 0.080 | 41.83
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 3.990 | 58.73 |  | 3.500 | 51.52
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 3.420 | 78.66 |  | 3.000 | 69
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.740 | 13.32 |  | 0.650 | 11.7
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 55.84 |  | 22 | 49.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 309.66 | 25.79% |  | 272.34 | 25.84%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 57.37 |  | 10 | 50.37
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 57.37 | 4.777% |  | 50.37 | 4.779%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 631.03 | 52.55% |  | 554.07 | 52.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 105.6 | 8.793% | 40 | 92.54 | 8.78%
| 利润 |  | % |  | 13 | 34.32 | 2.858% | 13 | 30.08 | 2.854%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 37.86 | 3.153% | 6 | 33.24 | 3.154%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 12.57 | 1.047% | 1.63 | 11.03 | 1.046%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 18.4 | 1.532% | 2.24 | 16.15 | 1.532%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 28.22 | 2.35% | 3.36 | 24.77 | 2.35%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 868 |  |  | 761.88
工程内容：采用沉淀净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-017 |  |  | 3Z-018
项 目 |  |  |  |  | 地面水沉淀净化工程
[5 empty] | 20万～ 40万m3/d |  | 占指标 基价(%) | 40万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 909.22 |  | 100% | 659.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 655.67 |  | 72.11% | 462.79 |  | 70.16%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 96 |  | 10.56% | 82.5 |  | 12.51%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 90.2 |  | 9.921% | 65.43 |  | 9.92%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 67.35 |  | 7.407% | 48.86 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.826 | 198.24 |  | 0.475 | 114
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 198.24 | 21.8% |  | 114 | 17.28%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 9.240 | 45.55 |  | 8.190 | 40.38
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.070 | 36.6 |  | 0.060 | 31.37
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 2.900 | 42.69 |  | 2.500 | 36.8
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 2.500 | 57.5 |  | 2.000 | 46
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 0.600 | 10.8 |  | 0.500 | 9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 42.49 |  | 23 | 37.62
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 235.63 | 25.92% |  | 201.17 | 30.5%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 10 | 43.39 |  | 11 | 34.67
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 43.39 | 4.772% |  | 34.67 | 5.256%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 477.26 | 52.49% |  | 349.84 | 53.04%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 79.3 | 8.722% | 40 | 45.6 | 6.913%
| 利润 |  | % |  | 13 | 25.77 | 2.834% | 13 | 14.82 | 2.247%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 28.64 | 3.15% | 6 | 20.99 | 3.182%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 9.49 | 1.044% | 1.63 | 6.69 | 1.014%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 13.9 | 1.529% | 2.24 | 9.81 | 1.487%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 21.31 | 2.344% | 3.36 | 15.04 | 2.28%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 655.67 |  |  | 462.79
工程内容：采用过滤净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-019 |  |  | 3Z-020
项 目 |  |  |  |  | 地面水过滤净化工程
[5 empty] | 2.5万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%) | 5万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2201.81 |  | 100% | 1983.81 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1520.53 |  | 69.06% | 1370.01 |  | 69.06%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 299.75 |  | 13.61% | 270.04 |  | 13.61%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 218.43 |  | 9.92% | 196.81 |  | 9.921%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 163.1 |  | 7.408% | 146.95 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.542 | 370.08 |  | 1.39 | 333.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 370.08 | 16.81% |  | 333.6 | 16.82%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 20.830 | 102.69 |  | 18.770 | 92.54
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.200 | 104.57 |  | 0.180 | 94.11
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 3.540 | 52.11 |  | 3.190 | 46.96
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 9.640 | 221.72 |  | 8.680 | 199.64
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 1.840 | 33.12 |  | 1.660 | 29.88
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 143.98 |  | 28 | 129.68
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 658.19 | 29.89% |  | 592.81 | 29.88%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 123.39 |  | 12 | 111.17
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 123.39 | 5.604% |  | 111.17 | 5.604%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1151.66 | 52.31% |  | 1037.58 | 52.3%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 148.03 | 6.723% | 40 | 133.44 | 6.726%
| 利润 |  | % |  | 13 | 48.11 | 2.185% | 13 | 43.37 | 2.186%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 69.1 | 3.138% | 6 | 62.25 | 3.138%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 21.97 | 0.9978% | 1.63 | 19.79 | 0.9976%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 32.23 | 1.464% | 2.24 | 29.04 | 1.464%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 49.43 | 2.245% | 3.36 | 44.54 | 2.245%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1520.53 |  |  | 1370.01
工程内容：采用过滤净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-021 |  |  | 3Z-022
项 目
[5 empty] | 10万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%) | 20万m3/d 以下 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1770.24 |  | 100% | 1553.56 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1222.38 |  | 69.05% | 1072.86 |  | 69.06%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 241.11 |  | 13.62% | 211.5 |  | 13.61%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 175.62 |  | 9.921% | 154.12 |  | 9.92%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 131.13 |  | 7.407% | 115.08 |  | 7.408%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1.24 | 297.6 |  | 1.09 | 261.6
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 297.6 | 16.81% |  | 261.6 | 16.84%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 16.760 | 82.63 |  | 14.700 | 72.47
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.160 | 83.66 |  | 0.140 | 73.2
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 2.860 | 42.1 |  | 2.500 | 36.8
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 7.750 | 178.25 |  | 6.800 | 156.4
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 1.480 | 26.64 |  | 1.300 | 23.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 115.72 |  | 28 | 101.44
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 529 | 29.88% |  | 463.71 | 29.85%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 99.19 |  | 12 | 87.04
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 99.19 | 5.603% |  | 87.04 | 5.603%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 925.79 | 52.3% |  | 812.35 | 52.29%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 119.04 | 6.725% | 40 | 104.64 | 6.735%
| 利润 |  | % |  | 13 | 38.69 | 2.186% | 13 | 34.01 | 2.189%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 55.55 | 3.138% | 6 | 48.74 | 3.137%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17.66 | 0.9976% | 1.63 | 15.5 | 0.9977%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 25.91 | 1.464% | 2.24 | 22.74 | 1.464%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 39.74 | 2.245% | 3.36 | 34.88 | 2.245%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1222.38 |  |  | 1072.86
工程内容：采用过滤净化的净水厂的全部构筑物和建筑物。
计量单位：m3/d
指标编号 |  |  |  |  | 3Z-023 |  |  | 3Z-024
项 目 |  |  |  |  | 地面水过滤净化工程
[5 empty] | 20万～ 40万m3/d |  | 占指标 基价(%) | 40万m3/d 以上 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1376.03 |  | 100% | 1200.27 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 950.09 |  | 69.05% | 827.29 |  | 68.93%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 187.5 |  | 13.63% | 165 |  | 13.75%
| 三、工程建设其他费用(12%) |  |  | 元 | 136.51 |  | 9.921% | 119.07 |  | 9.92%
| 四、基本预备费(8%) |  |  | 元 | 101.93 |  | 7.408% | 88.91 |  | 7.407%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 0.95 | 228 |  | 0.81 | 194.4
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 228 | 16.57% |  | 194.4 | 16.2%
材料 | 01650101 | 钢材 | kg | 4.93 | 12.600 | 62.12 |  | 11.025 | 54.35
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.120 | 62.74 |  | 0.110 | 57.51
| 6100105 | 铸铁管及管件 | kg | 14.72 | 2.300 | 33.86 |  | 2.000 | 29.44
| 14050102 | 钢管及管配件 | kg | 23 | 6.400 | 147.2 |  | 5.600 | 128.8
| 3001196 | 阀门 | kg | 18 | 1.200 | 21.6 |  | 1.100 | 19.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 27 | 88.43 |  | 27 | 78.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 415.95 | 30.23% |  | 368.17 | 30.67%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 77.27 |  | 12 | 67.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 77.27 | 5.615% |  | 67.51 | 5.625%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 721.22 | 52.41% |  | 630.08 | 52.49%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 91.2 | 6.628% | 40 | 77.76 | 6.479%
| 利润 |  | % |  | 13 | 29.64 | 2.154% | 13 | 25.27 | 2.105%
| 措施费 |  | % |  | 6 | 43.27 | 3.145% | 6 | 37.8 | 3.149%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13.73 | 0.9978% | 1.63 | 11.95 | 0.9956%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 20.14 | 1.464% | 2.24 | 17.54 | 1.461%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 30.89 | 2.245% | 3.36 | 26.89 | 2.24%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 950.09 |  |  | 827.29
2 给水管道分项指标
2.1 管道开槽支撑埋设
2.1.1 承插球墨铸铁管（开槽支撑）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-001 |  |  | 3F-002
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 96605.18 |  | 100% | 108736.02 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 96605.18 |  | 100% | 108736.02 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 133 | 31920 |  | 139 | 33360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 31920 | 33.04% |  | 33360 | 30.68%
材料 | 14091401增加 | 球墨铸铁管 DN100 | m | 108 | 100.000 | 10800 |  |  | 0
| 14091402增加 | 球墨铸铁管 DN150 | m | 135 |  | 0 |  | 100.000 | 13500
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 17011052增加 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 52 | 1.080 | 56.16 |  |  | 0
| 17011053增加 | 平焊法兰 DN150 | 片 | 76 |  | 0 |  | 0.970 | 73.72
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.320 | 5280 |  | 0.370 | 6105
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 23.232 | 6040.32 |  | 36.048 | 9372.48
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 43.050 | 365.93 |  | 43.050 | 365.93
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.160 | 80.63 |  | 0.170 | 85.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.100 | 575.14 |  | 1.180 | 616.96
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 3602.28 |  | 13 | 4818.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 33621.29 | 34.8% |  | 41887.25 | 38.52%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.44 | 618.6 |  | 0.56 | 787.32
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.37 | 588.63 |  | 0.4 | 636.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 12.55 | 401.6 |  | 13.65 | 436.8
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.13 | 757.51 |  | 1.13 | 757.51
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 37 | 875.55 |  | 35 | 916.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3241.89 | 3.356% |  | 3534.29 | 3.25%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 68783.18 | 71.2% |  | 78781.54 | 72.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12768 | 13.22% | 40 | 13344 | 12.27%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4149.6 | 4.295% | 13 | 4336.8 | 3.988%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4319.32 | 4.471% | 5.04 | 4861.7 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1396.92 | 1.446% | 1.63 | 1572.34 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2047.74 | 2.12% | 2.24 | 2304.88 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3140.42 | 3.251% | 3.36 | 3534.76 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 96605.18 |  |  | 108736.02
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-003 |  |  | 3F-004
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN300 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 123878.03 |  | 100% | 161034.25 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 123878.03 |  | 100% | 161034.25 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 147 | 35280 |  | 154 | 36960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 35280 | 28.48% |  | 36960 | 22.95%
材料 | 14091403增加 | 球墨铸铁管 DN200 | m | 180 | 100.000 | 18000 |  |  | 0
| 14091404增加 | 球墨铸铁管 DN300 | m | 305 |  | 0 |  | 100.000 | 30500
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 |  | 0 |  | 0.450 | 2469.15
| 17011054增加 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 95 | 0.970 | 92.15 |  |  | 0
| 17011055增加 | 平焊法兰 DN300 | 片 | 188 |  | 0 |  | 0.970 | 182.36
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.630 | 10395
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 50.32 | 13083.2 |  | 82.256 | 21386.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 36.370 | 309.15 |  | 31.920 | 271.32
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 4.260 | 2146.74
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 11 | 5155.13 |  | 9 | 6660.79
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 52019.96 | 41.99% |  | 80669.59 | 50.09%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.71 | 998.2 |  | 1.03 | 1448.1
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.44 | 700 |  | 0.51 | 811.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 14.82 | 474.24 |  | 17.25 | 552
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.13 | 757.51 |  | 1.13 | 757.51
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 33 | 966.88 |  | 58 | 2070
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3896.83 | 3.146% |  | 5638.97 | 3.502%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 91196.79 | 73.62% |  | 123268.56 | 76.55%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 14112 | 11.39% | 40 | 14784 | 9.181%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4586.4 | 3.702% | 13 | 4804.8 | 2.984%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5538.72 | 4.471% | 5.04 | 7200.01 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1791.29 | 1.446% | 1.63 | 2328.57 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2625.84 | 2.12% | 2.24 | 3413.45 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4026.99 | 3.251% | 3.36 | 5234.86 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 123878.03 |  |  | 161034.25
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-005 |  |  | 3F-006
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 211263.62 |  | 100% | 251827.37 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 211263.62 |  | 100% | 251827.37 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 171 | 41040 |  | 187 | 44880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 41040 | 19.43% |  | 44880 | 17.82%
材料 | 14091405增加 | 球墨铸铁管 DN400 | m | 460 | 100.000 | 46000 |  |  | 0
| 14091406增加 | 球墨铸铁管 DN500 | m | 635 |  | 0 |  | 100.000 | 63500
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 17011056增加 | 平焊法兰 DN400 | 片 | 315 | 0.860 | 270.9 |  |  | 0
| 17011057增加 | 平焊法兰 DN500 | 片 | 443 |  | 0 |  | 0.860 | 380.98
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.140 | 18810 |  | 1.240 | 20460
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 119.264 | 31008.64 |  | 160.88 | 41828.8
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 25.250 | 214.63 |  | 25.250 | 214.63
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.960 | 4515.21 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.060 | 1077.07
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 6675.18 |  | 4 | 5648.8
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 117928.15 | 55.82% |  | 146868.77 | 58.32%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.43 | 2010.47 |  | 1.84 | 2586.89
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.59 | 938.63 |  | 0.67 | 1065.9
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.87 | 635.84 |  | 22.65 | 724.8
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.14 | 764.21 |  | 1.14 | 764.21
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 54 | 2348.54 |  | 53 | 2725.15
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6697.69 | 3.17% |  | 7866.95 | 3.124%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 165665.84 | 78.42% |  | 199615.72 | 79.27%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16416 | 7.77% | 40 | 17952 | 7.129%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5335.2 | 2.525% | 13 | 5834.4 | 2.317%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9445.82 | 4.471% | 5.04 | 11259.47 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3054.9 | 1.446% | 1.63 | 3641.45 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4478.16 | 2.12% | 2.24 | 5337.99 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6867.7 | 3.251% | 3.36 | 8186.34 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 211263.62 |  |  | 251827.37
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-007 |  |  | 3F-008
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN600 |  | 占指标 基价(%) | DN700 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 309716.11 |  | 100% | 379322.11 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 309716.11 |  | 100% | 379322.11 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 206 | 49440 |  | 235 | 56400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 49440 | 15.96% |  | 56400 | 14.87%
材料 | 14091407增加 | 球墨铸铁管 DN600 | m | 840 | 100.000 | 84000 |  |  | 0
| 14091408增加 | 球墨铸铁管 DN700 | m | 1100 |  | 0 |  | 100.000 | 110000
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 | 0.380 | 6304.2 |  |  | 0
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 |  | 0 |  | 0.380 | 7980
| 17011058增加 | 平焊法兰 DN600 | 片 | 497 | 0.820 | 407.54 |  |  | 0
| 17011059增加 | 平焊法兰 DN700 | 片 | 685 |  | 0 |  | 0.820 | 561.7
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.250 | 20625 |  | 1.270 | 20955
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 7.480 | 37.7 |  | 9.500 | 47.88
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 237.568 | 61767.68 |  | 294.416 | 76548.16
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 23.030 | 195.76
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.480 | 5785.12 |  | 16.800 | 8466.02
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 5502.96 |  | 4 | 9168.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 188935.05 | 61% |  | 238372.97 | 62.84%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.6 | 3655.39 |  | 3.22 | 4527.06
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.87 | 1384.08 |  | 0.98 | 1559.08
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 29.28 | 936.96 |  | 32.61 | 1043.52
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.14 | 764.21 |  | 1.14 | 764.21
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 51 | 3437.73 |  | 50 | 3946.94
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10178.37 | 3.286% |  | 11840.81 | 3.122%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 248553.42 | 80.25% |  | 306613.78 | 80.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 19776 | 6.385% | 40 | 22560 | 5.947%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6427.2 | 2.075% | 13 | 7332 | 1.933%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 13847.73 | 4.471% | 5.04 | 16959.89 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4478.53 | 1.446% | 1.63 | 5485.04 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6565.06 | 2.12% | 2.24 | 8040.5 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10068.17 | 3.251% | 3.36 | 12330.9 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 309716.11 |  |  | 379322.11
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-009 |  |  | 3F-010
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN900 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 438433.44 |  | 100% | 500201.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 438433.44 |  | 100% | 500201.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 245 | 58800 |  | 251 | 60240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 58800 | 13.41% |  | 60240 | 12.04%
材料 | 14091409增加 | 球墨铸铁管 DN800 | m | 1350 | 100.000 | 135000 |  |  | 0
| 14091410增加 | 球墨铸铁管 DN900 | m | 1720 |  | 0 |  | 100.000 | 172000
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 | 0.380 | 10773 |  |  | 0
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 |  | 0 |  | 0.210 | 7056
| 17011060增加 | 平焊法兰 DN800 | 片 | 975 | 0.820 | 799.5 |  |  | 0
| 17011064增加 | 平焊法兰 DN900 | 片 | 1120 |  | 0 |  | 0.450 | 504
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.370 | 22605 |  | 1.560 | 25740
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 11.310 | 57
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 355.872 | 92526.72 |  | 422.64 | 109886.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 21.910 | 186.24
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.480 | 10824.42 |  | 15.820 | 7972.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 8316.68 |  | 3 | 9811.93
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 285539.22 | 65.13% |  | 336876.38 | 67.35%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.85 | 5412.79 |  | 4.43 | 6228.23
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.1 | 1749.99 |  | 1.22 | 1940.9
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.1 | 1155.2 |  | 39.79 | 1273.28
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.14 | 764.21 |  | 1.14 | 764.21
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 48 | 4359.45 |  | 44 | 4490.91
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13441.64 | 3.066% |  | 14697.53 | 2.938%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 357780.86 | 81.6% |  | 411813.91 | 82.33%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23520 | 5.365% | 40 | 24096 | 4.817%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7644 | 1.743% | 13 | 7831.2 | 1.566%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 19602.82 | 4.471% | 5.04 | 22364.55 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6339.8 | 1.446% | 1.63 | 7232.98 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9293.48 | 2.12% | 2.24 | 10602.79 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14252.48 | 3.251% | 3.36 | 16260.43 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 438433.44 |  |  | 500201.86
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-011 |  |  | 3F-012
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1000 |  | 占指标 基价(%) | DN1200 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 578071.07 |  | 100% | 744745.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 578071.07 |  | 100% | 744745.05 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 279 | 66960 |  | 319 | 76560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 66960 | 11.58% |  | 76560 | 10.28%
材料 | 14091411增加 | 球墨铸铁管 DN1000 | m | 2020 | 100.000 | 202000 |  |  | 0
| 14091412增加 | 球墨铸铁管 DN1200 | m | 2800 |  | 0 |  | 100.000 | 280000
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 | 0.210 | 8820 |  |  | 0
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 |  | 0 |  | 0.210 | 13141.8
| 17011065增加 | 平焊法兰 DN1000 | 片 | 1397 | 0.450 | 628.65 |  |  | 0
| 17011066增加 | 平焊法兰 DN1200 | 片 | 1694 |  | 0 |  | 0.450 | 762.3
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.640 | 27060 |  | 1.640 | 27060
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 13.560 | 68.34
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 494.48 | 128564.8 |  | 651.84 | 169478.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 21.910 | 186.24 |  | 21.910 | 186.24
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.280 | 8707.91 |  | 21.880 | 11025.99
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 11416.81 |  | 3 | 15187.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 391977.21 | 67.81% |  | 521446.64 | 70.02%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.28 | 7423.26 |  | 6.92 | 9728.97
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.34 | 2131.81 |  | 1.62 | 2577.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.66 | 1397.12 |  | 51.92 | 1661.44
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.14 | 764.21 |  | 1.14 | 764.21
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 57 | 6678.35 |  | 50 | 7365.94
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18394.75 | 3.182% |  | 22097.82 | 2.967%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 477331.96 | 82.57% |  | 620104.46 | 83.26%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 26784 | 4.633% | 40 | 30624 | 4.112%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8704.8 | 1.506% | 13 | 9952.8 | 1.336%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 25846.17 | 4.471% | 5.04 | 33298.34 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8358.98 | 1.446% | 1.63 | 10769.1 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12253.38 | 2.12% | 2.24 | 15786.37 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 18791.78 | 3.251% | 3.36 | 24209.98 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 578071.07 |  |  | 744745.05
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-013 |  |  | 3F-014
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1400 |  | 占指标 基价(%) | DN1600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 926513.88 |  | 100% | 1186104.56 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 926513.88 |  | 100% | 1186104.56 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 343 | 82320 |  | 401 | 96240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 82320 | 8.885% |  | 96240 | 8.114%
材料 | 14091413增加 | 球墨铸铁管 DN1400 | m | 3850 | 100.000 | 385000 |  |  | 0
| 14091414增加 | 球墨铸铁管 DN1600 | m | 5125 |  | 0 |  | 100.000 | 512500
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 | 0.130 | 13513.5 |  |  | 0
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 |  | 0 |  | 0.130 | 18837
| 17011067增加 | 平焊法兰 DN1400 | 片 | 2014 | 0.280 | 563.92 |  |  | 0
| 17011068增加 | 平焊法兰 DN1600 | 片 | 2678 |  | 0 |  | 0.280 | 749.84
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 15.830 | 79.78 |  | 18.090 | 91.17
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.300 | 1626 |  | 0.300 | 1626
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.190 | 446.5 |  | 0.190 | 446.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 828.096 | 215304.96 |  | 1024.768 | 266439.68
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 20.580 | 174.93 |  | 20.580 | 174.93
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 29.610 | 192.47 |  | 29.610 | 192.47
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 50.590 | 313.66 |  | 50.590 | 313.66
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.150 | 8642.4 |  | 22.830 | 11504.72
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 2 | 13126.2 |  | 3 | 25307.32
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 669436.35 | 72.25% |  | 868884.5 | 73.26%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 8.59 | 12076.85 |  | 10.69 | 15029.28
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.91 | 3038.62 |  | 2.24 | 3563.62
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 60.74 | 1943.68 |  | 7.03 | 224.96
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 6.46 | 5307.73
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.13 | 757.51 |  | 1.14 | 764.21
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 49 | 8730.16 |  | 45 | 11200.41
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 26546.82 | 2.865% |  | 36090.21 | 3.043%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 778303.17 | 84% |  | 1001214.71 | 84.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 32928 | 3.554% | 40 | 38496 | 3.246%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10701.6 | 1.155% | 13 | 12511.2 | 1.055%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 41425.41 | 4.471% | 5.04 | 53031.98 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13397.5 | 1.446% | 1.63 | 17151.22 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19639.33 | 2.12% | 2.24 | 25141.87 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 30118.87 | 3.251% | 3.36 | 38557.58 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 926513.88 |  |  | 1186104.56
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-015 |  |  | 3F-016
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 111137.54 |  | 100% | 123121.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 111137.54 |  | 100% | 123121.99 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 161 | 38640 |  | 167 | 40080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 38640 | 34.77% |  | 40080 | 32.55%
材料 | 14091401增加 | 球墨铸铁管 DN100 | m | 108 | 100.000 | 10800 |  |  | 0
| 14091402增加 | 球墨铸铁管 DN150 | m | 135 |  | 0 |  | 100.000 | 13500
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 17011052增加 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 52 | 1.080 | 56.16 |  |  | 0
| 17011053增加 | 平焊法兰 DN150 | 片 | 76 |  | 0 |  | 0.970 | 73.72
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.320 | 5280 |  | 0.370 | 6105
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 23.232 | 6040.32 |  | 36.048 | 9372.48
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 43.050 | 365.93 |  | 43.050 | 365.93
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.160 | 80.63 |  | 0.170 | 85.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.160 | 606.51 |  | 1.230 | 643.11
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 15 | 4638.83 |  | 15 | 5695.45
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 35564.39 | 32% |  | 43665.14 | 35.46%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.49 | 688.9 |  | 0.63 | 885.73
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.49 | 779.54 |  | 0.53 | 843.18
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 16.45 | 526.4 |  | 17.78 | 568.96
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.51 | 1012.24 |  | 1.51 | 1012.24
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 30 | 902.12 |  | 28 | 926.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3909.2 | 3.517% |  | 4236.94 | 3.441%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 78113.59 | 70.29% |  | 87982.08 | 71.46%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15456 | 13.91% | 40 | 16032 | 13.02%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5023.2 | 4.52% | 13 | 5210.4 | 4.232%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4969.08 | 4.471% | 5.04 | 5504.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1607.06 | 1.446% | 1.63 | 1780.36 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2355.78 | 2.12% | 2.24 | 2609.82 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3612.83 | 3.251% | 3.36 | 4002.42 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 111137.54 |  |  | 123121.99
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-017 |  |  | 3F-018
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN300 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 139381.69 |  | 100% | 173787.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 139381.69 |  | 100% | 173787.99 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 176 | 42240 |  | 183 | 43920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 42240 | 30.31% |  | 43920 | 25.27%
材料 | 14091403增加 | 球墨铸铁管 DN200 | m | 180 | 100.000 | 18000 |  |  | 0
| 14091404增加 | 球墨铸铁管 DN300 | m | 305 |  | 0 |  | 100.000 | 30500
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 |  | 0 |  | 0.450 | 2469.15
| 17011054增加 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 95 | 0.970 | 92.15 |  |  | 0
| 17011055增加 | 平焊法兰 DN300 | 片 | 188 |  | 0 |  | 0.970 | 182.36
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.630 | 10395
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 50.32 | 13083.2 |  | 82.256 | 21386.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 36.370 | 309.15 |  | 31.920 | 271.32
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 2.370 | 1194.31
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 6686.53 |  | 9 | 6655.72
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 54447.45 | 39.06% |  | 80608.18 | 46.38%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.77 | 1082.56 |  | 1.08 | 1518.39
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.58 | 922.72 |  | 0.67 | 1065.9
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.15 | 612.8 |  | 22.02 | 704.64
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.51 | 1012.24 |  | 1.51 | 1012.24
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 26 | 943.88 |  | 48 | 2064.56
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4574.2 | 3.282% |  | 6365.73 | 3.663%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 101261.65 | 72.65% |  | 130893.91 | 75.32%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16896 | 12.12% | 40 | 17568 | 10.11%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5491.2 | 3.94% | 13 | 5709.6 | 3.285%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 6231.9 | 4.471% | 5.04 | 7770.24 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2015.48 | 1.446% | 1.63 | 2513 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2954.48 | 2.12% | 2.24 | 3683.79 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4530.98 | 3.251% | 3.36 | 5649.45 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 139381.69 |  |  | 173787.99
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-019 |  |  | 3F-020
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 221445.34 |  | 100% | 265474.37 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 221445.34 |  | 100% | 265474.37 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 197 | 47280 |  | 219 | 52560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 47280 | 21.35% |  | 52560 | 19.8%
材料 | 14091405增加 | 球墨铸铁管 DN400 | m | 460 | 100.000 | 46000 |  |  | 0
| 14091406增加 | 球墨铸铁管 DN500 | m | 635 |  | 0 |  | 100.000 | 63500
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 17011056增加 | 平焊法兰 DN400 | 片 | 315 | 0.860 | 270.9 |  |  | 0
| 17011057增加 | 平焊法兰 DN500 | 片 | 443 |  | 0 |  | 0.860 | 380.98
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.140 | 18810 |  | 1.240 | 20460
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 119.264 | 31008.64 |  | 160.88 | 41828.8
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 25.250 | 214.63 |  | 25.250 | 214.63
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.920 | 2479.34 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.380 | 1244.38 |  | 2.060 | 1077.07
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 6606.48 |  | 5 | 6997.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 116714.44 | 52.71% |  | 146951.12 | 55.35%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.5 | 2108.88 |  | 1.84 | 2586.89
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.76 | 1209.08 |  | 0.85 | 1352.27
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 23 | 736 |  | 28.29 | 905.28
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.51 | 1012.24 |  | 1.51 | 1012.24
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 46 | 2330.45 |  | 39 | 2284.11
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7396.65 | 3.34% |  | 8140.79 | 3.067%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 171391.09 | 77.4% |  | 207651.91 | 78.22%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18912 | 8.54% | 40 | 21024 | 7.919%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6146.4 | 2.776% | 13 | 6832.8 | 2.574%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9901.05 | 4.471% | 5.04 | 11869.64 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3202.13 | 1.446% | 1.63 | 3838.79 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4693.98 | 2.12% | 2.24 | 5627.26 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7198.69 | 3.251% | 3.36 | 8629.97 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 221445.34 |  |  | 265474.37
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-021 |  |  | 3F-022
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN600 |  | 占指标 基价(%) | DN700 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 325321.8 |  | 100% | 391315.09 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 325321.8 |  | 100% | 391315.09 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 241 | 57840 |  | 269 | 64560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 57840 | 17.78% |  | 64560 | 16.5%
材料 | 14091407增加 | 球墨铸铁管 DN600 | m | 840 | 100.000 | 84000 |  |  | 0
| 14091408增加 | 球墨铸铁管 DN700 | m | 1100 |  | 0 |  | 100.000 | 110000
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 | 0.380 | 6304.2 |  |  | 0
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 |  | 0 |  | 0.380 | 7980
| 17011058增加 | 平焊法兰 DN600 | 片 | 497 | 0.820 | 407.54 |  |  | 0
| 17011059增加 | 平焊法兰 DN700 | 片 | 685 |  | 0 |  | 0.820 | 561.7
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.250 | 20625 |  | 1.270 | 20955
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 7.480 | 37.7 |  | 9.500 | 47.88
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 237.568 | 61767.68 |  | 294.416 | 76548.16
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 23.030 | 195.76
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.640 | 3346.1 |  | 10.020 | 5049.38
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 7274.73 |  | 4 | 9066.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 189142.98 | 58.14% |  | 235729.85 | 60.24%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.6 | 3655.39 |  | 3.22 | 4527.06
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.09 | 1734.08 |  | 1.21 | 1924.99
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.21 | 1158.72 |  | 39.12 | 1251.84
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.51 | 1012.24 |  | 1.51 | 1012.24
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 45 | 3402.19 |  | 45 | 3922.26
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10962.62 | 3.37% |  | 12638.39 | 3.23%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 257945.6 | 79.29% |  | 312928.24 | 79.97%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23136 | 7.112% | 40 | 25824 | 6.599%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7519.2 | 2.311% | 13 | 8392.8 | 2.145%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 14545.48 | 4.471% | 5.04 | 17496.11 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4704.19 | 1.446% | 1.63 | 5658.46 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6895.85 | 2.12% | 2.24 | 8294.71 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10575.48 | 3.251% | 3.36 | 12720.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 325321.8 |  |  | 391315.09
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-023 |  |  | 3F-024
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN900 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 451521.16 |  | 100% | 513718.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 451521.16 |  | 100% | 513718.91 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 281 | 67440 |  | 286 | 68640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 67440 | 14.94% |  | 68640 | 13.36%
材料 | 14091409增加 | 球墨铸铁管 DN800 | m | 1350 | 100.000 | 135000 |  |  | 0
| 14091410增加 | 球墨铸铁管 DN900 | m | 1720 |  | 0 |  | 100.000 | 172000
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 | 0.380 | 10773 |  |  | 0
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 |  | 0 |  | 0.210 | 7056
| 17011060增加 | 平焊法兰 DN800 | 片 | 975 | 0.820 | 799.5 |  |  | 0
| 17011064增加 | 平焊法兰 DN900 | 片 | 1120 |  | 0 |  | 0.450 | 504
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.370 | 22605 |  | 1.560 | 25740
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 11.310 | 57
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 355.872 | 92526.72 |  | 422.64 | 109886.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 18.580 | 157.93 |  | 18.580 | 157.93
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 15.170 | 7644.62 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 8246.4 |  | 3 | 9761.3
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 283126.49 | 62.71% |  | 335137.85 | 65.24%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.85 | 5412.79 |  | 4.43 | 6228.23
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.34 | 2131.81 |  | 1.48 | 2354.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.91 | 1405.12 |  | 48.03 | 1536.96
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.51 | 1012.24 |  | 1.5 | 1005.54
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 43 | 4283.64 |  | 40 | 4450.1
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14245.6 | 3.155% |  | 15575.36 | 3.032%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 364812.09 | 80.8% |  | 419353.21 | 81.63%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 26976 | 5.974% | 40 | 27456 | 5.345%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8767.2 | 1.942% | 13 | 8923.2 | 1.737%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20187.99 | 4.471% | 5.04 | 22968.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6529.05 | 1.446% | 1.63 | 7428.44 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9570.9 | 2.12% | 2.24 | 10889.31 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14677.93 | 3.251% | 3.36 | 16699.84 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 451521.16 |  |  | 513718.91
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-025 |  |  | 3F-026
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1000 |  | 占指标 基价(%) | DN1200 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 593230.08 |  | 100% | 759905.08 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 593230.08 |  | 100% | 759905.08 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 317 | 76080 |  | 358 | 85920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 76080 | 12.82% |  | 85920 | 11.31%
材料 | 14091411增加 | 球墨铸铁管 DN1000 | m | 2020 | 100.000 | 202000 |  |  | 0
| 14091412增加 | 球墨铸铁管 DN1200 | m | 2800 |  | 0 |  | 100.000 | 280000
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 | 0.210 | 8820 |  |  | 0
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 |  | 0 |  | 0.210 | 13141.8
| 17011065增加 | 平焊法兰 DN1000 | 片 | 1397 | 0.450 | 628.65 |  |  | 0
| 17011066增加 | 平焊法兰 DN1200 | 片 | 1694 |  | 0 |  | 0.450 | 762.3
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.640 | 27060 |  | 1.640 | 27060
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 13.560 | 68.34
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 494.48 | 128564.8 |  | 651.84 | 169478.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 18.580 | 157.93 |  | 21.910 | 186.24
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.890 | 6495.66 |  | 16.680 | 8405.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 11375.85 |  | 3 | 15135.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 390570.87 | 65.84% |  | 519649.02 | 68.38%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.28 | 7423.26 |  | 6.92 | 9728.97
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.62 | 2577.26 |  | 1.92 | 3054.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 52.34 | 1674.88 |  | 61.47 | 1967.04
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.52 | 1018.95 |  | 1.52 | 1018.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 52 | 6601.06 |  | 46 | 7253.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 19295.41 | 3.253% |  | 23023.46 | 3.03%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 485946.28 | 81.92% |  | 628592.48 | 82.72%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 30432 | 5.13% | 40 | 34368 | 4.523%
| 利润 |  | % |  | 13 | 9890.4 | 1.667% | 13 | 11169.6 | 1.47%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 26523.94 | 4.471% | 5.04 | 33976.16 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8578.18 | 1.446% | 1.63 | 10988.32 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12574.71 | 2.12% | 2.24 | 16107.72 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19284.57 | 3.251% | 3.36 | 24702.8 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 593230.08 |  |  | 759905.08
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-027 |  |  | 3F-028
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1400 |  | 占指标 基价(%) | DN1600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 942799.87 |  | 100% | 1203910.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 942799.87 |  | 100% | 1203910.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 382 | 91680 |  | 443 | 106320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 91680 | 9.724% |  | 106320 | 8.831%
材料 | 14091413增加 | 球墨铸铁管 DN1400 | m | 3850 | 100.000 | 385000 |  |  | 0
| 14091414增加 | 球墨铸铁管 DN1600 | m | 5125 |  | 0 |  | 100.000 | 512500
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 | 0.130 | 13513.5 |  |  | 0
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 |  | 0 |  | 0.130 | 18837
| 17011067增加 | 平焊法兰 DN1400 | 片 | 2014 | 0.280 | 563.92 |  |  | 0
| 17011068增加 | 平焊法兰 DN1600 | 片 | 2678 |  | 0 |  | 0.280 | 749.84
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 15.830 | 79.78 |  | 18.090 | 91.17
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.400 | 2168 |  | 0.400 | 2168
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.260 | 611 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 828.096 | 215304.96 |  | 1024.944 | 266485.44
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 20.580 | 174.93 |  | 20.580 | 174.93
| 03515121 | 扒钉 | kg | 6.5 | 39.480 | 256.62 |  | 39.480 | 256.62
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 67.450 | 418.19 |  | 67.450 | 418.19
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 13.520 | 6813.13 |  | 18.460 | 9302.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 2 | 13107.12 |  | 3 | 25268.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 668463.18 | 70.9% |  | 867564.83 | 72.06%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 8.59 | 12076.85 |  | 10.69 | 15029.28
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.24 | 3563.62 |  | 2.6 | 4136.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 71.15 | 2276.8 |  | 8.16 | 261.12
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 7.5 | 6162.23
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.52 | 1018.95 |  | 1.52 | 1018.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 46 | 8710.66 |  | 42 | 11175.33
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 27646.88 | 2.932% |  | 37783.25 | 3.138%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 787790.06 | 83.56% |  | 1011668.08 | 84.03%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 36672 | 3.89% | 40 | 42528 | 3.532%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11918.4 | 1.264% | 13 | 13821.6 | 1.148%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 42153.58 | 4.471% | 5.04 | 53828.09 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13633 | 1.446% | 1.63 | 17408.69 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19984.54 | 2.12% | 2.24 | 25519.3 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 30648.29 | 3.251% | 3.36 | 39136.4 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 942799.87 |  |  | 1203910.16
2.1.2 钢板卷管（开槽支撑）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-029 |  |  | 3F-030
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D219×8 |  | 占指标 基价(%) | D325×8 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 146297.22 |  | 100% | 184373.7 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 146297.22 |  | 100% | 184373.7 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 172 | 41280 |  | 191 | 45840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 41280 | 28.22% |  | 45840 | 24.86%
材料 | 14011351增加 | 钢板卷管 D219×8 | m | 245 | 101.400 | 24843 |  |  | 0
| 14011352增加 | 钢板卷管 D325×8 | m | 371 |  | 0 |  | 101.300 | 37582.3
| 16030139增加 | 闸阀 DN219 | 个 | 861 | 0.450 | 387.45 |  |  | 0
| 16030141增加 | 闸阀 DN325 | 个 | 2567 |  | 0 |  | 0.450 | 1155.15
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.880 | 9.78
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 44.992 | 11697.92 |  | 68.464 | 17800.64
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 4.260 | 2146.74
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.570 | 9405
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 11601.9 |  | 18 | 12988.36
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 59943.17 | 40.97% |  | 85145.94 | 46.18%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.11 | 137.66 |  | 0.16 | 200.23
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.47 | 747.72 |  | 0.55 | 875
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 14.79 | 473.28 |  | 16.99 | 543.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.82 | 567.7
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.8 | 384.38
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.29 | 864.76 |  | 1.37 | 918.39
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.82 | 1152.85 |  | 1.1 | 1546.51
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.35 | 140.33 |  | 0.37 | 148.35
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.22 | 6.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.76 | 1379.91 |  | 14.17 | 1324.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 22 | 1204.99 |  | 26 | 1708.82
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6682.22 | 4.568% |  | 8281.21 | 4.492%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 107905.39 | 73.76% |  | 139267.15 | 75.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16512 | 11.29% | 40 | 18336 | 9.945%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5366.4 | 3.668% | 13 | 5959.2 | 3.232%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 6541.1 | 4.471% | 5.04 | 8243.54 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2115.48 | 1.446% | 1.63 | 2666.07 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3101.06 | 2.12% | 2.24 | 3908.17 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4755.79 | 3.251% | 3.36 | 5993.57 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 146297.22 |  |  | 184373.7
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-031 |  |  | 3F-032
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D428×8 |  | 占指标 基价(%) | D529×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 230194.61 |  | 100% | 296844.71 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 230194.61 |  | 100% | 296844.71 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 216 | 51840 |  | 255 | 61200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 51840 | 22.52% |  | 61200 | 20.62%
材料 | 14011353增加 | 钢板卷管 D428×8 | m | 485 | 101.200 | 49082 |  |  | 0
| 14011354增加 | 钢板卷管 D529×10 | m | 766 |  | 0 |  | 101.100 | 77442.6
| 16030143增加 | 闸阀 DN428 | 个 | 3675 | 0.450 | 1653.75 |  |  | 0
| 16030144增加 | 闸阀 DN529 | 个 | 4780 |  | 0 |  | 0.400 | 1912
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.770 | 9.2
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 91.936 | 23903.36 |  | 142.496 | 37048.96
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.990 | 4530.33 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.640 | 1380.32 |  | 2.060 | 1077.07
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.010 | 16665 |  | 1.040 | 17160
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.490 | 735 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 17 | 16692.01 |  | 12 | 16899.38
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 114880.29 | 49.91% |  | 157727.51 | 53.13%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.2 | 250.29 |  | 0.28 | 350.4
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.64 | 1018.18 |  | 0.82 | 1304.54
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.13 | 612.16 |  | 24.85 | 795.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.9 | 623.09 |  | 1.28 | 886.17
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.78 | 374.77
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.45 | 972.02 |  | 1.53 | 1025.65
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.52 | 2137 |  | 2.18 | 3064.91
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.48 | 192.46
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 16.52 | 1544.45 |  | 13.88 | 1297.64
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 27 | 2129.32 |  | 28 | 2619.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10015.69 | 4.351% |  | 11974.58 | 4.034%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 176735.98 | 76.78% |  | 230902.09 | 77.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 20736 | 9.008% | 40 | 24480 | 8.247%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6739.2 | 2.928% | 13 | 7956 | 2.68%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10292.24 | 4.471% | 5.04 | 13272.24 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3328.64 | 1.446% | 1.63 | 4292.41 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4879.44 | 2.12% | 2.24 | 6292.22 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7483.11 | 3.251% | 3.36 | 9649.75 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 230194.61 |  |  | 296844.71
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-033 |  |  | 3F-034
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D630×10 |  | 占指标 基价(%) | D720×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 338918.87 |  | 100% | 379410.59 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 338918.87 |  | 100% | 379410.59 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 288 | 69120 |  | 315 | 75600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 69120 | 20.39% |  | 75600 | 19.93%
材料 | 14011355增加 | 钢板卷管 D630×10 | m | 897 | 101.050 | 90641.85 |  |  | 0
| 14011356增加 | 钢板卷管 D720×10 | m | 994 |  | 0 |  | 101.000 | 100394
| 16030145增加 | 闸阀 DN630 | 个 | 5890 | 0.380 | 2238.2 |  |  | 0
| 16030146增加 | 闸阀 DN720 | 个 | 6940 |  | 0 |  | 0.380 | 2637.2
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.950 | 10.14
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 172.976 | 44973.76 |  | 201.04 | 52270.4
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.480 | 5785.12 |  | 16.800 | 8466.02
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.120 | 18480 |  | 1.200 | 19800
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 16385.86 |  | 10 | 18544.94
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 180244.45 | 53.18% |  | 203994.33 | 53.77%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.35 | 438 |  | 0.41 | 513.09
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.92 | 1463.63 |  | 1.02 | 1622.72
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 27.23 | 871.36 |  | 29.4 | 940.8
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 2.05 | 1419.26 |  | 0.24 | 166.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.93 | 446.85 |  | 0.86 | 413.21
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.61 | 1079.28 |  | 1.68 | 1126.2
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.72 | 3824.1 |  | 3.29 | 4625.48
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.47 | 188.45 |  | 0.46 | 184.44
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 18.75 | 1752.94 |  | 17.39 | 1625.79
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 27 | 3117.76 |  | 50 | 5640.65
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14665.03 | 4.327% |  | 16921.94 | 4.46%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 264029.48 | 77.9% |  | 296516.27 | 78.15%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 27648 | 8.158% | 40 | 30240 | 7.97%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8985.6 | 2.651% | 13 | 9828 | 2.59%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15153.42 | 4.471% | 5.04 | 16963.85 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4900.81 | 1.446% | 1.63 | 5486.32 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7184.07 | 2.12% | 2.24 | 8042.37 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11017.49 | 3.251% | 3.36 | 12333.78 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 338918.87 |  |  | 379410.59
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-035 |  |  | 3F-036
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D820×10 |  | 占指标 基价(%) | D920×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 424974.48 |  | 100% | 443373.55 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 424974.48 |  | 100% | 443373.55 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 334 | 80160 |  | 336 | 80640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 80160 | 18.86% |  | 80640 | 18.19%
材料 | 14011357增加 | 钢板卷管 D820×10 | m | 1173 | 100.950 | 118414.35 |  |  | 0
| 14011358增加 | 钢板卷管 D920×10 | m | 1295 |  | 0 |  | 100.900 | 130665.5
| 16030147增加 | 闸阀 DN820 | 个 | 7800 | 0.380 | 2964 |  |  | 0
| 16030148增加 | 闸阀 DN920 | 个 | 8970 |  | 0 |  | 0.210 | 1883.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.950 | 10.14 |  | 1.910 | 9.93
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 233.456 | 60698.56 |  | 266.592 | 69313.92
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.480 | 10824.42 |  | 15.820 | 7972.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.300 | 21450 |  | 1.480 | 24420
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 19460.98 |  | 6 | 14120.95
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 235694.08 | 55.46% |  | 249470.18 | 56.27%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.48 | 600.69 |  | 0.56 | 700.8
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.14 | 1813.63 |  | 1.26 | 2004.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 31.84 | 1018.88 |  | 34.32 | 1098.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.78 | 374.77 |  | 0.79 | 379.58
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.75 | 1173.13 |  | 1.82 | 1220.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.9 | 5483.09 |  | 4.48 | 6298.52
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.49 | 196.47 |  | 0.47 | 188.45
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.9 | 1393 |  | 15.36 | 1436.01
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 53 | 6466.07 |  | 52 | 7005.62
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18666.21 | 4.392% |  | 20477.96 | 4.619%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 334520.29 | 78.72% |  | 350588.14 | 79.07%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 32064 | 7.545% | 40 | 32256 | 7.275%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10420.8 | 2.452% | 13 | 10483.2 | 2.364%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 19001.06 | 4.471% | 5.04 | 19823.7 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6145.18 | 1.446% | 1.63 | 6411.24 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9008.19 | 2.12% | 2.24 | 9398.2 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 13814.96 | 3.251% | 3.36 | 14413.07 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 424974.48 |  |  | 443373.55
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-037 |  |  | 3F-038
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1020×12 |  | 占指标 基价(%) | D1220×12 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 528774.68 |  | 100% | 633868.73 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 528774.68 |  | 100% | 633868.73 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 370 | 88800 |  | 429 | 102960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 88800 | 16.79% |  | 102960 | 16.24%
材料 | 14011359增加 | 钢板卷管 D1020×12 | m | 1742 | 100.850 | 175680.7 |  |  | 0
| 14011360增加 | 钢板卷管 D1220×12 | m | 2146 |  | 0 |  | 100.800 | 216316.8
| 16030149增加 | 闸阀 DN1020 | 个 | 10400 | 0.210 | 2184 |  |  | 0
| 16030150增加 | 闸阀 DN1220 | 个 | 13970 |  | 0 |  | 0.210 | 2933.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.910 | 9.93 |  | 3.370 | 17.52
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 300.944 | 78245.44 |  | 372.56 | 96865.6
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.280 | 8707.91 |  | 21.880 | 11025.99
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.500 | 24750 |  | 1.520 | 25080
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 17492.11 |  | 6 | 21251.81
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 309027.26 | 58.44% |  | 375448.59 | 59.23%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.65 | 813.43 |  | 0.84 | 1051.2
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.38 | 2195.44 |  | 1.66 | 2640.89
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.83 | 1178.56 |  | 41.97 | 1343.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.42 | 201.8 |  | 0.54 | 259.46
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.9 | 1273.68 |  | 2.05 | 1374.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.28 | 7423.26 |  | 6.94 | 9757.08
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.27 | 108.26 |  | 0.41 | 164.39
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.71 | 720.81 |  | 9.98 | 933.03
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 72 | 10129.18 |  | 66 | 11666.42
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 24197.49 | 4.576% |  | 29342.82 | 4.629%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 422024.75 | 79.81% |  | 507751.41 | 80.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 35520 | 6.717% | 40 | 41184 | 6.497%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11544 | 2.183% | 13 | 13384.8 | 2.112%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 23642.07 | 4.471% | 5.04 | 28340.94 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7646.15 | 1.446% | 1.63 | 9165.82 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 11208.44 | 2.12% | 2.24 | 13436.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 17189.27 | 3.251% | 3.36 | 20605.64 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 528774.68 |  |  | 633868.73
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-039 |  |  | 3F-040
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1420×14 |  | 占指标 基价(%) | D1620×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 768290.49 |  | 100% | 928668.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 768290.49 |  | 100% | 928668.13 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 465 | 111600 |  | 529 | 126960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 111600 | 14.53% |  | 126960 | 13.67%
材料 | 14011361增加 | 钢板卷管 D1420×14 | m | 2975 | 100.750 | 299731.25 |  |  | 0
| 14011362增加 | 钢板卷管 D1620×16 | m | 3746 |  | 0 |  | 100.700 | 377222.2
| 16030151增加 | 闸阀 DN1420 | 个 | 14980 | 0.130 | 1947.4 |  |  | 0
| 16030152增加 | 闸阀 DN1620 | 个 | 18790 |  | 0 |  | 0.130 | 2442.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 3.340 | 17.37 |  | 4.060 | 21.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 448.512 | 116613.12 |  | 528.352 | 137371.52
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.150 | 8642.4 |  | 22.830 | 11504.72
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.560 | 25740 |  | 1.660 | 27390
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 22696.93 |  | 5 | 27872.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 476635.5 | 62.04% |  | 585324.56 | 63.03%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.05 | 1314 |  | 1.28 | 1601.83
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.95 | 3102.26 |  | 2.27 | 3611.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 47.26 | 1512.32 |  | 5.27 | 168.64
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 4.84 | 3976.69
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.11 | 76.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.66 | 4920.98 |  | 4.99 | 6709.2
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.55 | 264.26 |  | 0.29 | 139.34
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.19 | 1468.09 |  | 2.35 | 1575.35
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 8.63 | 12133.09 |  | 10.7 | 15043.34
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.4 | 160.38 |  | 0.27 | 108.26
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.52 | 890.02 |  | 4.97 | 464.65
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 32 | 8287.39 |  | 32 | 10732.24
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 34185.49 | 4.45% |  | 44270.5 | 4.767%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 622420.99 | 81.01% |  | 756555.06 | 81.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 44640 | 5.81% | 40 | 50784 | 5.468%
| 利润 |  | % |  | 13 | 14508 | 1.888% | 13 | 16504.8 | 1.777%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 34351.08 | 4.471% | 5.04 | 41521.73 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 11109.57 | 1.446% | 1.63 | 13428.65 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 16285.46 | 2.12% | 2.24 | 19684.99 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 24975.39 | 3.251% | 3.36 | 30188.9 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 768290.49 |  |  | 928668.13
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-041 |  |  | 3F-042
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1820×16 |  | 占指标 基价(%) | D2020×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1061598.71 |  | 100% | 1182508.61 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1061598.71 |  | 100% | 1182508.61 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 599 | 143760 |  | 645 | 154800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 143760 | 13.54% |  | 154800 | 13.09%
材料 | 14011363增加 | 钢板卷管 D1820×16 | m | 4259 | 100.650 | 428668.35 |  |  | 0
| 14011364增加 | 钢板卷管 D2020×16 | m | 4697 |  | 0 |  | 100.600 | 472518.2
| 16030153增加 | 闸阀 DN1820 | 个 | 20470 | 0.100 | 2047 |  |  | 0
| 16030154增加 | 闸阀 DN2020 | 个 | 21780 |  | 0 |  | 0.100 | 2178
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 4.050 | 21.06 |  | 4.050 | 21.06
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 612.544 | 159261.44 |  | 700.848 | 182220.48
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 22.620 | 11398.9 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 31587.92 |  | 6 | 41939.74
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 663346.36 | 62.49% |  | 740935.39 | 62.66%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.54 | 1927.2 |  | 1.82 | 2277.6
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.62 | 4168.16 |  | 3 | 4772.7
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 5.83 | 186.56 |  | 6.4 | 204.8
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 5.35 | 4395.72 |  | 5.88 | 4831.18
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.2 | 830.78 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.1 | 134.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.41 | 197 |  | 0.53 | 254.65
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.49 | 1669.2 |  | 2.64 | 1769.75
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 12.61 | 17728.65 |  | 15.18 | 21341.87
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.43 | 172.41 |  | 0.61 | 244.58
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.06 | 660.04 |  | 9.39 | 877.87
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 82 | 26343.9 |  | 94 | 34524.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 58470.61 | 5.508% |  | 71252.46 | 6.026%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 865576.97 | 81.54% |  | 966987.85 | 81.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 57504 | 5.417% | 40 | 61920 | 5.236%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18688.8 | 1.76% | 13 | 20124 | 1.702%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 47465.2 | 4.471% | 5.04 | 52871.21 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15350.85 | 1.446% | 1.63 | 17099.22 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22502.72 | 2.12% | 2.24 | 25065.65 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 34510.17 | 3.251% | 3.36 | 38440.68 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1061598.71 |  |  | 1182508.61
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-043 |  |  | 3F-044
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D2420×18 |  | 占指标 基价(%) | D2620×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1547339.77 |  | 100% | 1681572.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1547339.77 |  | 100% | 1681572.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 817 | 196080 |  | 903 | 216720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 196080 | 12.67% |  | 216720 | 12.89%
材料 | 14011365增加 | 钢板卷管 D2420×18 | m | 6288 | 100.500 | 631944 |  |  | 0
| 14011366增加 | 钢板卷管 D2620×18 | m | 6732 |  | 0 |  | 100.450 | 676229.4
| 16030155增加 | 闸阀 DN2420 | 个 | 24283 | 0.100 | 2428.3 |  |  | 0
| 16030156增加 | 闸阀 DN2620 | 个 | 27490 |  | 0 |  | 0.100 | 2749
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 890.016 | 231404.16 |  | 990.912 | 257637.12
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 23.210 | 11696.22 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 72629.48 |  | 8 | 78296.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 980497.96 | 63.37% |  | 1057004.14 | 62.86%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.45 | 3066 |  | 2.79 | 3491.49
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.82 | 6077.24 |  | 4.26 | 6777.23
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 7.59 | 242.88 |  | 8.21 | 262.72
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 6.97 | 5726.76 |  | 7.54 | 6195.09
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.44 | 211.41 |  | 0.45 | 216.22
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.94 | 1970.86 |  | 3.09 | 2071.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 20.53 | 28863.54 |  | 23.48 | 33011
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.55 | 220.52
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.8 | 729.22 |  | 8.37 | 782.51
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 95 | 44909.18 |  | 94 | 49993.49
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 92182 | 5.957% |  | 103178.05 | 6.136%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1268759.96 | 82% |  | 1376902.19 | 81.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 78432 | 5.069% | 40 | 86688 | 5.155%
| 利润 |  | % |  | 13 | 25490.4 | 1.647% | 13 | 28173.6 | 1.675%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 69183.19 | 4.471% | 5.04 | 75184.9 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 22374.72 | 1.446% | 1.63 | 24315.75 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 32798.98 | 2.12% | 2.24 | 35644.32 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 50300.52 | 3.251% | 3.36 | 54664.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1547339.77 |  |  | 1681572.89
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-045 |  |  | 3F-046
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D2820×18 |  | 占指标 基价(%) | D3020×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1845455.75 |  | 100% | 1977125.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1845455.75 |  | 100% | 1977125.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 990 | 237600 |  | 1090 | 261600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 237600 | 12.87% |  | 261600 | 13.23%
材料 | 14011367增加 | 钢板卷管 D2820×18 | m | 7410 | 100.400 | 743964 |  |  | 0
| 14011368增加 | 钢板卷管 D3020×18 | m | 7862 |  | 0 |  | 100.350 | 788951.7
| 16030157增加 | 闸阀 DN2820 | 个 | 29160 | 0.100 | 2916 |  |  | 0
| 16030158增加 | 闸阀 DN3020 | 个 | 31750 |  | 0 |  | 0.100 | 3175
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1095.904 | 284935.04 |  | 1205.008 | 313302.08
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 23.210 | 11696.22 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 85912.56 |  | 8 | 91801.66
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1159819.62 | 62.85% |  | 1239322.46 | 62.68%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.16 | 3954.52 |  | 3.56 | 4455.09
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.73 | 7524.96 |  | 5.3 | 8431.77
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 8.84 | 282.88 |  | 9.49 | 303.68
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 8.12 | 6671.64 |  | 8.71 | 7156.4
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 1.37 | 948.48
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.39 | 187.39 |  | 0.34 | 163.36
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 3.23 | 2165.26 |  | 3.38 | 2265.82
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 26.64 | 37453.71 |  | 37.1 | 52159.63
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.53 | 212.5 |  | 0.53 | 212.5
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.08 | 661.91 |  | 6.4 | 598.34
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 92 | 54529.45 |  | 49 | 37616.5
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 113800.59 | 6.167% |  | 114384.86 | 5.785%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1511220.21 | 81.89% |  | 1615307.32 | 81.7%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 95040 | 5.15% | 40 | 104640 | 5.293%
| 利润 |  | % |  | 13 | 30888 | 1.674% | 13 | 34008 | 1.72%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 82512.27 | 4.471% | 5.04 | 88399.35 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 26685.52 | 1.446% | 1.63 | 28589.47 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 39118.15 | 2.12% | 2.24 | 41909.15 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 59991.6 | 3.251% | 3.36 | 64271.87 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1845455.75 |  |  | 1977125.16
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-047 |  |  | 3F-048
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D219×8 |  | 占指标 基价(%) | D325×8 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 160833.13 |  | 100% | 191225.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 160833.13 |  | 100% | 191225.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 201 | 48240 |  | 204 | 48960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 48240 | 29.99% |  | 48960 | 25.6%
材料 | 14011351增加 | 钢板卷管 D219×8 | m | 245 | 101.400 | 24843 |  |  | 0
| 14011352增加 | 钢板卷管 D325×8 | m | 371 |  | 0 |  | 101.300 | 37582.3
| 16030139增加 | 闸阀 DN219 | 个 | 861 | 0.450 | 387.45 |  |  | 0
| 16030141增加 | 闸阀 DN325 | 个 | 2567 |  | 0 |  | 0.450 | 1155.15
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.780 | 9.26
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 44.992 | 11697.92 |  | 68.464 | 17800.64
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 2.370 | 1194.31
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.570 | 9405
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 27 | 13057.79 |  | 20 | 14245.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 61419.97 | 38.19% |  | 85470.65 | 44.7%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.13 | 162.69 |  | 0.18 | 225.26
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.62 | 986.36 |  | 0.72 | 1145.45
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.18 | 613.76 |  | 21.84 | 698.88
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.82 | 567.7
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.8 | 384.38
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.67 | 1119.5 |  | 1.75 | 1173.13
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.8 | 1124.74 |  | 1.07 | 1504.33
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.35 | 140.33 |  | 0.37 | 148.35
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.22 | 6.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.76 | 1379.91 |  | 14.17 | 1324.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 22 | 1343.76 |  | 28 | 2025.98
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7451.77 | 4.633% |  | 9261.61 | 4.843%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 117111.74 | 72.82% |  | 143692.26 | 75.14%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 19296 | 12% | 40 | 19584 | 10.24%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6271.2 | 3.899% | 13 | 6364.8 | 3.328%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7191.02 | 4.471% | 5.04 | 8549.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2325.67 | 1.446% | 1.63 | 2765.15 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3409.18 | 2.12% | 2.24 | 4053.42 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5228.32 | 3.251% | 3.36 | 6216.32 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 160833.13 |  |  | 191225.86
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-049 |  |  | 3F-050
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D428×8 |  | 占指标 基价(%) | D529×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 231313.94 |  | 100% | 309426.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 231313.94 |  | 100% | 309426.05 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 225 | 54000 |  | 285 | 68400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 54000 | 23.34% |  | 68400 | 22.11%
材料 | 14011353增加 | 钢板卷管 D428×8 | m | 485 | 101.200 | 49082 |  |  | 0
| 14011354增加 | 钢板卷管 D529×10 | m | 766 |  | 0 |  | 101.100 | 77442.6
| 16030143增加 | 闸阀 DN428 | 个 | 3675 | 0.400 | 1470 |  |  | 0
| 16030144增加 | 闸阀 DN529 | 个 | 4780 |  | 0 |  | 0.400 | 1912
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.770 | 9.2
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 91.936 | 23903.36 |  | 142.496 | 37048.96
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.950 | 2494.45 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.060 | 1077.07
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.950 | 15675 |  | 1.040 | 17160
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 17082.77 |  | 13 | 18029.24
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 111987.05 | 48.41% |  | 156715.67 | 50.65%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.21 | 262.8 |  | 0.3 | 375.43
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.64 | 1018.18 |  | 1.03 | 1638.63
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 24.42 | 781.44 |  | 31.43 | 1005.76
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.96 | 664.63 |  | 1.28 | 886.17
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.78 | 374.77
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.46 | 978.73 |  | 1.91 | 1280.39
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.59 | 2235.41 |  | 2.18 | 3064.91
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.48 | 192.46
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 16.52 | 1544.45 |  | 13.88 | 1297.64
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 29 | 2382.3 |  | 29 | 2952.07
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10597.12 | 4.581% |  | 13131.63 | 4.244%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 176584.17 | 76.34% |  | 238247.3 | 77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21600 | 9.338% | 40 | 27360 | 8.842%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7020 | 3.035% | 13 | 8892 | 2.874%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10342.29 | 4.471% | 5.04 | 13834.76 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3344.83 | 1.446% | 1.63 | 4474.34 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4903.16 | 2.12% | 2.24 | 6558.91 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7519.49 | 3.251% | 3.36 | 10058.74 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 231313.94 |  |  | 309426.05
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-051 |  |  | 3F-052
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D630×10 |  | 占指标 基价(%) | D720×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 351899.48 |  | 100% | 391131.34 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 351899.48 |  | 100% | 391131.34 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 319 | 76560 |  | 345 | 82800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 76560 | 21.76% |  | 82800 | 21.17%
材料 | 14011355增加 | 钢板卷管 D630×10 | m | 897 | 101.050 | 90641.85 |  |  | 0
| 14011356增加 | 钢板卷管 D720×10 | m | 994 |  | 0 |  | 101.000 | 100394
| 16030145增加 | 闸阀 DN630 | 个 | 5890 | 0.380 | 2238.2 |  |  | 0
| 16030146增加 | 闸阀 DN720 | 个 | 6940 |  | 0 |  | 0.380 | 2637.2
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.950 | 10.14
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 172.976 | 44973.76 |  | 201.04 | 52270.4
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.640 | 3346.1 |  | 10.030 | 5054.42
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.120 | 18480 |  | 1.200 | 19800
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 11 | 17756.15 |  | 11 | 20024.16
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 179175.72 | 50.92% |  | 202061.95 | 51.66%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.37 | 463.03 |  | 0.43 | 538.11
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.14 | 1813.63 |  | 1.25 | 1988.63
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 34.26 | 1096.32 |  | 36.81 | 1177.92
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 2.05 | 1419.26 |  | 0.24 | 166.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.93 | 446.85 |  | 0.86 | 413.21
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.98 | 1327.31 |  | 2.05 | 1374.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.72 | 3824.1 |  | 3.29 | 4625.48
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.47 | 188.45 |  | 0.46 | 184.44
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 18.75 | 1752.94 |  | 17.39 | 1625.79
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 28 | 3470.68 |  | 50 | 6078.69
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 15865.97 | 4.509% |  | 18236.07 | 4.662%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 271601.69 | 77.18% |  | 303098.02 | 77.49%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 30624 | 8.702% | 40 | 33120 | 8.468%
| 利润 |  | % |  | 13 | 9952.8 | 2.828% | 13 | 10764 | 2.752%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15733.8 | 4.471% | 5.04 | 17487.89 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5088.51 | 1.446% | 1.63 | 5655.81 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7459.22 | 2.12% | 2.24 | 8290.82 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11439.46 | 3.251% | 3.36 | 12714.8 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 351899.48 |  |  | 391131.34
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-053 |  |  | 3F-054
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D820×10 |  | 占指标 基价(%) | D920×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 437884.94 |  | 100% | 452193.55 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 437884.94 |  | 100% | 452193.55 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 365 | 87600 |  | 361 | 86640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 87600 | 20.01% |  | 86640 | 19.16%
材料 | 14011357增加 | 钢板卷管 D820×10 | m | 1173 | 100.950 | 118414.35 |  |  | 0
| 14011358增加 | 钢板卷管 D920×10 | m | 1295 |  | 0 |  | 100.900 | 130665.5
| 16030147增加 | 闸阀 DN820 | 个 | 7800 | 0.380 | 2964 |  |  | 0
| 16030148增加 | 闸阀 DN920 | 个 | 8970 |  | 0 |  | 0.210 | 1883.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.950 | 10.14 |  | 1.910 | 9.93
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 233.456 | 60698.56 |  | 266.592 | 69313.92
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 15.170 | 7644.62 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.300 | 21450 |  | 1.480 | 24420
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.120 | 100.8
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 21305.33 |  | 6 | 13969.37
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 234358.63 | 53.52% |  | 246792.23 | 54.58%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.51 | 638.23 |  | 0.59 | 738.34
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.38 | 2195.44 |  | 1.52 | 2418.17
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 39.69 | 1270.08 |  | 42.59 | 1362.88
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.78 | 374.77 |  | 0.79 | 379.58
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.12 | 1421.16 |  | 2.05 | 1374.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.9 | 5483.09 |  | 4.48 | 6298.52
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.49 | 196.47 |  | 0.47 | 188.45
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.9 | 1393 |  | 15.36 | 1436.01
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 53 | 6952.92 |  | 52 | 7458.02
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20071.64 | 4.584% |  | 21800.36 | 4.821%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 342030.27 | 78.11% |  | 355232.59 | 78.56%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 35040 | 8.002% | 40 | 34656 | 7.664%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11388 | 2.601% | 13 | 11263.2 | 2.491%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 19578.3 | 4.471% | 5.04 | 20218.05 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6331.87 | 1.446% | 1.63 | 6538.77 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9281.85 | 2.12% | 2.24 | 9585.15 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14234.65 | 3.251% | 3.36 | 14699.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 437884.94 |  |  | 452193.55
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-055 |  |  | 3F-056
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1020×12 |  | 占指标 基价(%) | D1220×12 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 545789.04 |  | 100% | 656004.8 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 545789.04 |  | 100% | 656004.8 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 405 | 97200 |  | 468 | 112320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 97200 | 17.81% |  | 112320 | 17.12%
材料 | 14011359增加 | 钢板卷管 D1020×12 | m | 1742 | 100.850 | 175680.7 |  |  | 0
| 14011360增加 | 钢板卷管 D1220×12 | m | 2146 |  | 0 |  | 100.800 | 216316.8
| 16030149增加 | 闸阀 DN1020 | 个 | 10400 | 0.210 | 2184 |  |  | 0
| 16030150增加 | 闸阀 DN1220 | 个 | 13970 |  | 0 |  | 0.210 | 2933.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.910 | 9.93 |  | 3.370 | 17.52
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 300.944 | 78245.44 |  | 372.56 | 96865.6
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.890 | 6495.66 |  | 21.880 | 11025.99
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.500 | 24750 |  | 1.520 | 25080
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 20252.6 |  | 7 | 24793.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 309575.5 | 56.72% |  | 378990.55 | 57.77%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.68 | 850.97 |  | 0.87 | 1088.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.66 | 2640.89 |  | 1.96 | 3118.16
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 45.54 | 1457.28 |  | 51.54 | 1649.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.42 | 201.8 |  | 0.54 | 259.46
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.28 | 1528.42 |  | 2.42 | 1622.27
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.32 | 7479.49 |  | 6.94 | 9757.08
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.27 | 108.26 |  | 0.41 | 164.39
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.71 | 720.81 |  | 9.98 | 933.03
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 71 | 10750.1 |  | 66 | 12372.02
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 25891.09 | 4.744% |  | 31117.5 | 4.743%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 432666.59 | 79.27% |  | 522428.05 | 79.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 38880 | 7.124% | 40 | 44928 | 6.849%
| 利润 |  | % |  | 13 | 12636 | 2.315% | 13 | 14601.6 | 2.226%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 24402.8 | 4.471% | 5.04 | 29330.67 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7892.18 | 1.446% | 1.63 | 9485.91 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 11569.1 | 2.12% | 2.24 | 13905.34 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 17742.37 | 3.251% | 3.36 | 21325.23 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 545789.04 |  |  | 656004.8
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-057 |  |  | 3F-058
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1420×14 |  | 占指标 基价(%) | D1620×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 784362.56 |  | 100% | 951851.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 784362.56 |  | 100% | 951851.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 502 | 120480 |  | 567 | 136080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 120480 | 15.36% |  | 136080 | 14.3%
材料 | 14011361增加 | 钢板卷管 D1420×14 | m | 2975 | 100.750 | 299731.25 |  |  | 0
| 14011362增加 | 钢板卷管 D1620×16 | m | 3746 |  | 0 |  | 100.700 | 377222.2
| 16030151增加 | 闸阀 DN1420 | 个 | 14980 | 0.130 | 1947.4 |  |  | 0
| 16030152增加 | 闸阀 DN1620 | 个 | 18790 |  | 0 |  | 0.130 | 2442.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 3.350 | 17.42 |  | 4.060 | 21.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 448.512 | 116613.12 |  | 528.352 | 137371.52
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 13.520 | 6813.13 |  | 18.460 | 9302.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.560 | 25740 |  | 1.660 | 27390
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 22605.47 |  | 6 | 33314.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 474714.82 | 60.52% |  | 588564.78 | 61.83%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.08 | 1351.54 |  | 1.32 | 1651.89
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.28 | 3627.25 |  | 2.63 | 4184.07
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 57.69 | 1846.08 |  | 6.4 | 204.8
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 5.87 | 4822.97
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.11 | 76.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.66 | 4920.98 |  | 4.99 | 6709.2
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.55 | 264.26 |  | 0.29 | 139.34
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.56 | 1716.12 |  | 2.72 | 1823.38
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 8.63 | 12133.09 |  | 10.7 | 15043.34
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.4 | 160.38 |  | 0.27 | 108.26
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.52 | 890.02 |  | 4.97 | 464.65
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 9735.27 |  | 35 | 12352.03
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 36777.69 | 4.689% |  | 47643.55 | 5.005%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 631972.51 | 80.57% |  | 772288.33 | 81.14%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 48192 | 6.144% | 40 | 54432 | 5.719%
| 利润 |  | % |  | 13 | 15662.4 | 1.997% | 13 | 17690.4 | 1.859%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 35069.68 | 4.471% | 5.04 | 42558.3 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 11341.98 | 1.446% | 1.63 | 13763.89 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 16626.14 | 2.12% | 2.24 | 20176.42 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 25497.85 | 3.251% | 3.36 | 30942.55 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 784362.56 |  |  | 951851.89
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-059 |  |  | 3F-060
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1820×16 |  | 占指标 基价(%) | D2020×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1072484.15 |  | 100% | 1199713.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1072484.15 |  | 100% | 1199713.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 620 | 148800 |  | 686 | 164640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 148800 | 13.87% |  | 164640 | 13.72%
材料 | 14011363增加 | 钢板卷管 D1820×16 | m | 4259 | 100.650 | 428668.35 |  |  | 0
| 14011364增加 | 钢板卷管 D2020×16 | m | 4697 |  | 0 |  | 100.600 | 472518.2
| 16030153增加 | 闸阀 DN1820 | 个 | 20470 | 0.100 | 2047 |  |  | 0
| 16030154增加 | 闸阀 DN2020 | 个 | 21780 |  | 0 |  | 0.100 | 2178
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 4.050 | 21.06 |  | 4.050 | 21.06
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 612.544 | 159261.44 |  | 700.848 | 182220.48
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 18.450 | 9297.51 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 31482.85 |  | 6 | 41824.54
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 661139.9 | 61.65% |  | 738900.21 | 61.59%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.58 | 1977.26 |  | 1.86 | 2327.66
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3 | 4772.7 |  | 3.4 | 5409.06
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 7.04 | 225.28 |  | 7.7 | 246.4
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 6.47 | 5315.95 |  | 7.07 | 5808.92
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.41 | 197 |  | 0.53 | 254.65
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.86 | 1917.23 |  | 3.01 | 2017.78
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 12.62 | 17742.71 |  | 15.18 | 21341.87
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.43 | 172.41 |  | 0.61 | 244.58
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.06 | 660.04 |  | 9.39 | 877.87
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 89 | 29488.95 |  | 90 | 34813.67
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 62622.6 | 5.839% |  | 73495.53 | 6.126%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 872562.5 | 81.36% |  | 977035.74 | 81.44%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 59520 | 5.55% | 40 | 65856 | 5.489%
| 利润 |  | % |  | 13 | 19344 | 1.804% | 13 | 21403.2 | 1.784%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 47951.9 | 4.471% | 5.04 | 53640.46 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15508.25 | 1.446% | 1.63 | 17348.01 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22733.46 | 2.12% | 2.24 | 25430.35 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 34864.04 | 3.251% | 3.36 | 38999.98 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1072484.15 |  |  | 1199713.74
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-061 |  |  | 3F-062
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D2420×18 |  | 占指标 基价(%) | D2620×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1566204.82 |  | 100% | 1701461.59 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1566204.82 |  | 100% | 1701461.59 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 862 | 206880 |  | 949 | 227760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 206880 | 13.21% |  | 227760 | 13.39%
材料 | 14011365增加 | 钢板卷管 D2420×18 | m | 6288 | 100.500 | 631944 |  |  | 0
| 14011366增加 | 钢板卷管 D2620×18 | m | 6732 |  | 0 |  | 100.450 | 676229.4
| 16030155增加 | 闸阀 DN2420 | 个 | 24283 | 0.100 | 2428.3 |  |  | 0
| 16030156增加 | 闸阀 DN2620 | 个 | 27490 |  | 0 |  | 0.100 | 2749
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 890.016 | 231404.16 |  | 990.912 | 257637.12
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 19.400 | 9776.24 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 72475.88 |  | 8 | 78143
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 978424.38 | 62.47% |  | 1054930.56 | 62%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.49 | 3116.06 |  | 2.84 | 3554.06
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.28 | 6809.05 |  | 4.75 | 7556.78
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 9.07 | 290.24 |  | 9.77 | 312.64
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 8.32 | 6835.96 |  | 8.97 | 7370.02
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.44 | 211.41 |  | 0.45 | 216.22
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 3.31 | 2218.89 |  | 3.46 | 2319.45
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 20.53 | 28863.54 |  | 23.48 | 33011
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.55 | 220.52
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.8 | 729.22 |  | 8.37 | 782.51
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 91 | 45007.94 |  | 91 | 50504.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 94467.22 | 6.032% |  | 106004.18 | 6.23%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1279771.6 | 81.71% |  | 1388694.74 | 81.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 82752 | 5.284% | 40 | 91104 | 5.354%
| 利润 |  | % |  | 13 | 26894.4 | 1.717% | 13 | 29608.8 | 1.74%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 70026.67 | 4.471% | 5.04 | 76074.14 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 22647.51 | 1.446% | 1.63 | 24603.34 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 33198.86 | 2.12% | 2.24 | 36065.9 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 50913.78 | 3.251% | 3.36 | 55310.67 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1566204.82 |  |  | 1701461.59
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-063 |  |  | 3F-064
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D2820×18 |  | 占指标 基价(%) | D3020×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1865030.35 |  | 100% | 2003173.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1865030.35 |  | 100% | 2003173.88 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1037 | 248880 |  | 1124 | 269760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 248880 | 13.34% |  | 269760 | 13.47%
材料 | 14011367增加 | 钢板卷管 D2820×18 | m | 7410 | 100.400 | 743964 |  |  | 0
| 14011368增加 | 钢板卷管 D3020×18 | m | 7862 |  | 0 |  | 100.350 | 788951.7
| 16030157增加 | 闸阀 DN2820 | 个 | 29160 | 0.100 | 2916 |  |  | 0
| 16030158增加 | 闸阀 DN3020 | 个 | 31750 |  | 0 |  | 0.100 | 3175
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1095.904 | 284935.04 |  | 1205.008 | 313302.08
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 19.400 | 9776.24 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 85758.97 |  | 8 | 91648.07
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1157746.05 | 62.08% |  | 1237248.89 | 61.76%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.21 | 4017.09 |  | 3.6 | 4505.15
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 5.25 | 8352.23 |  | 5.77 | 9179.49
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 10.49 | 335.68 |  | 11.22 | 359.04
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 9.63 | 7912.3 |  | 10.3 | 8462.79
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.38 | 182.58 |  | 0.34 | 163.36
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 3.61 | 2420 |  | 3.76 | 2520.55
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 26.64 | 37453.71 |  | 30 | 42177.6
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.52 | 208.49 |  | 0.52 | 208.49
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 6.99 | 653.5 |  | 6.32 | 590.86
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 88 | 54288.92 |  | 86 | 58758.38
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 115980.87 | 6.219% |  | 127082.08 | 6.344%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1522606.92 | 81.64% |  | 1634090.97 | 81.58%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 99552 | 5.338% | 40 | 107904 | 5.387%
| 利润 |  | % |  | 13 | 32354.4 | 1.735% | 13 | 35068.8 | 1.751%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 83387.47 | 4.471% | 5.04 | 89564.01 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 26968.57 | 1.446% | 1.63 | 28966.14 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 39533.07 | 2.12% | 2.24 | 42461.3 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 60627.92 | 3.251% | 3.36 | 65118.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1865030.35 |  |  | 2003173.88
2.1.3 预应力钢筋混凝土管（开槽支撑）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-065 |  |  | 3F-066
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN300 |  | 占指标 基价(%) | DN400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 170587.34 |  | 100% | 216322.73 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 170587.34 |  | 100% | 216322.73 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 194 | 46560 |  | 230 | 55200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 46560 | 27.29% |  | 55200 | 25.52%
材料 | 429131401增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN300 | m | 137 | 100.000 | 13700 |  |  | 0
| 429131402增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN400 | m | 158 |  | 0 |  | 100.000 | 15800
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.450 | 2469.15 |  |  | 0
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 |  | 0 |  | 0.400 | 3297.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 4.180 | 21.07 |  | 5.120 | 25.8
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 99.424 | 25850.24 |  | 131.12 | 34091.2
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.260 | 2146.74 |  | 8.960 | 4515.21
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.170 | 611.73 |  | 2.350 | 1228.7
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.330 | 1995
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.740 | 12210 |  | 1.270 | 20955
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 12115.26 |  | 18 | 15012.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 72691.58 | 42.61% |  | 98418.49 | 45.5%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.21 | 262.8 |  | 0.27 | 337.89
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.69 | 1097.72 |  | 0.8 | 1272.72
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 21.6 | 691.2 |  | 24.17 | 773.44
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.24 | 858.48 |  | 1.5 | 1038.48
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.4 | 938.5 |  | 1.5 | 1005.54
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.54 | 2165.12 |  | 2.01 | 2825.9
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 0.65 | 254.32 |  | 0.86 | 336.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 17 | 1075.76 |  | 18 | 1377.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7403.76 | 4.34% |  | 9030.61 | 4.175%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 126655.34 | 74.25% |  | 162649.1 | 75.19%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18624 | 10.92% | 40 | 22080 | 10.21%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6052.8 | 3.548% | 13 | 7176 | 3.317%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7627.14 | 4.471% | 5.04 | 9672.02 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2466.71 | 1.446% | 1.63 | 3128.05 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3615.94 | 2.12% | 2.24 | 4585.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5545.41 | 3.251% | 3.36 | 7032.16 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 170587.34 |  |  | 216322.73
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-067 |  |  | 3F-068
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 255086.45 |  | 100% | 306727.01 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 255086.45 |  | 100% | 306727.01 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 260 | 62400 |  | 291 | 69840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 62400 | 24.46% |  | 69840 | 22.77%
材料 | 429131403增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN500 | m | 242 | 100.000 | 24200 |  |  | 0
| 429131404增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN600 | m | 314 |  | 0 |  | 100.000 | 31400
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 | 0.400 | 4968.8 |  |  | 0
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 |  | 0 |  | 0.380 | 6304.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 6.500 | 32.76 |  | 7.480 | 37.7
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 166.928 | 43401.28 |  | 236.112 | 61389.12
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 10.790 | 5437.4 |  | 11.480 | 5785.12
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.060 | 1077.07 |  | 1.950 | 1019.56
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.380 | 22770 |  | 1.570 | 25905
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 17 | 17478.95 |  | 14 | 18583.7
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 120296.29 | 47.16% |  | 151324.43 | 49.34%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.33 | 412.97 |  | 0.46 | 575.66
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.9 | 1431.81 |  | 1.14 | 1813.63
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 27.02 | 864.64 |  | 33.54 | 1073.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.72 | 1190.79 |  | 0.22 | 152.31
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.77 | 516.18 |  | 1.67 | 1119.5
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.6 | 3655.39 |  | 3.59 | 5047.25
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.08 | 422.56 |  | 1.4 | 547.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 23 | 1968.1 |  | 34 | 3533.28
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10525.05 | 4.126% |  | 13925.28 | 4.54%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 193221.34 | 75.75% |  | 235089.71 | 76.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 24960 | 9.785% | 40 | 27936 | 9.108%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8112 | 3.18% | 13 | 9079.2 | 2.96%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 11405.18 | 4.471% | 5.04 | 13714.09 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3688.58 | 1.446% | 1.63 | 4435.31 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5407.07 | 2.12% | 2.24 | 6501.7 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8292.28 | 3.251% | 3.36 | 9971 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 255086.45 |  |  | 306727.01
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-069 |  |  | 3F-070
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 372015.42 |  | 100% | 423728.54 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 372015.42 |  | 100% | 423728.54 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 331 | 79440 |  | 354 | 84960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 79440 | 21.35% |  | 84960 | 20.05%
材料 | 429131405增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN700 | m | 514 | 100.000 | 51400 |  |  | 0
| 429131406增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN800 | m | 625 |  | 0 |  | 100.000 | 62500
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 | 0.380 | 7980 |  |  | 0
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 |  | 0 |  | 0.380 | 10773
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 273.12 | 71011.2 |  | 326.592 | 84913.92
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.800 | 8466.02 |  | 21.480 | 10824.42
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.690 | 27885 |  | 1.820 | 30030
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 23639.12 |  | 13 | 26149.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 192489.98 | 51.74% |  | 227299.48 | 53.64%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.54 | 675.77 |  | 0.66 | 825.94
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.26 | 2004.53 |  | 1.44 | 2290.9
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.18 | 1157.76 |  | 39.92 | 1277.44
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.24 | 166.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.75 | 1173.13 |  | 1.85 | 1240.17
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.31 | 6059.52 |  | 5.33 | 7493.55
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.62 | 633.84 |  | 1.84 | 719.92
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 4057.33 |  | 33 | 4617.89
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 15990.65 | 4.298% |  | 18611.5 | 4.392%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 287920.63 | 77.39% |  | 330870.98 | 78.09%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 31776 | 8.542% | 40 | 33984 | 8.02%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10327.2 | 2.776% | 13 | 11044.8 | 2.607%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 16633.2 | 4.471% | 5.04 | 18945.35 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5379.39 | 1.446% | 1.63 | 6127.17 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7885.62 | 2.12% | 2.24 | 8981.78 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 12093.38 | 3.251% | 3.36 | 13774.46 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 372015.42 |  |  | 423728.54
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-071 |  |  | 3F-072
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 459909.51 |  | 100% | 492251.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 459909.51 |  | 100% | 492251.88 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 392 | 94080 |  | 405 | 97200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 94080 | 20.46% |  | 97200 | 19.75%
材料 | 429131407增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN900 | m | 748 | 100.000 | 74800 |  |  | 0
| 429131408增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1000 | m | 816 |  | 0 |  | 100.000 | 81600
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 | 0.210 | 7056 |  |  | 0
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 |  | 0 |  | 0.210 | 8820
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 360.224 | 93658.24 |  | 406.672 | 105734.72
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.030 | 8078 |  | 17.280 | 8707.91
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.830 | 30195 |  | 1.840 | 30360
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 28032.55 |  | 11 | 26116.85
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 243667.55 | 52.98% |  | 263542.78 | 53.54%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.73 | 913.54 |  | 0.85 | 1063.72
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.57 | 2497.71 |  | 1.71 | 2720.44
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.29 | 1385.28 |  | 45.45 | 1454.4
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.11 | 76.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 3.22 | 4329.39
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.92 | 1287.09 |  | 2.01 | 1347.42
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.71 | 8027.8 |  | 6.99 | 9827.38
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.16 | 845.12 |  | 2.38 | 931.2
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 35 | 5285.48 |  | 12 | 2617.47
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20386.84 | 4.433% |  | 24429.71 | 4.963%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 358134.39 | 77.87% |  | 385172.49 | 78.25%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 37632 | 8.182% | 40 | 38880 | 7.898%
| 利润 |  | % |  | 13 | 12230.4 | 2.659% | 13 | 12636 | 2.567%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20563.04 | 4.471% | 5.04 | 22009.1 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6650.35 | 1.446% | 1.63 | 7118.02 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9748.71 | 2.12% | 2.24 | 10434.27 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14950.62 | 3.251% | 3.36 | 16002 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 459909.51 |  |  | 492251.88
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-073 |  |  | 3F-074
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 601558.58 |  | 100% | 785709.67 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 601558.58 |  | 100% | 785709.67 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 481 | 115440 |  | 546 | 131040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 115440 | 19.19% |  | 131040 | 16.68%
材料 | 429131409增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1200 | m | 940 | 100.000 | 94000 |  |  | 0
| 429131410增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1400 | m | 1780 |  | 0 |  | 100.000 | 178000
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 | 0.210 | 13141.8 |  |  | 0
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 |  | 0 |  | 0.130 | 13513.5
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 13.560 | 68.34 |  | 15.830 | 79.78
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 556.896 | 144792.96 |  | 674.96 | 175489.6
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.880 | 11025.99 |  | 17.150 | 8642.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 1.800 | 941.13
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.140 | 210
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.930 | 31845 |  | 2.530 | 41745
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 29702.04 |  | 9 | 37701.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 326722.43 | 54.31% |  | 456608.02 | 58.11%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.15 | 1439.14 |  | 1.47 | 1839.6
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.17 | 3452.25 |  | 2.74 | 4359.07
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 56.03 | 1792.96 |  | 68.57 | 2194.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.16 | 110.77
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.56 | 4786.53 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.16 | 1447.98 |  | 2.58 | 1729.53
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 9.5 | 13356.24 |  | 13.3 | 18698.74
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.92 | 1142.48 |  | 3.46 | 1353.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 10 | 2755.59 |  | 31 | 9447.36
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 30311.46 | 5.039% |  | 39922.73 | 5.081%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 472473.89 | 78.54% |  | 627570.75 | 79.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 46176 | 7.676% | 40 | 52416 | 6.671%
| 利润 |  | % |  | 13 | 15007.2 | 2.495% | 13 | 17035.2 | 2.168%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 26896.32 | 4.471% | 5.04 | 35129.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8698.61 | 1.446% | 1.63 | 11361.46 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12751.25 | 2.12% | 2.24 | 16654.7 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19555.31 | 3.251% | 3.36 | 25541.65 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 601558.58 |  |  | 785709.67
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-075 |  |  | 3F-076
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 897856.65 |  | 100% | 999456.71 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 897856.65 |  | 100% | 999456.71 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 608 | 145920 |  | 665 | 159600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 145920 | 16.25% |  | 159600 | 15.97%
材料 | 429131411增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1600 | m | 1945 | 100.000 | 194500 |  |  | 0
| 429131412增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1800 | m | 2341 |  | 0 |  | 100.000 | 234100
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 | 0.130 | 18837 |  |  | 0
| 16071617增加 | 法兰蝶阀 DN1800 | 个 | 228900 |  | 0 |  | 0.100 | 22890
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 18.090 | 91.17 |  | 20.350 | 102.56
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 799.296 | 207816.96 |  | 860.992 | 223857.92
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 22.830 | 11504.72 |  | 22.620 | 11398.9
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.460 | 1286.21 |  | 1.890 | 988.19
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.110 | 165
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 2.580 | 42570 |  | 2.680 | 44220
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 42930.78 |  | 8 | 43033.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 519939.47 | 57.91% |  | 580948.42 | 58.13%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.79 | 2240.06 |  | 2.19 | 2740.63
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.03 | 4820.43 |  | 3.55 | 5647.7
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 7.1 | 227.2 |  | 7.66 | 245.12
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 6.52 | 5357.03 |  | 7.03 | 5776.06
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.2 | 268.91 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.51 | 1682.6 |  | 2.7 | 1809.97
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 14.92 | 20976.33 |  | 18.25 | 25658.04
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 4 | 1565.04 |  | 4.54 | 1776.32
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.76 | 20.9 |  | 0.76 | 20.9
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 43 | 16031.23 |  | 40 | 17573.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 53313.17 | 8.863% |  | 61505.68 | 7.828%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 719172.64 | 119.6% |  | 802054.1 | 102.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 58368 | 9.703% | 40 | 63840 | 8.125%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18969.6 | 3.153% | 13 | 20748 | 2.641%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 40144.12 | 6.673% | 5.04 | 44686.76 | 5.687%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 12983.12 | 2.158% | 1.63 | 14452.27 | 1.839%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19031.88 | 3.164% | 2.24 | 21185.5 | 2.696%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 29187.29 | 4.852% | 3.36 | 32490.08 | 4.135%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 897856.65 |  |  | 999456.71
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-077 |  |  | 3F-078
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN300 |  | 占指标 基价(%) | DN400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 188178.22 |  | 100% | 230155.78 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 188178.22 |  | 100% | 230155.78 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 229 | 54960 |  | 261 | 62640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 54960 | 29.21% |  | 62640 | 27.22%
材料 | 429131401增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN300 | m | 137 | 100.000 | 13700 |  |  | 0
| 429131402增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN400 | m | 158 |  | 0 |  | 100.000 | 15800
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.450 | 2469.15 |  |  | 0
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 |  | 0 |  | 0.400 | 3297.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 4.180 | 21.07 |  | 5.120 | 25.8
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 99.424 | 25850.24 |  | 131.12 | 34091.2
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2.370 | 1194.31 |  | 4.920 | 2479.34
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 2.380 | 1244.38
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.330 | 1995
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.740 | 12210 |  | 1.270 | 20955
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 14928.2 |  | 21 | 17090.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 74640.98 | 39.67% |  | 98476.23 | 42.79%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.23 | 287.83 |  | 0.3 | 375.43
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.88 | 1399.99 |  | 1 | 1590.9
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 27.54 | 881.28 |  | 30.6 | 979.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.25 | 865.4 |  | 1.5 | 1038.48
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.79 | 1199.94 |  | 1.87 | 1253.57
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.53 | 2151.06 |  | 2.09 | 2938.37
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 0.65 | 254.32 |  | 0.86 | 336.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.32 | 8.8
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 15 | 1070.56 |  | 15 | 1286.26
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8207.64 | 4.362% |  | 9861.3 | 4.285%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 137808.62 | 73.23% |  | 170977.53 | 74.29%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21984 | 11.68% | 40 | 25056 | 10.89%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7144.8 | 3.797% | 13 | 8143.2 | 3.538%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8413.65 | 4.471% | 5.04 | 10290.51 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2721.08 | 1.446% | 1.63 | 3328.08 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3988.82 | 2.12% | 2.24 | 4878.62 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6117.25 | 3.251% | 3.36 | 7481.84 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 188178.22 |  |  | 230155.78
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-079 |  |  | 3F-080
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 274622.49 |  | 100% | 325605.17 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 274622.49 |  | 100% | 325605.17 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 303 | 72720 |  | 331 | 79440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 72720 | 26.48% |  | 79440 | 24.4%
材料 | 429131403增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN500 | m | 242 | 100.000 | 24200 |  |  | 0
| 429131404增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN600 | m | 314 |  | 0 |  | 100.000 | 31400
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 | 0.400 | 4968.8 |  |  | 0
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 |  | 0 |  | 0.380 | 6304.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 6.500 | 32.76 |  | 7.480 | 37.7
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 166.928 | 43401.28 |  | 236.112 | 61389.12
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.540 | 3295.7 |  | 6.640 | 3346.1
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.060 | 1077.07 |  | 1.950 | 1019.56
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.380 | 22770 |  | 1.570 | 25905
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 20135.13 |  | 17 | 22151.29
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 120810.77 | 43.99% |  | 152453 | 46.82%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.35 | 438 |  | 0.48 | 600.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.12 | 1781.81 |  | 1.4 | 2227.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 33.96 | 1086.72 |  | 41.51 | 1328.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.72 | 1190.79 |  | 0.22 | 152.31
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.97 | 1320.61 |  | 2.05 | 1374.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.6 | 3655.39 |  | 3.59 | 5047.25
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.08 | 422.56 |  | 1.4 | 547.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 1593.36 |  | 31 | 3515.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 11551.85 | 4.206% |  | 14855.98 | 4.563%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 205082.62 | 74.68% |  | 246748.98 | 75.78%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 29088 | 10.59% | 40 | 31776 | 9.759%
| 利润 |  | % |  | 13 | 9453.6 | 3.442% | 13 | 10327.2 | 3.172%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 12278.66 | 4.471% | 5.04 | 14558.15 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3971.07 | 1.446% | 1.63 | 4708.29 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5821.18 | 2.12% | 2.24 | 6901.86 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8927.36 | 3.251% | 3.36 | 10584.69 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 274622.49 |  |  | 325605.17
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-081 |  |  | 3F-082
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 386183.8 |  | 100% | 437220.45 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 386183.8 |  | 100% | 437220.45 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 364 | 87360 |  | 388 | 93120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 87360 | 22.62% |  | 93120 | 21.3%
材料 | 429131405增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN700 | m | 514 | 100.000 | 51400 |  |  | 0
| 429131406增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN800 | m | 625 |  | 0 |  | 100.000 | 62500
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 | 0.380 | 7980 |  |  | 0
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 |  | 0 |  | 0.380 | 10773
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 273.12 | 71011.2 |  | 326.592 | 84913.92
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 10.030 | 5054.42 |  | 15.170 | 7644.62
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.690 | 27885 |  | 1.820 | 30030
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 16 | 26470.28 |  | 14 | 27715.83
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 191909.54 | 49.69% |  | 225686.01 | 51.62%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.56 | 700.8 |  | 0.69 | 863.49
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.53 | 2434.08 |  | 1.73 | 2752.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 44.88 | 1436.16 |  | 49.23 | 1575.36
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.24 | 166.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.12 | 1421.16 |  | 2.23 | 1494.9
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.16 | 5848.63 |  | 5.33 | 7493.55
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.62 | 633.84 |  | 1.84 | 719.92
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 4319.17 |  | 31 | 4664
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17022.61 | 4.408% |  | 19709.17 | 4.508%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 296292.15 | 76.72% |  | 338515.18 | 77.42%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 34944 | 9.049% | 40 | 37248 | 8.519%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11356.8 | 2.941% | 13 | 12105.6 | 2.769%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 17266.68 | 4.471% | 5.04 | 19548.59 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5584.27 | 1.446% | 1.63 | 6322.26 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 8185.94 | 2.12% | 2.24 | 9267.77 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 12553.96 | 3.251% | 3.36 | 14213.05 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 386183.8 |  |  | 437220.45
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-083 |  |  | 3F-084
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 474865.67 |  | 100% | 509403.02 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 474865.67 |  | 100% | 509403.02 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 427 | 102480 |  | 444 | 106560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 102480 | 21.58% |  | 106560 | 20.92%
材料 | 429131407增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN900 | m | 748 | 100.000 | 74800 |  |  | 0
| 429131408增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1000 | m | 816 |  | 0 |  | 100.000 | 81600
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 | 0.210 | 7056 |  |  | 0
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 |  | 0 |  | 0.210 | 8820
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 360.224 | 93658.24 |  | 406.672 | 105734.72
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.010 | 5548.27 |  | 12.890 | 6495.66
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.830 | 30195 |  | 1.840 | 30360
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 29834.74 |  | 12 | 28225.64
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 242940.01 | 51.16% |  | 263439.32 | 51.72%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.76 | 951.09 |  | 0.88 | 1101.26
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.87 | 2974.98 |  | 2.03 | 3229.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 52.99 | 1695.68 |  | 54.85 | 1755.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 3.22 | 4329.39
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.3 | 1541.83 |  | 2.38 | 1595.46
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.71 | 8027.8 |  | 6.99 | 9827.38
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.16 | 845.12 |  | 2.38 | 931.2
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 33 | 5342.12 |  | 11 | 2519.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 21530.36 | 4.534% |  | 25427.56 | 4.992%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 366950.37 | 77.27% |  | 395426.88 | 77.63%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 40992 | 8.632% | 40 | 42624 | 8.367%
| 利润 |  | % |  | 13 | 13322.4 | 2.806% | 13 | 13852.8 | 2.719%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21231.74 | 4.471% | 5.04 | 22775.95 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6866.62 | 1.446% | 1.63 | 7366.03 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 10065.73 | 2.12% | 2.24 | 10797.82 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15436.81 | 3.251% | 3.36 | 16559.54 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 474865.67 |  |  | 509403.02
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-085 |  |  | 3F-086
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 620761.19 |  | 100% | 804937.78 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 620761.19 |  | 100% | 804937.78 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 524 | 125760 |  | 591 | 141840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 125760 | 20.26% |  | 141840 | 17.62%
材料 | 429131409增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1200 | m | 940 | 100.000 | 94000 |  |  | 0
| 429131410增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1400 | m | 1780 |  | 0 |  | 100.000 | 178000
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 | 0.210 | 13141.8 |  |  | 0
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 |  | 0 |  | 0.130 | 13513.5
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 13.560 | 68.34 |  | 15.830 | 79.78
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 556.416 | 144668.16 |  | 674.96 | 175489.6
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.680 | 8405.55 |  | 15.470 | 7795.8
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 1.800 | 941.13
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.140 | 210
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.930 | 31845 |  | 2.530 | 41745
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 11 | 32370.27 |  | 9 | 37625.39
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 326645.42 | 52.62% |  | 455685.23 | 56.61%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.19 | 1489.2 |  | 1.51 | 1889.66
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.54 | 4040.89 |  | 3.15 | 5011.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 67.9 | 2172.8 |  | 81.49 | 2607.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.56 | 4786.53 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.53 | 1696.01 |  | 2.85 | 1910.53
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 9.27 | 13032.88 |  | 11.9 | 16730.45
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.92 | 1142.48 |  | 3.46 | 1353.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 11 | 3134.9 |  | 39 | 11610
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 31633.98 | 5.096% |  | 41379.24 | 5.141%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 484039.4 | 77.98% |  | 638904.47 | 79.37%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 50304 | 8.104% | 40 | 56736 | 7.048%
| 利润 |  | % |  | 13 | 16348.8 | 2.634% | 13 | 18439.2 | 2.291%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 27754.89 | 4.471% | 5.04 | 35989.62 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8976.28 | 1.446% | 1.63 | 11639.5 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 13158.28 | 2.12% | 2.24 | 17062.28 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 20179.54 | 3.251% | 3.36 | 26166.71 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 620761.19 |  |  | 804937.78
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-087 |  |  | 3F-088
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 917460.55 |  | 100% | 1046120.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 917460.55 |  | 100% | 1046120.9 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 656 | 157440 |  | 716 | 171840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 157440 | 17.16% |  | 171840 | 16.43%
材料 | 429131411增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1600 | m | 1945 | 100.000 | 194500 |  |  | 0
| 429131412增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1800 | m | 2341 |  | 0 |  | 100.000 | 234100
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 | 0.130 | 18837 |  |  | 0
| 16071617增加 | 法兰蝶阀 DN1800 | 个 | 228900 |  | 0 |  | 0.100 | 22890
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 18.090 | 91.17 |  | 20.350 | 102.56
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 799.296 | 207816.96 |  | 940.592 | 244553.92
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 18.460 | 9302.55 |  | 18.450 | 9297.51
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.460 | 1286.21 |  | 1.890 | 988.19
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.110 | 165
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 2.580 | 42570 |  | 2.680 | 44220
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 42732.59 |  | 8 | 44520.78
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 517539.11 | 56.41% |  | 601030.59 | 57.45%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.83 | 2290.12 |  | 2.23 | 2790.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.46 | 5504.51 |  | 4.02 | 6395.42
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 8.49 | 271.68 |  | 9.45 | 302.4
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 7.8 | 6408.71 |  | 8.68 | 7131.75
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.19 | 255.46 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 2.88 | 1930.64 |  | 3.07 | 2058.01
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 14.92 | 20976.33 |  | 18.05 | 25376.86
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 4 | 1565.04 |  | 4.54 | 1776.32
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.76 | 20.9 |  | 0.76 | 20.9
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 41 | 16132.2 |  | 39 | 17982.99
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 55479.03 | 6.047% |  | 64093.23 | 6.127%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 730458.14 | 79.62% |  | 836963.82 | 80.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 62976 | 6.864% | 40 | 68736 | 6.571%
| 利润 |  | % |  | 13 | 20467.2 | 2.231% | 13 | 22339.2 | 2.135%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 41020.63 | 4.471% | 5.04 | 46773.17 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13266.59 | 1.446% | 1.63 | 15127.04 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19447.42 | 2.12% | 2.24 | 22174.64 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 29824.57 | 3.251% | 3.36 | 34007.03 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 917460.55 |  |  | 1046120.9
2.1.4 PE塑料管（开槽支撑）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-089 |  |  | 3F-090
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D90 |  | 占指标 基价(%) | D125 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 88127.08 |  | 100% | 95478.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 88127.08 |  | 100% | 95478.05 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 138 | 33120 |  | 146 | 35040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 33120 | 37.58% |  | 35040 | 36.7%
材料 | 14311801增加 | PE管 D90 | m | 38 | 100.000 | 3800 |  |  | 0
| 14311802增加 | PE管 D125 | m | 50 |  | 0 |  | 100.000 | 5000
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071602增加 | 法兰蝶阀 DN125 | 个 | 1911 |  | 0 |  | 0.450 | 859.95
| 15212601增加 | 管件 D90 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15212602增加 | 管件 D125 | 个 | 52 |  | 0 |  | 11.880 | 617.76
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.210 | 493.5 |  | 0.210 | 493.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 23.712 | 6165.12 |  | 34.112 | 8869.12
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 53.620 | 332.44 |  | 54.800 | 339.76
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.320 | 1734.4 |  | 0.320 | 1734.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.980 | 512.39 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 36 | 6400.44 |  | 25 | 5496.47
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 24179.45 | 27.44% |  | 27482.34 | 28.78%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.08 | 100.11 |  | 0.09 | 112.63
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 14.94 | 478.08 |  | 15.77 | 504.64
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.2 | 804.43 |  | 1.22 | 817.84
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.42 | 590.49 |  | 0.54 | 759.2
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.05 | 18.03 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.11 | 3.03 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.43 | 684.09 |  | 0.45 | 715.91
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 8 | 246.42 |  | 8 | 267.21
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3326.61 | 3.775% |  | 3607.34 | 3.778%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 60626.06 | 68.79% |  | 66129.68 | 69.26%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13248 | 15.03% | 40 | 14016 | 14.68%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4305.6 | 4.886% | 13 | 4555.2 | 4.771%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3940.25 | 4.471% | 5.04 | 4268.92 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1274.33 | 1.446% | 1.63 | 1380.62 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1868.03 | 2.12% | 2.24 | 2023.85 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2864.81 | 3.251% | 3.36 | 3103.78 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 88127.08 |  |  | 95478.05
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-091 |  |  | 3F-092
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D160 |  | 占指标 基价(%) | D250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 105489.4 |  | 100% | 134340.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 105489.4 |  | 100% | 134340.99 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 152 | 36480 |  | 173 | 41520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 36480 | 34.58% |  | 41520 | 30.91%
材料 | 14311803增加 | PE管 D160 | m | 81 | 100.000 | 8100 |  |  | 0
| 14311804增加 | PE管 D250 | m | 197 |  | 0 |  | 100.000 | 19700
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 0.450 | 978.3 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15212603增加 | 管件 D160 | 个 | 86 | 8.640 | 743.04 |  |  | 0
| 15212604增加 | 管件 D250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.210 | 493.5 |  | 0.230 | 540.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 44.992 | 11697.92 |  | 63.632 | 16544.32
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 55.980 | 347.08 |  | 59.020 | 365.92
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.330 | 1788.6 |  | 0.350 | 1897
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 5643.96 |  | 12 | 5546.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 33863.78 | 32.1% |  | 51767.3 | 38.53%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.11 | 137.66 |  | 0.13 | 162.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 16.61 | 531.52 |  | 18.44 | 590.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.13 | 90
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.25 | 837.95 |  | 1.32 | 884.88
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.65 | 913.85 |  | 0.46 | 646.72
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.06 | 21.63 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.48 | 763.63 |  | 0.55 | 875
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 8 | 289.19 |  | 8 | 287.72
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3904.01 | 3.701% |  | 3884.22 | 2.891%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 74247.79 | 70.38% |  | 97171.52 | 72.33%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 14592 | 13.83% | 40 | 16608 | 12.36%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4742.4 | 4.496% | 13 | 5397.6 | 4.018%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4716.54 | 4.471% | 5.04 | 6006.53 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1525.39 | 1.446% | 1.63 | 1942.59 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2236.06 | 2.12% | 2.24 | 2847.63 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3429.22 | 3.251% | 3.36 | 4367.12 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 105489.4 |  |  | 134340.99
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-093 |  |  | 3F-094
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D315 |  | 占指标 基价(%) | D355 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 167445.62 |  | 100% | 187454.41 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 167445.62 |  | 100% | 187454.41 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 193 | 46320 |  | 204 | 48960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 46320 | 27.66% |  | 48960 | 26.12%
材料 | 14311805增加 | PE管 D315 | m | 321 | 100.000 | 32100 |  |  | 0
| 14311806增加 | PE管 D355 | m | 407 |  | 0 |  | 100.000 | 40700
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.400 | 2194.8 |  |  | 0
| 16071618增加 | 法兰蝶阀 DN350 | 个 | 7665 |  | 0 |  | 0.400 | 3066
| 15212605增加 | 管件 D315 | 个 | 326 | 3.240 | 1056.24 |  |  | 0
| 15212606增加 | 管件 D355 | 个 | 401 |  | 0 |  | 3.240 | 1299.24
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 5.120 | 25.8
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.240 | 564 |  | 0.240 | 564
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 81.28 | 21132.8 |  | 92.416 | 24028.16
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 61.210 | 379.5 |  | 62.730 | 388.93
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.360 | 1951.2 |  | 0.370 | 2005.4
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.310 | 2171.94 |  | 4.310 | 2171.94
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.350 | 1228.7
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 1.330 | 1995
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 6610.82 |  | 9 | 7090.33
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 72719.06 | 43.43% |  | 85871.76 | 45.81%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.16 | 200.23 |  | 0.17 | 212.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.91 | 637.12 |  | 21.89 | 700.48
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.14 | 96.92
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.37 | 918.39 |  | 1.77 | 1186.54
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.07 | 1504.33 |  | 1.16 | 1630.87
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.01 | 3.82
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.09 | 32.45
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.6 | 954.54 |  | 0.64 | 1018.18
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 280.55 |  | 6 | 312.16
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4956.38 | 2.96% |  | 5514.77 | 2.942%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 123995.44 | 74.05% |  | 140346.53 | 74.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18528 | 11.07% | 40 | 19584 | 10.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6021.6 | 3.596% | 13 | 6364.8 | 3.395%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7486.67 | 4.471% | 5.04 | 8381.28 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2421.28 | 1.446% | 1.63 | 2710.61 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3549.35 | 2.12% | 2.24 | 3973.47 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5443.28 | 3.251% | 3.36 | 6093.72 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 167445.62 |  |  | 187454.41
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-095 |  |  | 3F-096
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D400 |  | 占指标 基价(%) | D500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 210938.55 |  | 100% | 263435.51 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 210938.55 |  | 100% | 263435.51 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 215 | 51600 |  | 236 | 56640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 51600 | 24.46% |  | 56640 | 21.5%
材料 | 14311807增加 | PE管 D400 | m | 515 | 100.000 | 51500 |  |  | 0
| 14311808增加 | PE管 D500 | m | 807 |  | 0 |  | 100.000 | 80700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15212607增加 | 管件 D400 | 个 | 504 | 3.240 | 1632.96 |  |  | 0
| 15212608增加 | 管件 D500 | 个 | 789 |  | 0 |  | 3.240 | 2556.36
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.250 | 587.5 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 104.992 | 27297.92 |  | 134.016 | 34844.16
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 64.080 | 397.3 |  | 67.450 | 418.19
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.380 | 2059.6 |  | 0.400 | 2168
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.960 | 4515.21 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 6709.18 |  | 5 | 6689.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 102554.63 | 48.62% |  | 140479.42 | 53.33%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.19 | 237.77 |  | 0.07 | 87.6
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 22.93 | 733.76 |  | 25.86 | 827.52
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.44 | 965.32 |  | 1.51 | 1012.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.3 | 1827.7 |  | 1.85 | 2600.95
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.05 | 18.03
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.68 | 1081.81 |  | 0.73 | 1161.36
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 318.45 |  | 7 | 429.25
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5626.03 | 2.667% |  | 6561.36 | 2.491%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 159780.66 | 75.75% |  | 203680.78 | 77.32%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 20640 | 9.785% | 40 | 22656 | 8.6%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6708 | 3.18% | 13 | 7363.2 | 2.795%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9431.28 | 4.471% | 5.04 | 11778.48 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3050.2 | 1.446% | 1.63 | 3809.31 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4471.27 | 2.12% | 2.24 | 5584.05 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6857.14 | 3.251% | 3.36 | 8563.69 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 210938.55 |  |  | 263435.51
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-097 |  |  | 3F-098
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D90 |  | 占指标 基价(%) | D125 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 102541.93 |  | 100% | 108855.55 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 102541.93 |  | 100% | 108855.55 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 167 | 40080 |  | 173 | 41520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 40080 | 39.09% |  | 41520 | 38.14%
材料 | 14311801增加 | PE管 D90 | m | 38 | 100.000 | 3800 |  |  | 0
| 14311802增加 | PE管 D125 | m | 50 |  | 0 |  | 100.000 | 5000
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071602增加 | 法兰蝶阀 DN125 | 个 | 1911 |  | 0 |  | 0.450 | 859.95
| 15212601增加 | 管件 D90 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15212602增加 | 管件 D125 | 个 | 52 |  | 0 |  | 11.880 | 617.76
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.270 | 634.5 |  | 0.280 | 658
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 23.712 | 6165.12 |  | 34.112 | 8869.12
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 70.480 | 436.98 |  | 71.660 | 444.29
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.420 | 2276.4 |  | 0.420 | 2276.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.040 | 543.76 |  | 1.230 | 643.11
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 37 | 6881.23 |  | 26 | 5917.68
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 25479.15 | 24.85% |  | 28677.98 | 26.34%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.1 | 125.14 |  | 0.11 | 137.66
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.64 | 628.48 |  | 20.62 | 659.84
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.57 | 1052.47 |  | 1.59 | 1065.87
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.53 | 745.14 |  | 0.61 | 857.61
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.04 | 14.42 |  | 0.05 | 18.03
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.11 | 3.03 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.58 | 922.72 |  | 0.61 | 970.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 7 | 272.53 |  | 6 | 247.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4165.86 | 4.063% |  | 4364.8 | 4.01%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 69725.01 | 68% |  | 74562.78 | 68.5%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16032 | 15.63% | 40 | 16608 | 15.26%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5210.4 | 5.081% | 13 | 5397.6 | 4.958%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4584.76 | 4.471% | 5.04 | 4867.05 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1482.77 | 1.446% | 1.63 | 1574.06 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2173.58 | 2.12% | 2.24 | 2307.41 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3333.41 | 3.251% | 3.36 | 3538.65 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 102541.93 |  |  | 108855.55
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-099 |  |  | 3F-100
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D160 |  | 占指标 基价(%) | D250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 120891.57 |  | 100% | 150664.7 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 120891.57 |  | 100% | 150664.7 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 182 | 43680 |  | 205 | 49200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 43680 | 36.13% |  | 49200 | 32.66%
材料 | 14311803增加 | PE管 D160 | m | 81 | 100.000 | 8100 |  |  | 0
| 14311804增加 | PE管 D250 | m | 197 |  | 0 |  | 100.000 | 19700
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 0.450 | 978.3 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15212603增加 | 管件 D160 | 个 | 86 | 8.640 | 743.04 |  |  | 0
| 15212604增加 | 管件 D250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.280 | 658 |  | 0.290 | 681.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 44.992 | 11697.92 |  | 63.632 | 16544.32
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 72.840 | 451.61 |  | 75.880 | 470.46
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.430 | 2330.6 |  | 0.450 | 2439
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 23 | 6681.9 |  | 13 | 6113.8
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 35733.66 | 29.56% |  | 53143.05 | 35.27%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.13 | 162.69 |  | 0.16 | 200.23
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 21.61 | 691.52 |  | 24.24 | 775.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.13 | 90
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.62 | 1085.98 |  | 1.69 | 1132.91
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.72 | 1012.26 |  | 0.89 | 1251.27
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.06 | 21.63 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.65 | 1034.09 |  | 0.72 | 1145.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 265.01 |  | 6 | 296.56
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4681.76 | 3.873% |  | 5239.23 | 3.477%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 84095.42 | 69.56% |  | 107582.28 | 71.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 17472 | 14.45% | 40 | 19680 | 13.06%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5678.4 | 4.697% | 13 | 6396 | 4.245%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5405.19 | 4.471% | 5.04 | 6736.38 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1748.11 | 1.446% | 1.63 | 2178.63 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2562.54 | 2.12% | 2.24 | 3193.64 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3929.91 | 3.251% | 3.36 | 4897.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 120891.57 |  |  | 150664.7
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-101 |  |  | 3F-102
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D315 |  | 占指标 基价(%) | D355 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 182870.92 |  | 100% | 201958.5 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 182870.92 |  | 100% | 201958.5 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 226 | 54240 |  | 237 | 56880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 54240 | 29.66% |  | 56880 | 28.16%
材料 | 14311805增加 | PE管 D315 | m | 321 | 100.000 | 32100 |  |  | 0
| 14311806增加 | PE管 D355 | m | 407 |  | 0 |  | 100.000 | 40700
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.400 | 2194.8 |  |  | 0
| 16071618增加 | 法兰蝶阀 DN350 | 个 | 7665 |  | 0 |  | 0.400 | 3066
| 15212605增加 | 管件 D315 | 个 | 326 | 3.240 | 1056.24 |  |  | 0
| 15212606增加 | 管件 D355 | 个 | 401 |  | 0 |  | 3.240 | 1299.24
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 5.120 | 25.8
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.300 | 705 |  | 0.310 | 728.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 81.28 | 21132.8 |  | 92.416 | 24028.16
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 78.070 | 484.03 |  | 79.420 | 492.4
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.460 | 2493.2 |  | 0.470 | 2547.4
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2.460 | 1239.67 |  | 2.460 | 1239.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.670 | 1396.01
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 1.330 | 1995
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 11 | 7274.39 |  | 9 | 7094.38
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 73405.2 | 40.14% |  | 85920.82 | 42.54%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.18 | 225.26 |  | 0.2 | 250.29
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 26.24 | 839.68 |  | 27.52 | 880.64
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.14 | 96.92
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.75 | 1173.13 |  | 1.78 | 1193.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.14 | 1602.75 |  | 1.25 | 1757.4
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.1 | 36.05
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.79 | 1256.81 |  | 0.83 | 1320.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 277.94 |  | 6 | 351.79
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5836.79 | 3.192% |  | 6215.03 | 7.272%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 133481.99 | 72.99% |  | 149015.85 | 73.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21696 | 11.86% | 40 | 22752 | 11.27%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7051.2 | 3.856% | 13 | 7394.4 | 3.661%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8176.35 | 4.471% | 5.04 | 9029.78 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2644.34 | 1.446% | 1.63 | 2920.34 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3876.32 | 2.12% | 2.24 | 4280.92 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5944.72 | 3.251% | 3.36 | 6565.21 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 182870.92 |  |  | 201958.5
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-103 |  |  | 3F-104
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D400 |  | 占指标 基价(%) | D500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 224933.16 |  | 100% | 275795.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 224933.16 |  | 100% | 275795.99 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 247 | 59280 |  | 267 | 64080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 59280 | 26.35% |  | 64080 | 23.23%
材料 | 14311807增加 | PE管 D400 | m | 515 | 100.000 | 51500 |  |  | 0
| 14311808增加 | PE管 D500 | m | 807 |  | 0 |  | 100.000 | 80700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15212607增加 | 管件 D400 | 个 | 504 | 3.240 | 1632.96 |  |  | 0
| 15212608增加 | 管件 D500 | 个 | 789 |  | 0 |  | 3.240 | 2556.36
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.310 | 728.5 |  | 0.320 | 752
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 104.992 | 27297.92 |  | 134.016 | 34844.16
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 80.940 | 501.83 |  | 84.310 | 522.72
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.480 | 2601.6 |  | 0.500 | 2710
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.950 | 2494.45 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 7582.36 |  | 5 | 6621.79
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 102361.89 | 45.51% |  | 139057.54 | 50.42%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.21 | 262.8 |  | 0.23 | 287.83
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 28.97 | 927.04 |  | 32.32 | 1034.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.81 | 1213.35 |  | 1.88 | 1260.28
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.37 | 1926.11 |  | 1.85 | 2600.95
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.05 | 18.03
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.87 | 1384.08 |  | 0.95 | 1511.36
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 308.73 |  | 6 | 428.23
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6483.33 | 2.882% |  | 7565.33 | 2.743%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 168125.22 | 74.74% |  | 210702.87 | 76.4%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23712 | 10.54% | 40 | 25632 | 9.294%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7706.4 | 3.426% | 13 | 8330.4 | 3.02%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10057 | 4.471% | 5.04 | 12331.13 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3252.56 | 1.446% | 1.63 | 3988.04 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4767.91 | 2.12% | 2.24 | 5846.05 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7312.07 | 3.251% | 3.36 | 8965.5 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 224933.16 |  |  | 275795.99
2.1.5 钢骨架塑料复合管（开槽支撑）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-105 |  |  | 3F-106
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 89912.23 |  | 100% | 99433.95 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 89912.23 |  | 100% | 99433.95 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 127 | 30480 |  | 132 | 31680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 30480 | 33.9% |  | 31680 | 31.86%
材料 | 14553510增加 | 钢骨架塑料复合管 DN100 | m | 109 | 100.000 | 10900 |  |  | 0
| 14553511增加 | 钢骨架塑料复合管 DN150 | m | 137 |  | 0 |  | 100.000 | 13700
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 15252001增加 | 管件 DN100 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15252002增加 | 管件 DN150 | 个 | 73 |  | 0 |  | 11.880 | 867.24
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.210 | 493.5 |  | 0.220 | 517
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 21.776 | 5661.76 |  | 32.896 | 8552.96
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 54.260 | 336.41 |  | 56.070 | 347.63
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.320 | 1734.4 |  | 0.330 | 1788.6
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.100 | 575.14 |  | 1.180 | 616.96
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 4398.83 |  | 13 | 3997.1
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 28836.76 | 32.07% |  | 34744.05 | 34.94%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.07 | 87.6 |  | 0.09 | 112.63
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 12.54 | 401.28 |  | 13.63 | 436.16
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.49 | 541.31 |  | 0.63 | 695.97
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.21 | 811.14 |  | 1.25 | 837.95
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.05 | 37.08 |  | 0.07 | 51.91
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.42 | 590.49 |  | 0.58 | 815.43
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 1.34 | 483.07 |  | 1.78 | 641.69
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.06 | 1.8
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.48 | 44.88 |  | 0.48 | 44.88
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.19 | 99.19 |  | 1.43 | 119.19
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.37 | 588.63 |  | 0.4 | 636.36
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 242.95 |  | 5 | 237.9
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4292.15 | 4.774% |  | 4995.8 | 5.024%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 63608.91 | 70.75% |  | 71419.85 | 71.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12192 | 13.56% | 40 | 12672 | 12.74%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3962.4 | 4.407% | 13 | 4118.4 | 4.142%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4020.07 | 4.471% | 5.04 | 4445.8 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1300.14 | 1.446% | 1.63 | 1437.83 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1905.87 | 2.12% | 2.24 | 2107.7 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2922.84 | 3.251% | 3.36 | 3232.37 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 89912.23 |  |  | 99433.95
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-107 |  |  | 3F-108
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 113398.92 |  | 100% | 126338.06 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 113398.92 |  | 100% | 126338.06 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 138 | 33120 |  | 144 | 34560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 33120 | 29.21% |  | 34560 | 27.36%
材料 | 14553512增加 | 钢骨架塑料复合管 DN200 | m | 204 | 100.000 | 20400 |  |  | 0
| 14553513增加 | 钢骨架塑料复合管 DN250 | m | 258 |  | 0 |  | 100.000 | 25800
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15252003增加 | 管件 DN200 | 个 | 185 | 8.640 | 1598.4 |  |  | 0
| 15252004增加 | 管件 DN250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.220 | 517 |  | 0.230 | 540.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 42.816 | 11132.16 |  | 54.672 | 14214.72
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 57.750 | 358.05 |  | 59.440 | 368.53
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.340 | 1842.8 |  | 0.350 | 1897
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 2890.37 |  | 5 | 2498.64
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 44181.4 | 38.96% |  | 52471.38 | 41.53%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.11 | 137.66 |  | 0.13 | 162.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 14.63 | 468.16 |  | 15.69 | 502.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.8 | 883.77 |  | 1.14 | 1259.37
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.29 | 864.76 |  | 1.33 | 891.58
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.09 | 66.74 |  | 0.15 | 111.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.73 | 1026.32 |  | 0.89 | 1251.27
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 2.22 | 800.31 |  | 2.65 | 955.33
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.06 | 1.8 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.6 | 56.09 |  | 0.7 | 65.44
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.21 | 100.85 |  | 0.97 | 80.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.44 | 700 |  | 0.48 | 763.63
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 273.52 |  | 5 | 320.45
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5743.91 | 5.065% |  | 6729.36 | 5.326%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 83045.31 | 73.23% |  | 93760.74 | 74.21%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13248 | 11.68% | 40 | 13824 | 10.94%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4305.6 | 3.797% | 13 | 4492.8 | 3.556%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5070.19 | 4.471% | 5.04 | 5648.71 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1639.76 | 1.446% | 1.63 | 1826.86 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2403.72 | 2.12% | 2.24 | 2677.99 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3686.34 | 3.251% | 3.36 | 4106.96 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 113398.92 |  |  | 126338.06
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-109 |  |  | 3F-110
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 193462.88 |  | 100% | 224080.08 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 193462.88 |  | 100% | 224080.08 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 178 | 42720 |  | 196 | 47040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 42720 | 22.08% |  | 47040 | 20.99%
材料 | 14553514增加 | 钢骨架塑料复合管 DN400 | m | 503 | 100.000 | 50300 |  |  | 0
| 14553515增加 | 钢骨架塑料复合管 DN500 | m | 607 |  | 0 |  | 100.000 | 60700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15252005增加 | 管件 DN400 | 个 | 503 | 3.240 | 1629.72 |  |  | 0
| 15252006增加 | 管件 DN500 | 个 | 607 |  | 0 |  | 3.240 | 1966.68
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.250 | 587.5 |  | 0.260 | 611
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 109.104 | 28367.04 |  | 138.624 | 36042.24
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 64.580 | 400.4 |  | 67.990 | 421.54
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.380 | 2059.6 |  | 0.400 | 2168
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.960 | 4515.21 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 2870.66 |  | 3 | 3431.07
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 98559.29 | 50.94% |  | 117799.98 | 52.57%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.12 | 150.17 |  | 0.17 | 212.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 22.19 | 710.08 |  | 24.54 | 785.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.42 | 1568.69 |  | 1.58 | 1745.44
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.45 | 972.02 |  | 1.52 | 1018.95
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.24 | 177.98 |  | 0.29 | 215.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.74 | 1040.38 |  | 1.13 | 1588.69
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 3.56 | 1283.38 |  | 3.94 | 1420.37
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.06 | 1.8 |  | 0.07 | 2.1
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.76 | 71.05 |  | 0.46 | 43.01
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 0.55 | 45.84 |  | 0.62 | 51.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.59 | 938.63 |  | 0.68 | 1081.81
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 366.89 |  | 5 | 429.32
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7704.68 | 3.983% |  | 9015.64 | 4.023%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 148983.97 | 77.01% |  | 173855.62 | 77.59%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 17088 | 8.833% | 40 | 18816 | 8.397%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5553.6 | 2.871% | 13 | 6115.2 | 2.729%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8649.93 | 4.471% | 5.04 | 10018.86 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2797.5 | 1.446% | 1.63 | 3240.23 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4100.84 | 2.12% | 2.24 | 4749.83 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6289.04 | 3.251% | 3.36 | 7284.34 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 193462.88 |  |  | 224080.08
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-111 |  |  | 3F-112
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 103955.56 |  | 100% | 113214.26 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 103955.56 |  | 100% | 113214.26 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 155 | 37200 |  | 160 | 38400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 37200 | 35.78% |  | 38400 | 33.92%
材料 | 14553510增加 | 钢骨架塑料复合管 DN100 | m | 109 | 100.000 | 10900 |  |  | 0
| 14553511增加 | 钢骨架塑料复合管 DN150 | m | 137 |  | 0 |  | 100.000 | 13700
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 15252001增加 | 管件 DN100 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15252002增加 | 管件 DN150 | 个 | 73 |  | 0 |  | 11.880 | 867.24
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.270 | 634.5 |  | 0.280 | 658
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 21.776 | 5661.76 |  | 32.896 | 8552.96
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 71.120 | 440.94 |  | 72.930 | 452.17
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.420 | 2276.4 |  | 0.430 | 2330.6
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.160 | 606.51 |  | 1.230 | 643.11
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 5051.37 |  | 14 | 4418.49
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 30308.2 | 29.15% |  | 35979.13 | 31.78%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.09 | 112.63 |  | 0.11 | 137.66
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 16.45 | 526.4 |  | 17.77 | 568.64
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.49 | 541.31 |  | 0.63 | 695.97
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.59 | 1065.87 |  | 1.62 | 1085.98
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.05 | 37.08 |  | 0.07 | 51.91
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.49 | 688.9 |  | 0.65 | 913.85
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 1.34 | 483.07 |  | 1.78 | 641.69
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.06 | 1.8
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.48 | 44.88 |  | 0.48 | 44.88
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.19 | 99.19 |  | 1.43 | 119.19
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.5 | 795.45 |  | 0.54 | 859.09
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 237.97 |  | 4 | 219.38
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4997.28 | 4.807% |  | 5703.97 | 5.038%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 72505.48 | 69.75% |  | 80083.1 | 70.74%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 14880 | 14.31% | 40 | 15360 | 13.57%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4836 | 4.652% | 13 | 4992 | 4.409%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4647.96 | 4.471% | 5.04 | 5061.93 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1503.21 | 1.446% | 1.63 | 1637.09 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2203.55 | 2.12% | 2.24 | 2399.8 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3379.36 | 3.251% | 3.36 | 3680.34 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 103955.56 |  |  | 113214.26
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-113 |  |  | 3F-114
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 127731.33 |  | 100% | 140667.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 127731.33 |  | 100% | 140667.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 167 | 40080 |  | 173 | 41520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 40080 | 31.38% |  | 41520 | 29.52%
材料 | 14553512增加 | 钢骨架塑料复合管 DN200 | m | 204 | 100.000 | 20400 |  |  | 0
| 14553513增加 | 钢骨架塑料复合管 DN250 | m | 258 |  | 0 |  | 100.000 | 25800
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15252003增加 | 管件 DN200 | 个 | 185 | 8.640 | 1598.4 |  |  | 0
| 15252004增加 | 管件 DN250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.290 | 681.5 |  | 0.290 | 681.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 42.816 | 11132.16 |  | 54.672 | 14214.72
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 74.620 | 462.64 |  | 76.300 | 473.06
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.440 | 2384.8 |  | 0.450 | 2439
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 3369.84 |  | 6 | 3046.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 45492.87 | 35.62% |  | 53828.05 | 38.27%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.13 | 162.69 |  | 0.15 | 187.71
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 18.99 | 607.68 |  | 20.27 | 648.64
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.8 | 883.77 |  | 1.14 | 1259.37
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.66 | 1112.8 |  | 1.7 | 1139.61
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.09 | 66.74 |  | 0.15 | 111.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.79 | 1110.68 |  | 0.95 | 1335.62
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 2.22 | 800.31 |  | 2.65 | 955.33
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.59 | 55.16 |  | 0.68 | 63.57
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.21 | 100.85 |  | 0.97 | 80.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.58 | 922.72 |  | 0.63 | 1002.27
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 309.44 |  | 4 | 285.99
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6498.27 | 5.087% |  | 7435.63 | 5.286%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 92071.14 | 72.08% |  | 102783.68 | 73.07%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16032 | 12.55% | 40 | 16608 | 11.81%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5210.4 | 4.079% | 13 | 5397.6 | 3.837%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5711 | 4.471% | 5.04 | 6289.38 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1847.01 | 1.446% | 1.63 | 2034.07 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2707.52 | 2.12% | 2.24 | 2981.73 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4152.26 | 3.251% | 3.36 | 4572.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 127731.33 |  |  | 140667.23
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-115 |  |  | 3F-116
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 204724.03 |  | 100% | 235861.81 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 204724.03 |  | 100% | 235861.81 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 207 | 49680 |  | 227 | 54480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 49680 | 24.27% |  | 54480 | 23.1%
材料 | 14553514增加 | 钢骨架塑料复合管 DN400 | m | 503 | 100.000 | 50300 |  |  | 0
| 14553515增加 | 钢骨架塑料复合管 DN500 | m | 607 |  | 0 |  | 100.000 | 60700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15252005增加 | 管件 DN400 | 个 | 503 | 3.240 | 1629.72 |  |  | 0
| 15252006增加 | 管件 DN500 | 个 | 607 |  | 0 |  | 3.240 | 1966.68
| 05031313 | 板方材 | m3 | 2350 | 0.310 | 728.5 |  | 0.330 | 775.5
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 109.104 | 28367.04 |  | 138.624 | 36042.24
| 14250503 | 钢套管 | kg | 6.2 | 81.440 | 504.93 |  | 84.850 | 526.07
| 32090307 | 钢挡土板 | t | 5420 | 0.480 | 2601.6 |  | 0.500 | 2710
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.920 | 2479.34 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.650 | 333.41 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.380 | 1244.38 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 2839.68 |  | 3 | 3391.15
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 97495.7 | 47.62% |  | 116429.39 | 49.36%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.12 | 150.17 |  | 0.15 | 187.71
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 28.29 | 905.28 |  | 31.07 | 994.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.43 | 1579.74 |  | 1.58 | 1745.44
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.83 | 1226.76 |  | 1.9 | 1273.68
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.24 | 177.98 |  | 0.29 | 215.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.56 | 787.32 |  | 0.89 | 1251.27
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 3.55 | 1279.78 |  | 3.94 | 1420.37
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.06 | 1.8 |  | 0.07 | 2.1
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.77 | 71.99 |  | 0.46 | 43.01
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 0.55 | 45.84 |  | 0.62 | 51.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.75 | 1193.18 |  | 0.83 | 1320.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 311.9 |  | 6 | 535.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8109.51 | 3.961% |  | 9454.9 | 4.009%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 155285.21 | 75.85% |  | 180364.29 | 76.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 19872 | 9.707% | 40 | 21792 | 9.239%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6458.4 | 3.155% | 13 | 7082.4 | 3.003%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9153.43 | 4.471% | 5.04 | 10545.63 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2960.33 | 1.446% | 1.63 | 3410.59 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4339.54 | 2.12% | 2.24 | 4999.57 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6655.12 | 3.251% | 3.36 | 7667.33 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 204724.03 |  |  | 235861.81
2.2 管道开槽放坡埋设
2.2.1 承插球墨铸铁管（开槽放坡）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-117 |  |  | 3F-118
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 79955.46 |  | 100% | 90556.18 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 79955.46 |  | 100% | 90556.18 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 97 | 23280 |  | 105 | 25200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 23280 | 29.12% |  | 25200 | 27.83%
材料 | 14091401增加 | 球墨铸铁管 DN100 | m | 108 | 100.000 | 10800 |  |  | 0
| 14091402增加 | 球墨铸铁管 DN150 | m | 135 |  | 0 |  | 100.000 | 13500
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 17011052增加 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 52 | 1.080 | 56.16 |  |  | 0
| 17011053增加 | 平焊法兰 DN150 | 片 | 76 |  | 0 |  | 0.970 | 73.72
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.320 | 5280 |  | 0.370 | 6105
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 19.84 | 5158.4 |  | 32.656 | 8490.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 43.030 | 365.76 |  | 43.050 | 365.93
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.160 | 80.63 |  | 0.170 | 85.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.100 | 575.14 |  | 1.180 | 616.96
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 5311.66 |  | 13 | 4369.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 31869.95 | 39.86% |  | 37976.83 | 41.94%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.39 | 548.31 |  | 0.51 | 717.02
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.75 | 1193.18 |  | 0.81 | 1288.63
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 24.67 | 789.44 |  | 26.65 | 852.8
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 911.13 |  | 33 | 943.29
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3442.06 | 4.305% |  | 3801.74 | 4.198%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 58592.01 | 73.28% |  | 66978.57 | 73.96%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 9312 | 11.65% | 40 | 10080 | 11.13%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3026.4 | 3.785% | 13 | 3276 | 3.618%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3574.89 | 4.471% | 5.04 | 4048.86 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1156.17 | 1.446% | 1.63 | 1309.45 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1694.82 | 2.12% | 2.24 | 1919.52 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2599.17 | 3.251% | 3.36 | 2943.78 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 79955.46 |  |  | 90556.18
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-119 |  |  | 3F-120
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN300 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 107283.7 |  | 100% | 146768.18 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 107283.7 |  | 100% | 146768.18 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 115 | 27600 |  | 125 | 30000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 27600 | 25.73% |  | 30000 | 20.44%
材料 | 14091403增加 | 球墨铸铁管 DN200 | m | 180 | 100.000 | 18000 |  |  | 0
| 14091404增加 | 球墨铸铁管 DN300 | m | 305 |  | 0 |  | 100.000 | 30500
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 |  | 0 |  | 0.450 | 2469.15
| 17011054增加 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 95 | 0.970 | 92.15 |  |  | 0
| 17011055增加 | 平焊法兰 DN300 | 片 | 188 |  | 0 |  | 0.970 | 182.36
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.630 | 10395
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 47.168 | 12263.68 |  | 82.736 | 21511.36
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 36.370 | 309.15 |  | 31.920 | 271.32
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 4.260 | 2146.74
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.900 | 1170
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 5216 |  | 9 | 6448.14
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 48682.68 | 45.38% |  | 78094.11 | 53.21%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.66 | 927.91 |  | 1.03 | 1448.1
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.87 | 1384.08 |  | 1.01 | 1606.81
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 28.68 | 917.76 |  | 33 | 1056
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 32 | 1033.52 |  | 51 | 2096.56
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4263.27 | 3.974% |  | 6207.47 | 4.229%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 80545.95 | 75.08% |  | 114301.58 | 77.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 11040 | 10.29% | 40 | 12000 | 8.176%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3588 | 3.344% | 13 | 3900 | 2.657%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4796.77 | 4.471% | 5.04 | 6562.16 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1551.34 | 1.446% | 1.63 | 2122.29 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2274.09 | 2.12% | 2.24 | 3111.05 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3487.55 | 3.251% | 3.36 | 4771.1 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 107283.7 |  |  | 146768.18
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-121 |  |  | 3F-122
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 204328.67 |  | 100% | 252739.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 204328.67 |  | 100% | 252739.79 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 145 | 34800 |  | 165 | 39600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 34800 | 17.03% |  | 39600 | 15.67%
材料 | 14091405增加 | 球墨铸铁管 DN400 | m | 460 | 100.000 | 46000 |  |  | 0
| 14091406增加 | 球墨铸铁管 DN500 | m | 635 |  | 0 |  | 100.000 | 63500
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 17011056增加 | 平焊法兰 DN400 | 片 | 315 | 0.860 | 270.9 |  |  | 0
| 17011057增加 | 平焊法兰 DN500 | 片 | 443 |  | 0 |  | 0.860 | 380.98
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.140 | 18810 |  | 1.240 | 20460
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 126.528 | 32897.28 |  | 178.288 | 46354.88
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 25.250 | 214.63 |  | 25.250 | 214.63
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.960 | 4515.21 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.060 | 1077.07
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 9950.67 |  | 8 | 11453.39
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 120513.65 | 58.98% |  | 154620.81 | 61.18%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.5 | 2108.88 |  | 2.02 | 2839.96
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.15 | 1829.54 |  | 1.29 | 2052.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 37.61 | 1203.52 |  | 42.49 | 1359.68
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 46 | 2365.29 |  | 44 | 2750.84
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7507.23 | 3.674% |  | 9002.74 | 3.562%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 162820.88 | 79.69% |  | 203223.55 | 80.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13920 | 6.813% | 40 | 15840 | 6.267%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4524 | 2.214% | 13 | 5148 | 2.037%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9135.75 | 4.471% | 5.04 | 11300.26 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2954.62 | 1.446% | 1.63 | 3654.65 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4331.16 | 2.12% | 2.24 | 5357.33 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6642.26 | 3.251% | 3.36 | 8216 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 204328.67 |  |  | 252739.79
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-123 |  |  | 3F-124
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN600 |  | 占指标 基价(%) | DN700 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 321328.58 |  | 100% | 398396.21 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 321328.58 |  | 100% | 398396.21 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 189 | 45360 |  | 222 | 53280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 45360 | 14.12% |  | 53280 | 13.37%
材料 | 14091407增加 | 球墨铸铁管 DN600 | m | 840 | 100.000 | 84000 |  |  | 0
| 14091408增加 | 球墨铸铁管 DN700 | m | 1100 |  | 0 |  | 100.000 | 110000
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 | 0.380 | 6304.2 |  |  | 0
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 |  | 0 |  | 0.380 | 7980
| 17011058增加 | 平焊法兰 DN600 | 片 | 497 | 0.820 | 407.54 |  |  | 0
| 17011059增加 | 平焊法兰 DN700 | 片 | 685 |  | 0 |  | 0.820 | 561.7
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.250 | 20625 |  | 1.270 | 20955
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 7.480 | 37.7 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 268.288 | 69754.88 |  | 341.84 | 88878.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 23.030 | 195.76
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.480 | 5785.12 |  | 16.800 | 8466.02
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 15107.25 |  | 8 | 19116.51
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 203947.91 | 63.47% |  | 258072.9 | 64.78%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.92 | 4105.29 |  | 3.69 | 5187.84
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.57 | 2497.71 |  | 1.76 | 2799.98
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 51.35 | 1643.2 |  | 57.02 | 1824.64
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 42 | 3463.4 |  | 41 | 4023.11
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 11709.6 | 3.644% |  | 13835.57 | 3.473%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 261017.51 | 81.23% |  | 325188.47 | 81.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18144 | 5.647% | 40 | 21312 | 5.349%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5896.8 | 1.835% | 13 | 6926.4 | 1.739%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 14366.94 | 4.471% | 5.04 | 17812.71 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4646.45 | 1.446% | 1.63 | 5760.86 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6811.21 | 2.12% | 2.24 | 8444.81 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10445.67 | 3.251% | 3.36 | 12950.96 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 321328.58 |  |  | 398396.21
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-125 |  |  | 3F-126
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN900 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 471348.26 |  | 100% | 541677.15 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 471348.26 |  | 100% | 541677.15 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 236 | 56640 |  | 246 | 59040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 56640 | 12.02% |  | 59040 | 10.9%
材料 | 14091409增加 | 球墨铸铁管 DN800 | m | 1350 | 100.000 | 135000 |  |  | 0
| 14091410增加 | 球墨铸铁管 DN900 | m | 1720 |  | 0 |  | 100.000 | 172000
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 | 0.380 | 10773 |  |  | 0
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 |  | 0 |  | 0.210 | 7056
| 17011060增加 | 平焊法兰 DN800 | 片 | 975 | 0.820 | 799.5 |  |  | 0
| 17011064增加 | 平焊法兰 DN900 | 片 | 1120 |  | 0 |  | 0.450 | 504
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.370 | 22605 |  | 1.560 | 25740
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 423.6 | 110136 |  | 513.36 | 133473.6
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 21.910 | 186.24
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.480 | 10824.42 |  | 15.820 | 7972.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 23380.26 |  | 7 | 24365.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 315633.45 | 66.96% |  | 372438.13 | 68.76%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.53 | 6368.82 |  | 5.34 | 7507.61
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.95 | 3102.26 |  | 2.16 | 3436.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 62.99 | 2015.68 |  | 69.24 | 2215.68
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 38 | 4364.97 |  | 35 | 4605.87
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 15851.73 | 3.363% |  | 17765.5 | 3.28%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 388125.18 | 82.34% |  | 449243.63 | 82.94%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 22656 | 4.807% | 40 | 23616 | 4.36%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7363.2 | 1.562% | 13 | 7675.2 | 1.417%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21074.48 | 4.471% | 5.04 | 24218.96 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6815.75 | 1.446% | 1.63 | 7832.72 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9991.18 | 2.12% | 2.24 | 11481.94 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15322.47 | 3.251% | 3.36 | 17608.7 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 471348.26 |  |  | 541677.15
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-127 |  |  | 3F-128
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1000 |  | 占指标 基价(%) | DN1200 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 632756.72 |  | 100% | 838061.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 632756.72 |  | 100% | 838061.29 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 280 | 67200 |  | 330 | 79200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 67200 | 10.62% |  | 79200 | 9.45%
材料 | 14091411增加 | 球墨铸铁管 DN1000 | m | 2020 | 100.000 | 202000 |  |  | 0
| 14091412增加 | 球墨铸铁管 DN1200 | m | 2800 |  | 0 |  | 100.000 | 280000
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 | 0.210 | 8820 |  |  | 0
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 |  | 0 |  | 0.210 | 13141.8
| 17011065增加 | 平焊法兰 DN1000 | 片 | 1397 | 0.450 | 628.65 |  |  | 0
| 17011066增加 | 平焊法兰 DN1200 | 片 | 1694 |  | 0 |  | 0.450 | 762.3
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.640 | 27060 |  | 1.640 | 27060
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 13.560 | 68.34
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 612.064 | 159136.64 |  | 833.904 | 216815.04
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 18.580 | 157.93 |  | 18.580 | 157.93
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.280 | 8707.91 |  | 21.880 | 11025.99
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 32682.02 |  | 8 | 44079.09
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 441207.32 | 69.73% |  | 595067.66 | 71.01%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.91 | 4091.23 |  | 8.76 | 12315.86
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.38 | 3786.34 |  | 2.85 | 4534.07
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 75.82 | 2426.24 |  | 89.85 | 2875.2
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 68 | 7006.59 |  | 38 | 7495.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17310.4 | 2.736% |  | 27220.68 | 3.248%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 525717.72 | 83.08% |  | 701488.34 | 83.7%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 26880 | 4.248% | 40 | 31680 | 3.78%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8736 | 1.381% | 13 | 10296 | 1.229%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 28291.22 | 4.471% | 5.04 | 37470.6 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 9149.74 | 1.446% | 1.63 | 12118.47 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 13412.55 | 2.12% | 2.24 | 17764.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 20569.49 | 3.251% | 3.36 | 27243.48 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 632756.72 |  |  | 838061.29
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-129 |  |  | 3F-130
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1400 |  | 占指标 基价(%) | DN1600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1057774.02 |  | 100% | 1366904.65 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1057774.02 |  | 100% | 1366904.65 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 365 | 87600 |  | 435 | 104400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 87600 | 8.282% |  | 104400 | 7.638%
材料 | 14091413增加 | 球墨铸铁管 DN1400 | m | 3850 | 100.000 | 385000 |  |  | 0
| 14091414增加 | 球墨铸铁管 DN1600 | m | 5125 |  | 0 |  | 100.000 | 512500
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 | 0.130 | 13513.5 |  |  | 0
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 |  | 0 |  | 0.130 | 18837
| 17011067增加 | 平焊法兰 DN1400 | 片 | 2014 | 0.280 | 563.92 |  |  | 0
| 17011068增加 | 平焊法兰 DN1600 | 片 | 2678 |  | 0 |  | 0.280 | 749.84
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 15.830 | 79.78 |  | 18.090 | 91.17
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1084.768 | 282039.68 |  | 1370.72 | 356387.2
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 20.580 | 174.93 |  | 20.580 | 174.93
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.150 | 8642.4 |  | 22.830 | 11504.72
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 50432.64 |  | 8 | 74475.69
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 770898.88 | 72.88% |  | 1005421.76 | 73.55%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.19 | 15732.24 |  | 14.2 | 19964.06
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.35 | 5329.52 |  | 3.9 | 6204.51
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 104.82 | 3354.24 |  | 12.11 | 387.52
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 11.11 | 9128.31
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 37 | 9033.92 |  | 33 | 11775.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 33449.92 | 3.162% |  | 47460.25 | 3.472%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 891948.8 | 84.32% |  | 1157282.01 | 84.66%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 35040 | 3.313% | 40 | 41760 | 3.055%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11388 | 1.077% | 13 | 13572 | 0.9929%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 47294.19 | 4.471% | 5.04 | 61115.75 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15295.54 | 1.446% | 1.63 | 19765.61 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22421.65 | 2.12% | 2.24 | 28974.3 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 34385.84 | 3.251% | 3.36 | 44434.98 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1057774.02 |  |  | 1366904.65
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-131 |  |  | 3F-132
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 92310.07 |  | 100% | 103665.36 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 92310.07 |  | 100% | 103665.36 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 124 | 29760 |  | 133 | 31920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 29760 | 32.24% |  | 31920 | 30.79%
材料 | 14091401增加 | 球墨铸铁管 DN100 | m | 108 | 100.000 | 10800 |  |  | 0
| 14091402增加 | 球墨铸铁管 DN150 | m | 135 |  | 0 |  | 100.000 | 13500
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 17011052增加 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 52 | 1.080 | 56.16 |  |  | 0
| 17011053增加 | 平焊法兰 DN150 | 片 | 76 |  | 0 |  | 0.970 | 73.72
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.320 | 5280 |  | 0.370 | 6105
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 19.84 | 5158.4 |  | 32.656 | 8490.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 43.050 | 365.93 |  | 43.050 | 365.93
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.160 | 80.63 |  | 0.170 | 85.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.160 | 606.51 |  | 1.230 | 643.11
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 19 | 5052.07 |  | 13 | 4372.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 31641.9 | 34.28% |  | 38006.37 | 36.66%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.37 | 520.19 |  | 0.58 | 815.43
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.18 | 1877.26 |  | 1.26 | 2004.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 38.44 | 1230.08 |  | 40.91 | 1309.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 30 | 1088.26 |  | 24 | 990.98
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4715.79 | 5.109% |  | 5120.06 | 4.939%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 66117.69 | 71.63% |  | 75046.43 | 72.39%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 11904 | 12.9% | 40 | 12768 | 12.32%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3868.8 | 4.191% | 13 | 4149.6 | 4.003%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4127.28 | 4.471% | 5.04 | 4634.99 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1334.81 | 1.446% | 1.63 | 1499.01 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1956.7 | 2.12% | 2.24 | 2197.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3000.79 | 3.251% | 3.36 | 3369.93 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 92310.07 |  |  | 103665.36
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-133 |  |  | 3F-134
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN300 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 120381.24 |  | 100% | 159459.8 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 120381.24 |  | 100% | 159459.8 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 143 | 34320 |  | 155 | 37200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 34320 | 28.51% |  | 37200 | 23.33%
材料 | 14091403增加 | 球墨铸铁管 DN200 | m | 180 | 100.000 | 18000 |  |  | 0
| 14091404增加 | 球墨铸铁管 DN300 | m | 305 |  | 0 |  | 100.000 | 30500
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 |  | 0 |  | 0.450 | 2469.15
| 17011054增加 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 95 | 0.970 | 92.15 |  |  | 0
| 17011055增加 | 平焊法兰 DN300 | 片 | 188 |  | 0 |  | 0.970 | 182.36
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.630 | 10395
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 47.168 | 12263.68 |  | 82.736 | 21511.36
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 36.370 | 309.15 |  | 31.920 | 271.32
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 2.370 | 1194.31
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 5218.51 |  | 9 | 6356.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 48706.1 | 40.46% |  | 76979.56 | 48.28%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.72 | 1012.26 |  | 1.08 | 1518.39
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.34 | 2131.81 |  | 1.51 | 2402.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.45 | 1390.4 |  | 48.79 | 1561.28
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 23 | 1042.93 |  | 38 | 2083.13
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5577.4 | 4.633% |  | 7565.06 | 4.744%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 88603.5 | 73.6% |  | 121744.62 | 76.35%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13728 | 11.4% | 40 | 14880 | 9.332%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4461.6 | 3.706% | 13 | 4836 | 3.033%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5382.37 | 4.471% | 5.04 | 7129.62 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1740.73 | 1.446% | 1.63 | 2305.81 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2551.72 | 2.12% | 2.24 | 3380.07 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3913.32 | 3.251% | 3.36 | 5183.68 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 120381.24 |  |  | 159459.8
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-135 |  |  | 3F-136
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 216738.44 |  | 100% | 266295.43 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 216738.44 |  | 100% | 266295.43 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 177 | 42480 |  | 200 | 48000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 42480 | 19.6% |  | 48000 | 18.03%
材料 | 14091405增加 | 球墨铸铁管 DN400 | m | 460 | 100.000 | 46000 |  |  | 0
| 14091406增加 | 球墨铸铁管 DN500 | m | 635 |  | 0 |  | 100.000 | 63500
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 17011056增加 | 平焊法兰 DN400 | 片 | 315 | 0.860 | 270.9 |  |  | 0
| 17011057增加 | 平焊法兰 DN500 | 片 | 443 |  | 0 |  | 0.860 | 380.98
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.140 | 18810 |  | 1.240 | 20460
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 126.528 | 32897.28 |  | 178.288 | 46354.88
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 25.250 | 214.63 |  | 25.250 | 214.63
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.920 | 2479.34 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.380 | 1244.38 |  | 2.060 | 1077.07
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 9768.85 |  | 8 | 11282.06
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 118311.64 | 54.59% |  | 152307.78 | 57.2%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.57 | 2207.29 |  | 2.02 | 2839.96
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.67 | 2656.8 |  | 1.85 | 2943.17
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 54.06 | 1729.92 |  | 60.3 | 1929.6
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 2373.84 |  | 36 | 2776.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8967.85 | 4.138% |  | 10489.31 | 3.939%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 169759.49 | 78.32% |  | 210797.09 | 79.16%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16992 | 7.84% | 40 | 19200 | 7.21%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5522.4 | 2.548% | 13 | 6240 | 2.343%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9690.6 | 4.471% | 5.04 | 11906.35 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3134.06 | 1.446% | 1.63 | 3850.66 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4594.21 | 2.12% | 2.24 | 5644.67 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7045.68 | 3.251% | 3.36 | 8656.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 216738.44 |  |  | 266295.43
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-137 |  |  | 3F-138
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN600 |  | 占指标 基价(%) | DN700 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 335897.96 |  | 100% | 412712.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 335897.96 |  | 100% | 412712.58 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 227 | 54480 |  | 262 | 62880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 54480 | 16.22% |  | 62880 | 15.24%
材料 | 14091407增加 | 球墨铸铁管 DN600 | m | 840 | 100.000 | 84000 |  |  | 0
| 14091408增加 | 球墨铸铁管 DN700 | m | 1100 |  | 0 |  | 100.000 | 110000
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 | 0.380 | 6304.2 |  |  | 0
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 |  | 0 |  | 0.380 | 7980
| 17011058增加 | 平焊法兰 DN600 | 片 | 497 | 0.820 | 407.54 |  |  | 0
| 17011059增加 | 平焊法兰 DN700 | 片 | 685 |  | 0 |  | 0.820 | 561.7
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.250 | 20625 |  | 1.270 | 20955
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 7.480 | 37.7 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 268.288 | 69754.88 |  | 341.84 | 88878.4
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 23.030 | 195.76
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.640 | 3346.1 |  | 10.020 | 5049.38
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 14912.13 |  | 8 | 18843.18
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 201313.77 | 59.93% |  | 254382.93 | 61.64%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.92 | 4105.29 |  | 3.69 | 5187.84
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.19 | 3484.07 |  | 2.41 | 3834.07
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 71.05 | 2273.6 |  | 77.74 | 2487.68
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 35 | 3452.04 |  | 35 | 4028.36
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13315 | 3.964% |  | 15537.95 | 3.765%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 269108.77 | 80.12% |  | 332800.88 | 80.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21792 | 6.488% | 40 | 25152 | 6.094%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7082.4 | 2.108% | 13 | 8174.4 | 1.981%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15018.35 | 4.471% | 5.04 | 18452.81 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4857.13 | 1.446% | 1.63 | 5967.87 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7120.03 | 2.12% | 2.24 | 8748.27 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10919.28 | 3.251% | 3.36 | 13416.35 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 335897.96 |  |  | 412712.58
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-139 |  |  | 3F-140
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN900 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 486879.25 |  | 100% | 558399.31 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 486879.25 |  | 100% | 558399.31 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 278 | 66720 |  | 289 | 69360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 66720 | 13.7% |  | 69360 | 12.42%
材料 | 14091409增加 | 球墨铸铁管 DN800 | m | 1350 | 100.000 | 135000 |  |  | 0
| 14091410增加 | 球墨铸铁管 DN900 | m | 1720 |  | 0 |  | 100.000 | 172000
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 | 0.380 | 10773 |  |  | 0
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 |  | 0 |  | 0.210 | 7056
| 17011060增加 | 平焊法兰 DN800 | 片 | 975 | 0.820 | 799.5 |  |  | 0
| 17011064增加 | 平焊法兰 DN900 | 片 | 1120 |  | 0 |  | 0.450 | 504
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.370 | 22605 |  | 1.560 | 25740
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 423.6 | 110136 |  | 513.36 | 133473.6
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 23.030 | 195.76 |  | 21.910 | 186.24
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 15.170 | 7644.62 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 23125.87 |  | 7 | 24187.68
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 312199.26 | 64.12% |  | 369725.93 | 66.21%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.53 | 6368.82 |  | 5.34 | 7507.61
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.63 | 4184.07 |  | 2.87 | 4565.88
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 84.73 | 2711.36 |  | 92 | 2944
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 33 | 4377.2 |  | 30 | 4505.25
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17641.45 | 3.623% |  | 19522.74 | 3.496%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 396560.71 | 81.45% |  | 458608.67 | 82.13%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 26688 | 5.481% | 40 | 27744 | 4.968%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8673.6 | 1.781% | 13 | 9016.8 | 1.615%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21768.88 | 4.471% | 5.04 | 24966.62 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7040.33 | 1.446% | 1.63 | 8074.52 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 10320.39 | 2.12% | 2.24 | 11836.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15827.34 | 3.251% | 3.36 | 18152.3 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 486879.25 |  |  | 558399.31
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-141 |  |  | 3F-142
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1000 |  | 占指标 基价(%) | DN1200 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 656671.78 |  | 100% | 857907.26 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 656671.78 |  | 100% | 857907.26 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 326 | 78240 |  | 380 | 91200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 78240 | 11.91% |  | 91200 | 10.63%
材料 | 14091411增加 | 球墨铸铁管 DN1000 | m | 2020 | 100.000 | 202000 |  |  | 0
| 14091412增加 | 球墨铸铁管 DN1200 | m | 2800 |  | 0 |  | 100.000 | 280000
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 | 0.210 | 8820 |  |  | 0
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 |  | 0 |  | 0.210 | 13141.8
| 17011065增加 | 平焊法兰 DN1000 | 片 | 1397 | 0.450 | 628.65 |  |  | 0
| 17011066增加 | 平焊法兰 DN1200 | 片 | 1694 |  | 0 |  | 0.450 | 762.3
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.640 | 27060 |  | 1.640 | 27060
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 13.560 | 68.34
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 612.064 | 159136.64 |  | 833.904 | 216815.04
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 21.910 | 186.24 |  | 21.910 | 186.24
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.890 | 6495.66 |  | 16.680 | 8405.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 32507.31 |  | 8 | 43871.72
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 438848.67 | 66.83% |  | 592268.16 | 69.04%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 6.48 | 9110.36 |  | 8.76 | 12315.86
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.12 | 4963.61 |  | 3.66 | 5822.69
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 99.61 | 3187.52 |  | 115.68 | 3701.76
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 39 | 6731.98 |  | 34 | 7425.71
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 23993.47 | 3.654% |  | 29266.02 | 3.411%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 541082.14 | 82.4% |  | 712734.18 | 83.08%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 31296 | 4.766% | 40 | 36480 | 4.252%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10171.2 | 1.549% | 13 | 11856 | 1.382%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 29360.49 | 4.471% | 5.04 | 38357.94 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 9495.55 | 1.446% | 1.63 | 12405.44 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 13919.48 | 2.12% | 2.24 | 18185.07 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 21346.92 | 3.251% | 3.36 | 27888.63 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 656671.78 |  |  | 857907.26
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-143 |  |  | 3F-144
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1400 |  | 占指标 基价(%) | DN1600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1079702.24 |  | 100% | 1392261.42 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1079702.24 |  | 100% | 1392261.42 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 417 | 100080 |  | 491 | 117840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 100080 | 9.269% |  | 117840 | 8.464%
材料 | 14091413增加 | 球墨铸铁管 DN1400 | m | 3850 | 100.000 | 385000 |  |  | 0
| 14091414增加 | 球墨铸铁管 DN1600 | m | 5125 |  | 0 |  | 100.000 | 512500
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 | 0.130 | 13513.5 |  |  | 0
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 |  | 0 |  | 0.130 | 18837
| 17011067增加 | 平焊法兰 DN1400 | 片 | 2014 | 0.280 | 563.92 |  |  | 0
| 17011068增加 | 平焊法兰 DN1600 | 片 | 2678 |  | 0 |  | 0.280 | 749.84
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 15.830 | 79.78 |  | 18.090 | 91.17
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1084.768 | 282039.68 |  | 1370.72 | 356387.2
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 20.580 | 174.93 |  | 20.580 | 174.93
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 13.520 | 6813.13 |  | 18.460 | 9302.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 50304.59 |  | 8 | 74299.51
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 768941.56 | 71.22% |  | 1003043.41 | 72.04%
机械 | 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.19 | 15732.24 |  | 14.2 | 19964.06
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.22 | 6713.6 |  | 4.83 | 7684.05
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 132.66 | 4245.12 |  | 15.1 | 483.2
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 13.86 | 11387.79
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 9074.93 |  | 31 | 12250.92
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 35765.89 | 3.313% |  | 51770.02 | 3.718%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 904787.45 | 83.8% |  | 1172653.43 | 84.23%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 40032 | 3.708% | 40 | 47136 | 3.386%
| 利润 |  | % |  | 13 | 13010.4 | 1.205% | 13 | 15319.2 | 1.1%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 48274.62 | 4.471% | 5.04 | 62249.47 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15612.63 | 1.446% | 1.63 | 20132.27 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22886.46 | 2.12% | 2.24 | 29511.78 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 35098.68 | 3.251% | 3.36 | 45259.27 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1079702.24 |  |  | 1392261.42
2.2.2 钢板卷管（开槽放坡）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-145 |  |  | 3F-146
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D219×8 |  | 占指标 基价(%) | D325×8 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 123149.11 |  | 100% | 160579.03 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 123149.11 |  | 100% | 160579.03 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 131 | 31440 |  | 149 | 35760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 31440 | 25.53% |  | 35760 | 22.27%
材料 | 14011351增加 | 钢板卷管 D219×8 | m | 245 | 101.400 | 24843 |  |  | 0
| 14011352增加 | 钢板卷管 D325×8 | m | 371 |  | 0 |  | 101.300 | 37582.3
| 16030139增加 | 闸阀 DN219 | 个 | 861 | 0.450 | 387.45 |  |  | 0
| 16030141增加 | 闸阀 DN325 | 个 | 2567 |  | 0 |  | 0.450 | 1155.15
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.780 | 9.26
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 42.096 | 10944.96 |  | 69.68 | 18116.8
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 4.260 | 2146.74
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.570 | 9405
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 6662.36 |  | 10 | 7247.32
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 54250.67 | 44.05% |  | 79720.54 | 49.65%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.15 | 187.71 |  | 0.21 | 262.8
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.92 | 1463.63 |  | 1.06 | 1686.35
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 28.88 | 924.16 |  | 33.07 | 1058.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.82 | 567.7
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.8 | 384.38
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.79 | 1110.68 |  | 0.58 | 815.43
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.35 | 140.33 |  | 0.37 | 148.35
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.22 | 6.59 |  | 0.22 | 6.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.76 | 1379.91 |  | 14.17 | 1324.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 19 | 1100.83 |  | 27 | 1705.08
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6894.67 | 5.599% |  | 8020.18 | 4.995%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 92585.34 | 75.18% |  | 123500.72 | 76.91%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12576 | 10.21% | 40 | 14304 | 8.908%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4087.2 | 3.319% | 13 | 4648.8 | 2.895%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5506.13 | 4.471% | 5.04 | 7179.66 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1780.75 | 1.446% | 1.63 | 2321.99 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2610.39 | 2.12% | 2.24 | 3403.8 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4003.3 | 3.251% | 3.36 | 5220.06 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 123149.11 |  |  | 160579.03
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-147 |  |  | 3F-148
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D428×8 |  | 占指标 基价(%) | D529×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 210568.06 |  | 100% | 278905.28 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 210568.06 |  | 100% | 278905.28 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 176 | 42240 |  | 213 | 51120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 42240 | 20.06% |  | 51120 | 18.33%
材料 | 14011353增加 | 钢板卷管 D428×8 | m | 485 | 101.200 | 49082 |  |  | 0
| 14011354增加 | 钢板卷管 D529×10 | m | 766 |  | 0 |  | 101.100 | 77442.6
| 16030143增加 | 闸阀 DN428 | 个 | 3675 | 0.450 | 1653.75 |  |  | 0
| 16030144增加 | 闸阀 DN529 | 个 | 4780 |  | 0 |  | 0.400 | 1912
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.770 | 9.2
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 100.64 | 26166.4 |  | 162.336 | 42207.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.990 | 4530.33 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.640 | 1380.32 |  | 2.060 | 1077.07
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.950 | 15675 |  | 1.040 | 17160
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.490 | 735 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 11935.36 |  | 7 | 10219.06
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 111396.68 | 52.9% |  | 156205.59 | 56.01%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.27 | 337.89 |  | 0.37 | 463.03
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.21 | 1924.99 |  | 1.46 | 2322.71
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 37.23 | 1191.36 |  | 45.12 | 1443.84
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.97 | 671.55 |  | 1.28 | 886.17
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.78 | 374.77
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.62 | 2277.59 |  | 2.38 | 3346.09
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.48 | 192.46
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 16.52 | 1544.45 |  | 13.88 | 1297.64
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 24 | 2085.7 |  | 25 | 2600.88
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10776.12 | 5.118% |  | 13004.4 | 4.663%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 164412.8 | 78.08% |  | 220329.99 | 79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 16896 | 8.024% | 40 | 20448 | 7.332%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5491.2 | 2.608% | 13 | 6645.6 | 2.383%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9414.72 | 4.471% | 5.04 | 12470.15 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3044.84 | 1.446% | 1.63 | 4033 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4463.41 | 2.12% | 2.24 | 5911.96 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6845.09 | 3.251% | 3.36 | 9066.58 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 210568.06 |  |  | 278905.28
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-149 |  |  | 3F-150
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D630×10 |  | 占指标 基价(%) | D720×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 334439.63 |  | 100% | 380307.84 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 334439.63 |  | 100% | 380307.84 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 247 | 59280 |  | 274 | 65760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 59280 | 17.73% |  | 65760 | 17.29%
材料 | 14011355增加 | 钢板卷管 D630×10 | m | 897 | 101.050 | 90641.85 |  |  | 0
| 14011356增加 | 钢板卷管 D720×10 | m | 994 |  | 0 |  | 101.000 | 100394
| 16030145增加 | 闸阀 DN630 | 个 | 5890 | 0.380 | 2238.2 |  |  | 0
| 16030146增加 | 闸阀 DN720 | 个 | 6940 |  | 0 |  | 0.380 | 2637.2
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.950 | 10.14
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 206.848 | 53780.48 |  | 250.384 | 65099.84
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.480 | 5785.12 |  | 16.800 | 8466.02
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.120 | 18480 |  | 1.200 | 19800
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 17266.53 |  | 10 | 19827.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 189931.84 | 56.79% |  | 218106.71 | 57.35%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.45 | 563.14 |  | 0.54 | 675.77
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.64 | 2609.08 |  | 1.8 | 2863.62
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 49.76 | 1592.32 |  | 54.04 | 1729.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 2.05 | 1419.26 |  | 0.24 | 166.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.93 | 446.85 |  | 0.86 | 413.21
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.06 | 4302.12 |  | 3.78 | 5314.38
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.47 | 188.45 |  | 0.46 | 184.44
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 18.75 | 1752.94 |  | 17.39 | 1625.79
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 24 | 3108.23 |  | 43 | 5611.27
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 16059.2 | 4.802% |  | 18660.73 | 4.907%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 265271.04 | 79.32% |  | 302527.44 | 79.55%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23712 | 7.09% | 40 | 26304 | 6.917%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7706.4 | 2.304% | 13 | 8548.8 | 2.248%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 14953.15 | 4.471% | 5.04 | 17003.96 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4836.04 | 1.446% | 1.63 | 5499.3 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7089.12 | 2.12% | 2.24 | 8061.39 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10871.88 | 3.251% | 3.36 | 12362.95 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 334439.63 |  |  | 380307.84
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-151 |  |  | 3F-152
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D820×10 |  | 占指标 基价(%) | D920×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 425050.99 |  | 100% | 450949.28 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 425050.99 |  | 100% | 450949.28 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 294 | 70560 |  | 297 | 71280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 70560 | 16.6% |  | 71280 | 15.81%
材料 | 14011357增加 | 钢板卷管 D820×10 | m | 1173 | 100.950 | 118414.35 |  |  | 0
| 14011358增加 | 钢板卷管 D920×10 | m | 1295 |  | 0 |  | 100.900 | 130665.5
| 16030147增加 | 闸阀 DN820 | 个 | 7800 | 0.380 | 2964 |  |  | 0
| 16030148增加 | 闸阀 DN920 | 个 | 8970 |  | 0 |  | 0.210 | 1883.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.950 | 10.14 |  | 1.910 | 9.93
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 302.64 | 78686.4 |  | 359.248 | 93404.48
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.480 | 10824.42 |  | 15.820 | 7972.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.300 | 21450 |  | 1.480 | 24420
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 14053.26 |  | 3 | 7783.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 248274.2 | 58.41% |  | 267222.98 | 59.26%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.64 | 800.92 |  | 0.75 | 938.57
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2 | 3181.8 |  | 2.21 | 3515.89
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 58.92 | 1885.44 |  | 63.97 | 2047.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.78 | 374.77 |  | 0.79 | 379.58
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.61 | 6481.29 |  | 5.42 | 7620.09
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.49 | 196.47 |  | 0.47 | 188.45
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.9 | 1393 |  | 15.36 | 1436.01
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 44 | 6368.38 |  | 46 | 7488.1
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20841.96 | 4.903% |  | 23766.58 | 5.27%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 339676.16 | 79.91% |  | 362269.56 | 80.33%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 28224 | 6.64% | 40 | 28512 | 6.323%
| 利润 |  | % |  | 13 | 9172.8 | 2.158% | 13 | 9266.4 | 2.055%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 19004.48 | 4.471% | 5.04 | 20162.42 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6146.29 | 1.446% | 1.63 | 6520.78 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9009.81 | 2.12% | 2.24 | 9558.78 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 13817.45 | 3.251% | 3.36 | 14659.34 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 425050.99 |  |  | 450949.28
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-153 |  |  | 3F-154
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1020×12 |  | 占指标 基价(%) | D1220×12 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 546594.86 |  | 100% | 671386.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 546594.86 |  | 100% | 671386.05 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 332 | 79680 |  | 393 | 94320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 79680 | 14.58% |  | 94320 | 14.05%
材料 | 14011359增加 | 钢板卷管 D1020×12 | m | 1742 | 100.850 | 175680.7 |  |  | 0
| 14011360增加 | 钢板卷管 D1220×12 | m | 2146 |  | 0 |  | 100.800 | 216316.8
| 16030149增加 | 闸阀 DN1020 | 个 | 10400 | 0.210 | 2184 |  |  | 0
| 16030150增加 | 闸阀 DN1220 | 个 | 13970 |  | 0 |  | 0.210 | 2933.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.910 | 9.93 |  | 3.370 | 17.52
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 420.208 | 109254.08 |  | 554.72 | 144227.2
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.280 | 8707.91 |  | 21.880 | 11025.99
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.500 | 24750 |  | 1.520 | 25080
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 12901.75 |  | 4 | 16062.34
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 335445.54 | 61.37% |  | 417620.72 | 62.2%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.88 | 1101.26 |  | 1.15 | 1439.14
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.42 | 3849.98 |  | 2.88 | 4581.79
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 69.16 | 2213.12 |  | 80 | 2560
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.42 | 201.8 |  | 0.54 | 259.46
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 6.53 | 9180.66 |  | 8.78 | 12343.98
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.27 | 108.26 |  | 0.41 | 164.39
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.71 | 720.81 |  | 9.98 | 933.03
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 57 | 9999.15 |  | 50 | 11224.14
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 27541.52 | 5.039% |  | 33672.41 | 5.015%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 442667.06 | 80.99% |  | 545613.13 | 81.27%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 31872 | 5.831% | 40 | 37728 | 5.619%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10358.4 | 1.895% | 13 | 12261.6 | 1.826%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 24438.83 | 4.471% | 5.04 | 30018.38 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7903.83 | 1.446% | 1.63 | 9708.32 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 11586.18 | 2.12% | 2.24 | 14231.38 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 17768.56 | 3.251% | 3.36 | 21825.24 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 546594.86 |  |  | 671386.05
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-155 |  |  | 3F-156
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1420×14 |  | 占指标 基价(%) | D1620×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 830534.84 |  | 100% | 1029785.04 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 830534.84 |  | 100% | 1029785.04 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 434 | 104160 |  | 502 | 120480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 104160 | 12.54% |  | 120480 | 11.7%
材料 | 14011361增加 | 钢板卷管 D1420×14 | m | 2975 | 100.750 | 299731.25 |  |  | 0
| 14011362增加 | 钢板卷管 D1620×16 | m | 3746 |  | 0 |  | 100.700 | 377222.2
| 16030151增加 | 闸阀 DN1420 | 个 | 14980 | 0.130 | 1947.4 |  |  | 0
| 16030152增加 | 闸阀 DN1620 | 个 | 18790 |  | 0 |  | 0.130 | 2442.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 3.390 | 17.63 |  | 4.060 | 21.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 706.656 | 183730.56 |  | 875.504 | 227631.04
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.150 | 8642.4 |  | 22.830 | 11504.72
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.800 | 941.13 |  | 2.460 | 1286.21
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.560 | 25740 |  | 1.660 | 27390
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 15631.69 |  | 4 | 25908.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 536687.96 | 64.62% |  | 673619.94 | 65.41%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.46 | 1827.09 |  | 1.81 | 2265.09
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.38 | 5377.24 |  | 3.93 | 6252.24
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 91.47 | 2927.04 |  | 10.35 | 331.2
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 9.5 | 7805.49
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.11 | 76.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.67 | 4934.43 |  | 4.99 | 6709.2
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.55 | 264.26 |  | 0.29 | 139.34
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.24 | 15802.54 |  | 14.23 | 20006.24
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.4 | 160.38 |  | 0.27 | 108.26
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.52 | 890.02 |  | 0.04 | 3.74
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 26 | 8405.57 |  | 27 | 11818.93
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 40734.68 | 4.905% |  | 55592.76 | 5.398%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 681582.64 | 82.07% |  | 849692.7 | 82.51%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 41664 | 5.017% | 40 | 48192 | 4.68%
| 利润 |  | % |  | 13 | 13540.8 | 1.63% | 13 | 15662.4 | 1.521%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 37134.09 | 4.471% | 5.04 | 46042.77 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 12009.64 | 1.446% | 1.63 | 14890.82 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 17604.86 | 2.12% | 2.24 | 21828.37 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 26998.81 | 3.251% | 3.36 | 33475.98 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 830534.84 |  |  | 1029785.04
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-157 |  |  | 3F-158
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D1820×16 |  | 占指标 基价(%) | D2020×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1180945.26 |  | 100% | 1358357.41 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1180945.26 |  | 100% | 1358357.41 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 559 | 134160 |  | 628 | 150720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 134160 | 11.36% |  | 150720 | 11.1%
材料 | 14011363增加 | 钢板卷管 D1820×16 | m | 4259 | 100.650 | 428668.35 |  |  | 0
| 14011364增加 | 钢板卷管 D2020×16 | m | 4697 |  | 0 |  | 100.600 | 472518.2
| 16030153增加 | 闸阀 DN1820 | 个 | 20470 | 0.100 | 2047 |  |  | 0
| 16030154增加 | 闸阀 DN2020 | 个 | 21780 |  | 0 |  | 0.100 | 2178
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 4.050 | 21.06 |  | 4.050 | 21.06
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1061.296 | 275936.96 |  | 1264.512 | 328773.12
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 22.620 | 11398.9 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 22453.02 |  | 5 | 42277.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 770886.98 | 65.28% |  | 887825.7 | 65.36%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.19 | 2740.63 |  | 2.62 | 3278.75
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.52 | 7190.87 |  | 5.15 | 8193.14
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 11.62 | 371.84 |  | 12.95 | 414.4
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 10.67 | 8766.79 |  | 11.89 | 9769.18
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.06 | 41.54
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0 | 0
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.41 | 197 |  | 0.53 | 254.65
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 17.17 | 24139.65 |  | 20.9 | 29383.73
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.43 | 172.41 |  | 0.61 | 244.58
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.06 | 660.04 |  | 9.39 | 877.87
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 61 | 27087.48 |  | 65 | 34116.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 71493.19 | 6.054% |  | 86604.26 | 6.376%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 976540.17 | 82.69% |  | 1125149.96 | 82.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 53664 | 4.544% | 40 | 60288 | 4.438%
| 利润 |  | % |  | 13 | 17440.8 | 1.477% | 13 | 19593.6 | 1.442%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 52801.31 | 4.471% | 5.04 | 60733.59 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17076.61 | 1.446% | 1.63 | 19642.01 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 25032.51 | 2.12% | 2.24 | 28793.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 38389.86 | 3.251% | 3.36 | 44157.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1180945.26 |  |  | 1358357.41
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-159 |  |  | 3F-160
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D2420×18 |  | 占指标 基价(%) | D2620×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1821952.8 |  | 100% | 2011069.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1821952.8 |  | 100% | 2011069.88 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 816 | 195840 |  | 910 | 218400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 195840 | 10.75% |  | 218400 | 10.86%
材料 | 14011365增加 | 钢板卷管 D2420×18 | m | 6288 | 100.500 | 631944 |  |  | 0
| 14011366增加 | 钢板卷管 D2620×18 | m | 6732 |  | 0 |  | 100.450 | 676229.4
| 16030155增加 | 闸阀 DN2420 | 个 | 24283 | 0.100 | 2428.3 |  |  | 0
| 16030156增加 | 闸阀 DN2620 | 个 | 27490 |  | 0 |  | 0.100 | 2749
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1722.224 | 447778.24 |  | 1976.736 | 513951.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 23.210 | 11696.22 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 78696.98 |  | 7 | 86451.52
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1202939.54 | 66.02% |  | 1321473.3 | 65.71%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.57 | 4467.61 |  | 4.11 | 5143.38
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 6.53 | 10388.58 |  | 7.28 | 11581.75
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 15.79 | 505.28 |  | 17.3 | 553.6
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 14.5 | 11913.64 |  | 15.88 | 13047.48
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.44 | 211.41 |  | 0.45 | 216.22
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 28.97 | 40729.5 |  | 33.49 | 47084.26
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.55 | 220.52
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.8 | 729.22 |  | 8.37 | 782.51
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 64 | 44379.88 |  | 63 | 49643.69
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 113723.44 | 6.242% |  | 128443.19 | 6.387%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1512502.98 | 83.02% |  | 1668316.49 | 82.96%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 78336 | 4.3% | 40 | 87360 | 4.344%
| 利润 |  | % |  | 13 | 25459.2 | 1.397% | 13 | 28392 | 1.412%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 81461.43 | 4.471% | 5.04 | 89917.05 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 26345.66 | 1.446% | 1.63 | 29080.32 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 38619.96 | 2.12% | 2.24 | 42628.68 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 59227.57 | 3.251% | 3.36 | 65375.34 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1821952.8 |  |  | 2011069.88
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-161 |  |  | 3F-162
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D2820×18 |  | 占指标 基价(%) | D3020×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2218585.83 |  | 100% | 2417945.45 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2218585.83 |  | 100% | 2417945.45 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1006 | 241440 |  | 1102 | 264480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 241440 | 10.88% |  | 264480 | 10.94%
材料 | 14011367增加 | 钢板卷管 D2820×18 | m | 7410 | 100.400 | 743964 |  |  | 0
| 14011368增加 | 钢板卷管 D3020×18 | m | 7862 |  | 0 |  | 100.350 | 788951.7
| 16030157增加 | 闸阀 DN2820 | 个 | 29160 | 0.100 | 2916 |  |  | 0
| 16030158增加 | 闸阀 DN3020 | 个 | 31750 |  | 0 |  | 0.100 | 3175
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 2248.4 | 584584 |  | 2537.264 | 659688.64
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 23.210 | 11696.22 |  | 23.210 | 11696.22
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 82413.36 |  | 6 | 89634.44
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1455969.38 | 65.63% |  | 1583541.8 | 65.49%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.68 | 5856.69 |  | 5.29 | 6620.06
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.08 | 12854.47 |  | 8.92 | 14190.83
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 18.87 | 603.84 |  | 20.51 | 656.32
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 17.33 | 14238.85 |  | 18.83 | 15471.29
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.39 | 187.39 |  | 0.34 | 163.36
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 38.34 | 53902.97 |  | 43.51 | 61171.58
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.53 | 212.5 |  | 0.53 | 212.5
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.08 | 661.91 |  | 6.4 | 598.34
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 61 | 54099.92 |  | 58 | 57567.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 142788.32 | 6.436% |  | 156821.41 | 6.486%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1840197.7 | 82.94% |  | 2004843.21 | 82.92%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 96576 | 4.353% | 40 | 105792 | 4.375%
| 利润 |  | % |  | 13 | 31387.2 | 1.415% | 13 | 34382.4 | 1.422%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 99195.31 | 4.471% | 5.04 | 108108.89 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 32081.02 | 1.446% | 1.63 | 34963.79 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 47027.39 | 2.12% | 2.24 | 51253.22 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 72121.21 | 3.251% | 3.36 | 78601.94 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2218585.83 |  |  | 2417945.45
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-163 |  |  | 3F-164
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D219×8 |  | 占指标 基价(%) | D325×8 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 135504.08 |  | 100% | 174560.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 135504.08 |  | 100% | 174560.1 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 158 | 37920 |  | 179 | 42960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 37920 | 27.98% |  | 42960 | 24.61%
材料 | 14011351增加 | 钢板卷管 D219×8 | m | 245 | 101.400 | 24843 |  |  | 0
| 14011352增加 | 钢板卷管 D325×8 | m | 371 |  | 0 |  | 101.300 | 37582.3
| 16030139增加 | 闸阀 DN219 | 个 | 861 | 0.450 | 387.45 |  |  | 0
| 16030141增加 | 闸阀 DN325 | 个 | 2567 |  | 0 |  | 0.450 | 1155.15
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.780 | 9.26 |  | 1.780 | 9.26
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 44.992 | 11697.92 |  | 69.68 | 18116.8
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 0.170 | 85.67 |  | 2.370 | 1194.31
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.440 | 7260 |  | 0.570 | 9405
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 6770.71 |  | 10 | 7154.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 55132.89 | 40.69% |  | 78695.87 | 45.08%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.13 | 162.69 |  | 0.26 | 325.37
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.62 | 986.36 |  | 1.57 | 2497.71
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.88 | 1404.16 |  | 49.04 | 1569.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.82 | 567.7
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.8 | 384.38
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.8 | 1124.74 |  | 1.08 | 1518.39
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.35 | 140.33 |  | 0.37 | 148.35
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.22 | 6.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 14.76 | 1379.91 |  | 14.17 | 1324.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 22 | 1272.83 |  | 24 | 2019.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7058.44 | 5.209% |  | 10431.8 | 5.976%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 100111.33 | 73.88% |  | 132087.67 | 75.67%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15168 | 11.19% | 40 | 17184 | 9.844%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4929.6 | 3.638% | 13 | 5584.8 | 3.199%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 6058.53 | 4.471% | 5.04 | 7804.77 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1959.41 | 1.446% | 1.63 | 2524.16 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2872.28 | 2.12% | 2.24 | 3700.15 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4404.93 | 3.251% | 3.36 | 5674.55 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 135504.08 |  |  | 174560.1
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-165 |  |  | 3F-166
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D428×8 |  | 占指标 基价(%) | D529×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 221988.35 |  | 100% | 291426.4 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 221988.35 |  | 100% | 291426.4 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 206 | 49440 |  | 247 | 59280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 49440 | 22.27% |  | 59280 | 20.34%
材料 | 14011353增加 | 钢板卷管 D428×8 | m | 485 | 101.200 | 49082 |  |  | 0
| 14011354增加 | 钢板卷管 D529×10 | m | 766 |  | 0 |  | 101.100 | 77442.6
| 16030143增加 | 闸阀 DN428 | 个 | 3675 | 0.400 | 1470 |  |  | 0
| 16030144增加 | 闸阀 DN529 | 个 | 4780 |  | 0 |  | 0.400 | 1912
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.770 | 9.2
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 100.64 | 26166.4 |  | 162.336 | 42207.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.950 | 2494.45 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.060 | 1077.07
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.950 | 15675 |  | 1.040 | 17160
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 11660.08 |  | 8 | 11507.59
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 108827.4 | 49.02% |  | 155352.42 | 53.31%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.33 | 412.97 |  | 0.42 | 525.6
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.75 | 2784.08 |  | 2.05 | 3261.35
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 54.22 | 1735.04 |  | 64.01 | 2048.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.96 | 664.63 |  | 1.28 | 886.17
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.91 | 437.24 |  | 0.78 | 374.77
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.54 | 2165.12 |  | 2.38 | 3346.09
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.48 | 192.46
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 16.52 | 1544.45 |  | 17.6 | 1645.42
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 24 | 2411.73 |  | 1 | 123.57
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 12460.61 | 5.613% |  | 12480.56 | 4.283%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 170728.01 | 76.91% |  | 227112.98 | 77.93%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 19776 | 8.909% | 40 | 23712 | 8.137%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6427.2 | 2.895% | 13 | 7706.4 | 2.644%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9925.33 | 4.471% | 5.04 | 13029.98 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3209.98 | 1.446% | 1.63 | 4214.06 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4705.49 | 2.12% | 2.24 | 6177.37 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7216.34 | 3.251% | 3.36 | 9473.61 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 221988.35 |  |  | 291426.4
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-167 |  |  | 3F-168
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D630×10 |  | 占指标 基价(%) | D720×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 342372 |  | 100% | 386998.32 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 342372 |  | 100% | 386998.32 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 282 | 67680 |  | 310 | 74400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 67680 | 19.77% |  | 74400 | 19.22%
材料 | 14011355增加 | 钢板卷管 D630×10 | m | 897 | 101.050 | 90641.85 |  |  | 0
| 14011356增加 | 钢板卷管 D720×10 | m | 994 |  | 0 |  | 101.000 | 100394
| 16030145增加 | 闸阀 DN630 | 个 | 5890 | 0.380 | 2238.2 |  |  | 0
| 16030146增加 | 闸阀 DN720 | 个 | 6940 |  | 0 |  | 0.380 | 2637.2
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.770 | 9.2 |  | 1.950 | 10.14
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 206.848 | 53780.48 |  | 250.384 | 65099.84
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.640 | 3346.1 |  | 10.030 | 5054.42
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.950 | 1019.56 |  | 2.220 | 1160.73
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.120 | 18480 |  | 1.200 | 19800
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 11915.84 |  | 7 | 13640.71
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 182142.13 | 53.2% |  | 208507.94 | 53.88%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.52 | 650.74 |  | 0.6 | 750.86
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.26 | 3595.43 |  | 2.46 | 3913.61
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 69.66 | 2229.12 |  | 74.85 | 2395.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 2.05 | 1419.26 |  | 0.24 | 166.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.93 | 446.85 |  | 0.92 | 442.04
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.06 | 4302.12 |  | 3.78 | 5314.38
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.47 | 188.45 |  | 0.46 | 184.44
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.32 | 9.59
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 18.75 | 1752.94 |  | 14.15 | 1322.88
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 23 | 3372.2 |  | 44 | 6409.21
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 18033.92 | 5.267% |  | 20975.59 | 5.42%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 267856.05 | 78.24% |  | 303883.53 | 78.52%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 27072 | 7.907% | 40 | 29760 | 7.69%
| 利润 |  | % |  | 13 | 8798.4 | 2.57% | 13 | 9672 | 2.499%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15307.81 | 4.471% | 5.04 | 17303.1 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4950.74 | 1.446% | 1.63 | 5596.04 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7257.26 | 2.12% | 2.24 | 8203.21 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11129.74 | 3.251% | 3.36 | 12580.44 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 342372 |  |  | 386998.32
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-169 |  |  | 3F-170
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D820×10 |  | 占指标 基价(%) | D920×10 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 442071.88 |  | 100% | 466761.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 442071.88 |  | 100% | 466761.24 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 334 | 80160 |  | 337 | 80880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 80160 | 18.13% |  | 80880 | 17.33%
材料 | 14011357增加 | 钢板卷管 D820×10 | m | 1173 | 100.950 | 118414.35 |  |  | 0
| 14011358增加 | 钢板卷管 D920×10 | m | 1295 |  | 0 |  | 100.900 | 130665.5
| 16030147增加 | 闸阀 DN820 | 个 | 7800 | 0.380 | 2964 |  |  | 0
| 16030148增加 | 闸阀 DN920 | 个 | 8970 |  | 0 |  | 0.210 | 1883.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.950 | 10.14 |  | 1.910 | 9.93
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 302.64 | 78686.4 |  | 359.248 | 93404.48
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 15.170 | 7644.62 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 1.230 | 643.11
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.300 | 21450 |  | 1.480 | 24420
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.230 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 13862.47 |  | 3 | 7707.15
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 244903.61 | 55.4% |  | 264612.17 | 56.69%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.71 | 888.52 |  | 0.83 | 1038.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.68 | 4263.61 |  | 2.92 | 4645.43
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 80.75 | 2584 |  | 86.8 | 2777.6
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 1.37 | 658.26 |  | 0.79 | 379.58
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.61 | 6481.29 |  | 5.42 | 7620.09
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.75 | 300.71 |  | 0.47 | 188.45
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.32 | 9.59 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.24 | 863.85 |  | 15.36 | 1436.01
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 52 | 8424.07 |  | 41 | 7477.87
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 24624.2 | 5.57% |  | 25716.57 | 5.51%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 349687.81 | 79.1% |  | 371208.74 | 79.53%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 32064 | 7.253% | 40 | 32352 | 6.931%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10420.8 | 2.357% | 13 | 10514.4 | 2.253%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 19765.5 | 4.471% | 5.04 | 20869.39 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6392.41 | 1.446% | 1.63 | 6749.42 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9370.6 | 2.12% | 2.24 | 9893.94 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14370.76 | 3.251% | 3.36 | 15173.35 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 442071.88 |  |  | 466761.24
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-171 |  |  | 3F-172
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1020×12 |  | 占指标 基价(%) | D1220×12 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 564936 |  | 100% | 699876.47 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 564936 |  | 100% | 699876.47 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 375 | 90000 |  | 445 | 106800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 90000 | 15.93% |  | 106800 | 15.26%
材料 | 14011359增加 | 钢板卷管 D1020×12 | m | 1742 | 100.850 | 175680.7 |  |  | 0
| 14011360增加 | 钢板卷管 D1220×12 | m | 2146 |  | 0 |  | 100.800 | 216316.8
| 16030149增加 | 闸阀 DN1020 | 个 | 10400 | 0.210 | 2184 |  |  | 0
| 16030150增加 | 闸阀 DN1220 | 个 | 13970 |  | 0 |  | 0.130 | 1816.1
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 1.910 | 9.93 |  | 3.350 | 17.42
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 420.208 | 109254.08 |  | 554.72 | 144227.2
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.890 | 6495.66 |  | 16.680 | 8405.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 2.900 | 1516.27
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.500 | 24750 |  | 1.520 | 25080
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 12813.26 |  | 4 | 15907.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 333144.8 | 58.97% |  | 413592.65 | 59.1%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.95 | 1188.86 |  | 3.04 | 3804.35
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.16 | 5027.24 |  | 6.53 | 10388.58
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 93 | 2976 |  | 105.86 | 3387.52
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.1 | 134.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 1.21 | 581.38 |  | 0.54 | 259.46
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 6.53 | 9180.66 |  | 8.78 | 12343.98
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.27 | 108.26 |  | 0.41 | 164.39
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.71 | 720.81 |  | 9.98 | 933.03
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 52 | 10373.84 |  | 39 | 12311.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 30323.53 | 5.368% |  | 43880.62 | 6.27%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 453468.33 | 80.27% |  | 564273.27 | 80.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 36000 | 6.372% | 40 | 42720 | 6.104%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11700 | 2.071% | 13 | 13884 | 1.984%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 25258.88 | 4.471% | 5.04 | 31292.21 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8169.04 | 1.446% | 1.63 | 10120.3 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 11974.96 | 2.12% | 2.24 | 14835.29 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 18364.79 | 3.251% | 3.36 | 22751.4 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 564936 |  |  | 699876.47
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-173 |  |  | 3F-174
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1420×14 |  | 占指标 基价(%) | D1620×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 852694.49 |  | 100% | 1054760.57 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 852694.49 |  | 100% | 1054760.57 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 482 | 115680 |  | 555 | 133200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 115680 | 13.57% |  | 133200 | 12.63%
材料 | 14011361增加 | 钢板卷管 D1420×14 | m | 2975 | 100.750 | 299731.25 |  |  | 0
| 14011362增加 | 钢板卷管 D1620×16 | m | 3746 |  | 0 |  | 100.700 | 377222.2
| 16030151增加 | 闸阀 DN1420 | 个 | 14980 | 0.130 | 1947.4 |  |  | 0
| 16030152增加 | 闸阀 DN1620 | 个 | 18790 |  | 0 |  | 0.130 | 2442.7
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 3.350 | 17.42 |  | 4.060 | 21.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 706.656 | 183730.56 |  | 875.504 | 227631.04
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 13.520 | 6813.13 |  | 18.460 | 9302.55
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.280 | 1192.1 |  | 2.460 | 1286.21
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.560 | 25740 |  | 1.660 | 27390
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.140 | 210
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 15584.33 |  | 4 | 25820.37
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 535062.09 | 62.75% |  | 671329.68 | 63.65%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.55 | 1939.72 |  | 1.9 | 2377.72
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.26 | 6777.23 |  | 4.87 | 7747.68
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 119.34 | 3818.88 |  | 13.34 | 426.88
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 0 | 0 |  | 12.25 | 10064.97
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.11 | 76.16 |  | 0.06 | 41.54
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 3.66 | 4920.98 |  | 4.99 | 6709.2
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 1.34 | 643.84 |  | 0.21 | 100.9
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.24 | 15802.54 |  | 14.23 | 20006.24
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.04 | 16.04 |  | 0.27 | 108.26
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.52 | 890.02 |  | 4.97 | 464.65
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 27 | 9437.95 |  | 26 | 12500.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 44393.31 | 5.206% |  | 60577.81 | 5.743%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 695135.4 | 81.52% |  | 865107.49 | 82.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 46272 | 5.427% | 40 | 53280 | 5.051%
| 利润 |  | % |  | 13 | 15038.4 | 1.764% | 13 | 17316 | 1.642%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 38124.87 | 4.471% | 5.04 | 47159.46 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 12330.07 | 1.446% | 1.63 | 15251.97 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 18074.58 | 2.12% | 2.24 | 22357.77 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 27719.17 | 3.251% | 3.36 | 34287.88 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 852694.49 |  |  | 1054760.57
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-175 |  |  | 3F-176
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D1820×16 |  | 占指标 基价(%) | D2020×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1209353.73 |  | 100% | 1387262.49 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1209353.73 |  | 100% | 1387262.49 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 615 | 147600 |  | 689 | 165360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 147600 | 12.2% |  | 165360 | 11.92%
材料 | 14011363增加 | 钢板卷管 D1820×16 | m | 4259 | 100.650 | 428668.35 |  |  | 0
| 14011364增加 | 钢板卷管 D2020×16 | m | 4697 |  | 0 |  | 100.600 | 472518.2
| 16030153增加 | 闸阀 DN1820 | 个 | 20470 | 0.100 | 2047 |  |  | 0
| 16030154增加 | 闸阀 DN2020 | 个 | 21780 |  | 0 |  | 0.100 | 2178
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 4.050 | 21.06 |  | 4.050 | 21.06
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1061.296 | 275936.96 |  | 1264.512 | 328773.12
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 18.450 | 9297.51 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 22389.98 |  | 5 | 42181.42
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 768722.55 | 63.56% |  | 885809.73 | 63.85%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.29 | 2865.77 |  | 2.72 | 3403.89
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 5.52 | 8781.77 |  | 6.21 | 9879.49
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 14.81 | 473.92 |  | 16.34 | 522.88
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 13.6 | 11174.17 |  | 15 | 12324.45
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.41 | 197 |  | 0.53 | 254.65
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 17.17 | 24139.65 |  | 20.9 | 29383.73
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.43 | 172.41 |  | 0.61 | 244.58
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.54 | 16.18 |  | 0.54 | 16.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.06 | 660.04 |  | 9.39 | 877.87
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 61 | 29665.04 |  | 61 | 34805.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 78296.25 | 6.474% |  | 91863.41 | 6.622%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 994618.8 | 82.24% |  | 1143033.14 | 82.39%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 59040 | 4.882% | 40 | 66144 | 4.768%
| 利润 |  | % |  | 13 | 19188 | 1.587% | 13 | 21496.8 | 1.55%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 54071.48 | 4.471% | 5.04 | 62025.97 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17487.4 | 1.446% | 1.63 | 20059.99 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 25634.69 | 2.12% | 2.24 | 29405.82 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 39313.36 | 3.251% | 3.36 | 45096.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1209353.73 |  |  | 1387262.49
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-177 |  |  | 3F-178
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D2420×18 |  | 占指标 基价(%) | D2620×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1828002.19 |  | 100% | 2044107.76 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1828002.19 |  | 100% | 2044107.76 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 883 | 211920 |  | 981 | 235440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 211920 | 11.59% |  | 235440 | 11.52%
材料 | 14011365增加 | 钢板卷管 D2420×18 | m | 6288 | 100.500 | 631944 |  |  | 0
| 14011366增加 | 钢板卷管 D2620×18 | m | 6732 |  | 0 |  | 100.450 | 676229.4
| 16030155增加 | 闸阀 DN2420 | 个 | 24283 | 0.100 | 2428.3 |  |  | 0
| 16030156增加 | 闸阀 DN2620 | 个 | 27490 |  | 0 |  | 0.100 | 2749
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1722.224 | 447778.24 |  | 1976.736 | 513951.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 19.400 | 9776.24 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 56116.13 |  | 7 | 86317.13
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1178438.71 | 64.47% |  | 1319418.93 | 64.55%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.69 | 4617.78 |  | 4.24 | 5306.06
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 7.72 | 12281.75 |  | 8.54 | 13586.29
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 19.59 | 626.88 |  | 21.3 | 681.6
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 17.98 | 14772.91 |  | 19.55 | 16062.87
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.44 | 211.41 |  | 0.45 | 216.22
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 28.97 | 40729.5 |  | 33.49 | 47084.26
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.57 | 228.54 |  | 0.55 | 220.52
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.8 | 729.22 |  | 8.37 | 782.51
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 60 | 44620.66 |  | 59 | 49624.96
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 118988.43 | 6.509% |  | 133735.07 | 6.542%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1509347.14 | 82.57% |  | 1688594 | 82.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 84768 | 4.637% | 40 | 94176 | 4.607%
| 利润 |  | % |  | 13 | 27549.6 | 1.507% | 13 | 30607.2 | 1.497%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 81731.9 | 4.471% | 5.04 | 91394.21 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 26433.14 | 1.446% | 1.63 | 29558.05 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 38748.19 | 2.12% | 2.24 | 43328.98 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 59424.22 | 3.251% | 3.36 | 66449.32 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1828002.19 |  |  | 2044107.76
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-179 |  |  | 3F-180
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D2820×18 |  | 占指标 基价(%) | D3020×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2253146.94 |  | 100% | 2471586.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2253146.94 |  | 100% | 2471586.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1081 | 259440 |  | 1180 | 283200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 259440 | 11.51% |  | 283200 | 11.46%
材料 | 14011367增加 | 钢板卷管 D2820×18 | m | 7410 | 100.400 | 743964 |  |  | 0
| 14011368增加 | 钢板卷管 D3020×18 | m | 7862 |  | 0 |  | 100.350 | 788951.7
| 16030157增加 | 闸阀 DN2820 | 个 | 29160 | 0.100 | 2916 |  |  | 0
| 16030158增加 | 闸阀 DN3020 | 个 | 31750 |  | 0 |  | 0.100 | 3175
| 01210101 | 角钢 | kg | 5.2 | 6.560 | 34.11 |  | 6.560 | 34.11
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 2248.4 | 584584 |  | 2537.264 | 659688.64
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 19.400 | 9776.24 |  | 19.400 | 9776.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.890 | 988.19 |  | 1.890 | 988.19
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.770 | 29205 |  | 1.770 | 29205
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.110 | 165 |  | 0.110 | 165
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 82298.16 |  | 7 | 104439.12
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1453934.2 | 64.53% |  | 1596426.5 | 64.59%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.81 | 6019.38 |  | 5.43 | 6795.26
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 9.4 | 14954.46 |  | 10.3 | 16386.27
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 23.07 | 738.24 |  | 24.91 | 797.12
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 21.18 | 17402.12 |  | 22.87 | 18790.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 0.38 | 182.58 |  | 0.34 | 163.36
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 38.34 | 53902.97 |  | 43.51 | 61171.58
| 99191308 | 卷板机 20×2500 | 台班 | 400.95 | 0.52 | 208.49 |  | 0.53 | 212.5
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.65 | 19.48 |  | 0.65 | 19.48
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 6.99 | 653.5 |  | 6.4 | 598.34
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 57 | 53711.97 |  | 55 | 57796.69
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 147943.49 | 6.566% |  | 162881.58 | 6.59%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1861317.69 | 82.61% |  | 2042508.08 | 82.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 103776 | 4.606% | 40 | 113280 | 4.583%
| 利润 |  | % |  | 13 | 33727.2 | 1.497% | 13 | 36816 | 1.49%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 100740.57 | 4.471% | 5.04 | 110507.25 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 32580.78 | 1.446% | 1.63 | 35739.45 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 47759.99 | 2.12% | 2.24 | 52390.26 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 73244.71 | 3.251% | 3.36 | 80345.7 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2253146.94 |  |  | 2471586.74
2.2.3 预应力钢筋混凝土管（开槽放坡）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-181 |  |  | 3F-182
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN300 |  | 占指标 基价(%) | DN400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 173682.62 |  | 100% | 199411.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 173682.62 |  | 100% | 199411.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 162 | 38880 |  | 190 | 45600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 38880 | 22.39% |  | 45600 | 22.87%
材料 | 429131401增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN300 | m | 137 | 100.000 | 13700 |  |  | 0
| 429131402增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN400 | m | 158 |  | 0 |  | 100.000 | 15800
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.450 | 2469.15 |  |  | 0
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 |  | 0 |  | 0.400 | 3297.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 4.180 | 21.07 |  | 5.120 | 25.8
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 168.624 | 43842.24 |  | 150.48 | 39124.8
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.260 | 2146.74 |  | 8.960 | 4515.21
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 2.350 | 1228.7
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.330 | 1995
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.740 | 12210 |  | 1.270 | 20955
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 7863.63 |  | 10 | 8843.91
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 86499.93 | 49.8% |  | 97283.01 | 48.78%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.27 | 337.89 |  | 0.35 | 438
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.24 | 1972.72 |  | 1.41 | 2243.17
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 41.05 | 1313.6 |  | 43.69 | 1398.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.25 | 865.4 |  | 1.5 | 1038.48
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.54 | 2165.12 |  | 2.16 | 3036.79
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 0.65 | 254.32 |  | 0.86 | 336.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 1116.1 |  | 15 | 1285.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8091.71 | 4.659% |  | 9852.07 | 4.941%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 133471.64 | 76.85% |  | 152735.08 | 76.59%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15552 | 8.954% | 40 | 18240 | 9.147%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5054.4 | 2.91% | 13 | 5928 | 2.973%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7765.53 | 4.471% | 5.04 | 8915.92 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2511.47 | 1.446% | 1.63 | 2883.52 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3681.55 | 2.12% | 2.24 | 4226.94 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5646.03 | 3.251% | 3.36 | 6482.43 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 173682.62 |  |  | 199411.89
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-183 |  |  | 3F-184
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 240350.25 |  | 100% | 309811.36 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 240350.25 |  | 100% | 309811.36 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 219 | 52560 |  | 258 | 61920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 52560 | 21.87% |  | 61920 | 19.99%
材料 | 429131403增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN500 | m | 242 | 100.000 | 24200 |  |  | 0
| 429131404增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN600 | m | 314 |  | 0 |  | 100.000 | 31400
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 | 0.400 | 4968.8 |  |  | 0
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 |  | 0 |  | 0.380 | 6304.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 6.500 | 32.76 |  | 7.480 | 37.7
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 198.368 | 51575.68 |  | 284.016 | 73844.16
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 10.790 | 5437.4 |  | 11.480 | 5785.12
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.060 | 1077.07 |  | 1.950 | 1019.56
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.380 | 22770 |  | 1.570 | 25905
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 9989.26 |  | 14 | 20327.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 120981 | 50.34% |  | 165523.18 | 53.43%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.44 | 550.63 |  | 0.52 | 650.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.6 | 2545.44 |  | 1.67 | 2656.8
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 49.12 | 1571.84 |  | 52.05 | 1665.6
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.72 | 1190.79 |  | 0.22 | 152.31
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.92 | 4105.29 |  | 3.65 | 5131.61
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.08 | 422.56 |  | 1.4 | 547.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 13 | 1360.13 |  | 34 | 3699.49
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 11822.7 | 4.919% |  | 14580.33 | 4.706%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 185363.7 | 77.12% |  | 242023.51 | 78.12%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21024 | 8.747% | 40 | 24768 | 7.995%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6832.8 | 2.843% | 13 | 8049.6 | 2.598%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10746.31 | 4.471% | 5.04 | 13851.99 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3475.49 | 1.446% | 1.63 | 4479.91 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5094.71 | 2.12% | 2.24 | 6567.08 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7813.24 | 3.251% | 3.36 | 10071.27 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 240350.25 |  |  | 309811.36
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-185 |  |  | 3F-186
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 367713.43 |  | 100% | 430348.41 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 367713.43 |  | 100% | 430348.41 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 291 | 69840 |  | 316 | 75840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 69840 | 18.99% |  | 75840 | 17.62%
材料 | 429131405增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN700 | m | 514 | 100.000 | 51400 |  |  | 0
| 429131406增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN800 | m | 625 |  | 0 |  | 100.000 | 62500
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 | 0.380 | 7980 |  |  | 0
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 |  | 0 |  | 0.380 | 10773
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 340.864 | 88624.64 |  | 430.368 | 111895.68
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.800 | 8466.02 |  | 21.480 | 10824.42
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.690 | 27885 |  | 1.820 | 30030
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 14917.14 |  | 7 | 15969.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 201381.44 | 54.77% |  | 244100.96 | 56.72%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.2 | 250.29 |  | 0.86 | 1076.23
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.04 | 3245.44 |  | 2.42 | 3849.98
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 63.23 | 2023.36 |  | 70.67 | 2261.44
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.24 | 166.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.85 | 6818.71 |  | 6.38 | 8969.77
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.62 | 633.84 |  | 1.84 | 719.92
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 4756.98 |  | 27 | 4599.84
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 17970.8 | 4.887% |  | 21636.28 | 5.028%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 289192.24 | 78.65% |  | 341577.24 | 79.37%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 27936 | 7.597% | 40 | 30336 | 7.049%
| 利润 |  | % |  | 13 | 9079.2 | 2.469% | 13 | 9859.2 | 2.291%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 16440.85 | 4.471% | 5.04 | 19241.33 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5317.18 | 1.446% | 1.63 | 6222.89 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7794.43 | 2.12% | 2.24 | 9122.1 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11953.53 | 3.251% | 3.36 | 13989.65 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 367713.43 |  |  | 430348.41
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-187 |  |  | 3F-188
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 489837.08 |  | 100% | 524422.54 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 489837.08 |  | 100% | 524422.54 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 353 | 84720 |  | 372 | 89280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 84720 | 17.3% |  | 89280 | 17.02%
材料 | 429131407增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN900 | m | 748 | 100.000 | 74800 |  |  | 0
| 429131408增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1000 | m | 816 |  | 0 |  | 100.000 | 81600
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 | 0.210 | 7056 |  |  | 0
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 |  | 0 |  | 0.210 | 8820
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 537.552 | 139763.52 |  | 567.296 | 147496.96
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.030 | 8078 |  | 17.280 | 8707.91
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.830 | 30195 |  | 1.840 | 30360
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 18321.82 |  | 7 | 19543.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 280062.1 | 57.17% |  | 298731.34 | 56.96%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.04 | 1301.49 |  | 1.13 | 1414.12
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.65 | 4215.89 |  | 2.88 | 4581.79
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 76.1 | 2435.2 |  | 81.63 | 2612.16
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 7.66 | 10769.35 |  | 8.62 | 12119.03
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.16 | 845.12 |  | 2.38 | 931.2
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 26 | 5130.37 |  | 37 | 8074.68
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 24862.57 | 5.076% |  | 29898.13 | 5.701%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 389644.67 | 79.55% |  | 417909.47 | 79.69%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 33888 | 6.918% | 40 | 35712 | 6.81%
| 利润 |  | % |  | 13 | 11013.6 | 2.248% | 13 | 11606.4 | 2.213%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 21901.13 | 4.471% | 5.04 | 23447.48 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7083.1 | 1.446% | 1.63 | 7583.21 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 10383.08 | 2.12% | 2.24 | 11116.19 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15923.5 | 3.251% | 3.36 | 17047.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 489837.08 |  |  | 524422.54
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-189 |  |  | 3F-190
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 661668.06 |  | 100% | 861582.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 661668.06 |  | 100% | 861582.79 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 452 | 108480 |  | 503 | 120720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 108480 | 16.39% |  | 120720 | 14.01%
材料 | 429131409增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1200 | m | 940 | 100.000 | 94000 |  |  | 0
| 429131410增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1400 | m | 1780 |  | 0 |  | 100.000 | 178000
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 | 0.210 | 13141.8 |  |  | 0
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 |  | 0 |  | 0.130 | 13513.5
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 13.560 | 68.34 |  | 15.830 | 79.78
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 791.072 | 205678.72 |  | 1012.432 | 263232.32
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 21.880 | 11025.99 |  | 17.150 | 8642.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 1.800 | 941.13
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.140 | 210
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.930 | 31845 |  | 2.530 | 41745
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 25053.43 |  | 5 | 25332.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 382959.58 | 57.88% |  | 531981.62 | 61.74%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.53 | 1914.69 |  | 1.97 | 2465.32
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.54 | 5631.79 |  | 4.22 | 6713.6
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 98.33 | 3146.56 |  | 113.55 | 3633.6
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.1 | 134.45 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.88 | 16702.33 |  | 15.4 | 21651.17
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.92 | 1142.48 |  | 3.46 | 1353.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 32 | 9223.68 |  | 32 | 11550.94
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 38047.68 | 5.75% |  | 47647.62 | 5.53%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 529487.26 | 80.02% |  | 700349.24 | 81.29%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 43392 | 6.558% | 40 | 48288 | 5.605%
| 利润 |  | % |  | 13 | 14102.4 | 2.131% | 13 | 15693.6 | 1.821%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 29583.88 | 4.471% | 5.04 | 38522.27 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 9567.8 | 1.446% | 1.63 | 12458.59 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 14025.39 | 2.12% | 2.24 | 18262.98 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 21509.33 | 3.251% | 3.36 | 28008.11 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 661668.06 |  |  | 861582.79
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-191 |  |  | 3F-192
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1039482.7 |  | 100% | 1301334.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1039482.7 |  | 100% | 1301334.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 591 | 141840 |  | 709 | 170160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 141840 | 13.65% |  | 170160 | 13.08%
材料 | 429131411增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1600 | m | 1945 | 100.000 | 194500 |  |  | 0
| 429131412增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1800 | m | 2341 |  | 0 |  | 100.000 | 234100
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 | 0.130 | 18837 |  |  | 0
| 16071617增加 | 法兰蝶阀 DN1800 | 个 | 228900 |  | 0 |  | 0.100 | 22890
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 18.090 | 91.17 |  | 20.350 | 102.56
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1258.944 | 327325.44 |  | 1553.856 | 404002.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 22.830 | 11504.72 |  | 22.620 | 11398.9
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.460 | 1286.21 |  | 1.890 | 988.19
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.110 | 165
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 2.580 | 42570 |  | 2.680 | 44220
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 41756.2 |  | 15 | 107708.98
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 638273.37 | 61.4% |  | 825768.82 | 63.46%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.45 | 3066 |  | 2.17 | 2715.6
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.95 | 7874.96 |  | 5.67 | 9020.4
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 12.96 | 414.72 |  | 17.79 | 569.28
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 11.9 | 9777.4 |  | 16.33 | 13417.22
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.2 | 268.91 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 19.58 | 27527.91 |  | 15.97 | 22452.54
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 4 | 1565.04 |  | 4.54 | 1776.32
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.76 | 20.9 |  | 0.76 | 20.9
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 32 | 16208.86 |  | 36 | 18087.68
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 66861.55 | 6.432% |  | 68331.24 | 5.251%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 846974.92 | 81.48% |  | 1064260.06 | 81.78%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 56736 | 5.458% | 40 | 68064 | 5.23%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18439.2 | 1.774% | 13 | 22120.8 | 1.7%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 46476.37 | 4.471% | 5.04 | 58184.02 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15031.05 | 1.446% | 1.63 | 18817.45 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22033.93 | 2.12% | 2.24 | 27584.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 33791.23 | 3.251% | 3.36 | 42303.43 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1039482.7 |  |  | 1301334.16
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-193 |  |  | 3F-194
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN300 |  | 占指标 基价(%) | DN400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 165775.74 |  | 100% | 206908.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 165775.74 |  | 100% | 206908.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 190 | 45600 |  | 213 | 51120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 45600 | 27.51% |  | 51120 | 24.71%
材料 | 429131401增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN300 | m | 137 | 100.000 | 13700 |  |  | 0
| 429131402增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN400 | m | 158 |  | 0 |  | 100.000 | 15800
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.450 | 2469.15 |  |  | 0
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 |  | 0 |  | 0.400 | 3297.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 4.180 | 21.07 |  | 5.120 | 25.8
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 104.512 | 27173.12 |  | 146.368 | 38055.68
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2.370 | 1194.31 |  | 4.920 | 2479.34
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 2.380 | 1244.38
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.330 | 1995
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 0.740 | 12210 |  | 1.270 | 20955
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 11 | 6713.92 |  | 10 | 8534.98
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 67749.58 | 40.87% |  | 93884.77 | 45.38%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.33 | 412.97 |  | 0.41 | 513.09
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.79 | 2847.71 |  | 2 | 3181.8
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 56.15 | 1796.8 |  | 62.1 | 1987.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.25 | 865.4 |  | 1.5 | 1038.48
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.59 | 2235.41 |  | 2.24 | 3149.26
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 0.65 | 254.32 |  | 0.86 | 336.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.32 | 8.8
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 12 | 1022.79 |  | 11 | 1135.17
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 9546.07 | 5.758% |  | 11454.9 | 5.536%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 122895.65 | 74.13% |  | 156459.67 | 75.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18240 | 11% | 40 | 20448 | 9.883%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5928 | 3.576% | 13 | 6645.6 | 3.212%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7412.01 | 4.471% | 5.04 | 9251.08 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2397.14 | 1.446% | 1.63 | 2991.92 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3513.95 | 2.12% | 2.24 | 4385.84 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5388.99 | 3.251% | 3.36 | 6726.12 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 165775.74 |  |  | 206908.23
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-195 |  |  | 3F-196
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 255494.65 |  | 100% | 313427.34 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 255494.65 |  | 100% | 313427.34 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 255 | 61200 |  | 289 | 69360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 61200 | 23.95% |  | 69360 | 22.13%
材料 | 429131403增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN500 | m | 242 | 100.000 | 24200 |  |  | 0
| 429131404增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN600 | m | 314 |  | 0 |  | 100.000 | 31400
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 | 0.400 | 4968.8 |  |  | 0
| 16071609增加 | 法兰蝶阀 DN600 | 个 | 16590 |  | 0 |  | 0.380 | 6304.2
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 6.500 | 32.76 |  | 7.480 | 37.7
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 197.648 | 51388.48 |  | 285.216 | 74156.16
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.540 | 3295.7 |  | 6.640 | 3346.1
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.060 | 1077.07 |  | 1.950 | 1019.56
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.430 | 645 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.380 | 22770 |  | 1.570 | 25905
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 10866.28 |  | 8 | 11445.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 119529.12 | 46.78% |  | 154514.25 | 49.3%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.5 | 625.72 |  | 0.66 | 825.94
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.22 | 3531.8 |  | 2.6 | 4136.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 68.79 | 2201.28 |  | 79.84 | 2554.88
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.72 | 1190.79 |  | 0.22 | 152.31
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.92 | 4105.29 |  | 4.09 | 5750.21
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.08 | 422.56 |  | 1.4 | 547.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 11 | 1336.88 |  | 24 | 3370.43
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13490.34 | 5.28% |  | 17413.89 | 5.556%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 194219.46 | 76.02% |  | 241288.14 | 76.98%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 24480 | 9.581% | 40 | 27744 | 8.852%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7956 | 3.114% | 13 | 9016.8 | 2.877%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 11423.44 | 4.471% | 5.04 | 14013.67 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3694.48 | 1.446% | 1.63 | 4532.2 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5415.72 | 2.12% | 2.24 | 6643.72 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8305.55 | 3.251% | 3.36 | 10188.81 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 255494.65 |  |  | 313427.34
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-197 |  |  | 3F-198
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 384765.02 |  | 100% | 448513 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 384765.02 |  | 100% | 448513 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 330 | 79200 |  | 358 | 85920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 79200 | 20.58% |  | 85920 | 19.16%
材料 | 429131405增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN700 | m | 514 | 100.000 | 51400 |  |  | 0
| 429131406增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN800 | m | 625 |  | 0 |  | 100.000 | 62500
| 16071610增加 | 法兰蝶阀 DN700 | 个 | 21000 | 0.380 | 7980 |  |  | 0
| 16071611增加 | 法兰蝶阀 DN800 | 个 | 28350 |  | 0 |  | 0.380 | 10773
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 9.500 | 47.88 |  | 9.500 | 47.88
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 342.32 | 89003.2 |  | 429.648 | 111708.48
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 10.030 | 5054.42 |  | 15.170 | 7644.62
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.220 | 1160.73
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.410 | 615 |  | 0.410 | 615
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.690 | 27885 |  | 1.820 | 30030
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 16508.81 |  | 8 | 17981.18
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 199940.07 | 51.96% |  | 242745.92 | 54.12%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.77 | 963.6 |  | 0.94 | 1176.34
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.83 | 4502.25 |  | 3.17 | 5043.15
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 85.84 | 2746.88 |  | 94.72 | 3031.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.24 | 166.16 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.04 | 7085.84 |  | 6.38 | 8969.77
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 1.62 | 633.84 |  | 1.84 | 719.92
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 25 | 4043.65 |  | 24 | 4583.84
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20218.24 | 5.255% |  | 23683.16 | 5.28%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 299358.31 | 77.8% |  | 352349.08 | 78.56%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 31680 | 8.234% | 40 | 34368 | 7.663%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10296 | 2.676% | 13 | 11169.6 | 2.49%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 17203.25 | 4.471% | 5.04 | 20053.49 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5563.75 | 1.446% | 1.63 | 6485.55 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 8155.87 | 2.12% | 2.24 | 9507.14 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 12507.84 | 3.251% | 3.36 | 14580.14 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 384765.02 |  |  | 448513
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-199 |  |  | 3F-200
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 497144.67 |  | 100% | 548827.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 497144.67 |  | 100% | 548827.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 398 | 95520 |  | 417 | 100080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 95520 | 19.21% |  | 100080 | 18.24%
材料 | 429131407增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN900 | m | 748 | 100.000 | 74800 |  |  | 0
| 429131408增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1000 | m | 816 |  | 0 |  | 100.000 | 81600
| 16071612增加 | 法兰蝶阀 DN900 | 个 | 33600 | 0.210 | 7056 |  |  | 0
| 16071613增加 | 法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 42000 |  | 0 |  | 0.210 | 8820
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 11.310 | 57 |  | 11.310 | 57
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 496.896 | 129192.96 |  | 568.752 | 147875.52
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.010 | 5548.27 |  | 12.890 | 6495.66
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.220 | 1160.73 |  | 2.900 | 1516.27
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.230 | 345
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.830 | 30195 |  | 1.840 | 30360
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 19891.2 |  | 8 | 22188.36
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 268531.19 | 54.01% |  | 299542.84 | 54.58%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.07 | 1339.03 |  | 1.22 | 1526.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.43 | 5456.79 |  | 3.7 | 5886.33
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 101.21 | 3238.72 |  | 107.84 | 3450.88
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 7.26 | 10206.98 |  | 8.63 | 12133.09
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.16 | 845.12 |  | 2.38 | 931.2
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 24 | 5100.43 |  | 42 | 10119.22
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 26352.22 | 5.301% |  | 34212.61 | 6.234%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 390403.41 | 78.53% |  | 433835.45 | 79.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 38208 | 7.685% | 40 | 40032 | 7.294%
| 利润 |  | % |  | 13 | 12417.6 | 2.498% | 13 | 13010.4 | 2.371%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 22227.86 | 4.471% | 5.04 | 24538.64 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7188.77 | 1.446% | 1.63 | 7936.11 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 10537.98 | 2.12% | 2.24 | 11633.5 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 16161.05 | 3.251% | 3.36 | 17841.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 497144.67 |  |  | 548827.23
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-201 |  |  | 3F-202
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 680773.53 |  | 100% | 885499.35 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 680773.53 |  | 100% | 885499.35 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 503 | 120720 |  | 559 | 134160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 120720 | 17.73% |  | 134160 | 15.15%
材料 | 429131409增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1200 | m | 940 | 100.000 | 94000 |  |  | 0
| 429131410增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1400 | m | 1780 |  | 0 |  | 100.000 | 178000
| 16071614增加 | 法兰蝶阀 DN1200 | 个 | 62580 | 0.210 | 13141.8 |  |  | 0
| 16071615增加 | 法兰蝶阀 DN1400 | 个 | 103950 |  | 0 |  | 0.130 | 13513.5
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 13.560 | 68.34 |  | 15.830 | 79.78
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 790.832 | 205616.32 |  | 1012.672 | 263294.72
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 16.680 | 8405.55 |  | 13.520 | 6813.13
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.900 | 1516.27 |  | 1.800 | 941.13
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.230 | 345 |  | 0.140 | 210
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 1.930 | 31845 |  | 2.530 | 41745
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 24865.63 |  | 5 | 25244.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 380088.94 | 55.83% |  | 530126.4 | 59.87%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.62 | 2027.32 |  | 2.06 | 2577.95
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.45 | 7079.51 |  | 5.2 | 8272.68
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 127.32 | 4074.24 |  | 144.96 | 4638.72
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.11 | 76.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.1 | 134.45 |  | 0.18 | 242.02
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.88 | 16702.33 |  | 15.4 | 21651.17
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 2.92 | 1142.48 |  | 3.46 | 1353.76
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.54 | 14.85 |  | 0.54 | 14.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 25 | 7828.01 |  | 29 | 11275.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 39140.04 | 5.749% |  | 50156.59 | 5.664%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 539948.98 | 79.31% |  | 714442.99 | 80.68%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 48288 | 7.093% | 40 | 53664 | 6.06%
| 利润 |  | % |  | 13 | 15693.6 | 2.305% | 13 | 17440.8 | 1.97%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 30438.1 | 4.471% | 5.04 | 39591.61 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 9844.07 | 1.446% | 1.63 | 12804.43 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 14430.37 | 2.12% | 2.24 | 18769.94 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 22130.41 | 3.251% | 3.36 | 28785.58 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 680773.53 |  |  | 885499.35
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-203 |  |  | 3F-204
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1071161.73 |  | 100% | 1257016.75 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1071161.73 |  | 100% | 1257016.75 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 657 | 157680 |  | 722 | 173280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 157680 | 14.72% |  | 173280 | 13.79%
材料 | 429131411增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1600 | m | 1945 | 100.000 | 194500 |  |  | 0
| 429131412增加 | 预应力钢筋混凝土管 DN1800 | m | 2341 |  | 0 |  | 100.000 | 234100
| 16071616增加 | 法兰蝶阀 DN1600 | 个 | 144900 | 0.130 | 18837 |  |  | 0
| 16071617增加 | 法兰蝶阀 DN1800 | 个 | 228900 |  | 0 |  | 0.100 | 22890
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 18.090 | 91.17 |  | 20.350 | 102.56
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 1258.944 | 327325.44 |  | 1553.856 | 404002.56
| 1014031 | 橡胶圈 | 个 | 8.5 | 22.250 | 189.13 |  | 22.250 | 189.13
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 18.460 | 9302.55 |  | 18.450 | 9297.51
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.460 | 1286.21 |  | 1.890 | 988.19
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 0.140 | 210 |  | 0.110 | 165
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 2.580 | 42570 |  | 2.680 | 44220
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 41602.05 |  | 5 | 35797.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 635917.05 | 59.37% |  | 751756.37 | 59.8%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.77 | 3466.46 |  | 3.16 | 3954.52
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.13 | 12934.02 |  | 6.95 | 11056.76
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 16.35 | 523.2 |  | 18.45 | 590.4
| 99130306 | 光轮压路机 15t | 台班 | 821.63 | 15.01 | 12332.67 |  | 16.94 | 13918.41
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.2 | 268.91 |  | 0.1 | 134.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.62 | 2277.59 |  | 1.62 | 2277.59
| 99091934 | 电动卷扬机 双筒慢速50kN | 台班 | 391.26 | 4 | 1565.04 |  | 4.54 | 1776.32
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.76 | 20.9 |  | 1.3 | 35.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 |  | 0 |  |  | 0
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 118 | 39560.26 |  | 190 | 64374
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 73085.9 | 6.823% |  | 98255.05 | 7.817%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 866682.95 | 80.91% |  | 1023291.42 | 81.41%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 63072 | 5.888% | 40 | 69312 | 5.514%
| 利润 |  | % |  | 13 | 20498.4 | 1.914% | 13 | 22526.4 | 1.792%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 47892.77 | 4.471% | 5.04 | 56202.54 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 15489.13 | 1.446% | 1.63 | 18176.62 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 22705.43 | 2.12% | 2.24 | 26645 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 34821.05 | 3.251% | 3.36 | 40862.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1071161.73 |  |  | 1257016.75
2.2.4 PE塑料管（开槽放坡）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-205 |  |  | 3F-206
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D90 |  | 占指标 基价(%) | D125 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 69635.76 |  | 100% | 77134.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 69635.76 |  | 100% | 77134.13 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 102 | 24480 |  | 110 | 26400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 24480 | 35.15% |  | 26400 | 34.23%
材料 | 14311801增加 | PE管 D90 | m | 38 | 100.000 | 3800 |  |  | 0
| 14311802增加 | PE管 D125 | m | 50 |  | 0 |  | 100.000 | 5000
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071602增加 | 法兰蝶阀 DN125 | 个 | 1911 |  | 0 |  | 0.450 | 859.95
| 15212601增加 | 管件 D90 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15212602增加 | 管件 D125 | 个 | 52 |  | 0 |  | 11.880 | 617.76
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 25.152 | 6539.52 |  | 36.528 | 9497.28
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.980 | 512.39 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 4521.99 |  | 20 | 4009.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 20115.06 | 28.89% |  | 24055.64 | 31.19%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.08 | 100.11 |  | 0.14 | 175.2
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 27.87 | 891.84 |  | 29.26 | 936.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.42 | 590.49 |  | 0.56 | 787.32
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.05 | 18.03 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.11 | 3.03 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.43 | 684.09 |  | 0.87 | 1384.08
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 56 | 1509.88 |  | 7 | 260.37
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4206.1 | 6.04% |  | 3979.9 | 5.16%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 48801.16 | 70.08% |  | 54435.54 | 70.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 9792 | 14.06% | 40 | 10560 | 13.69%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3182.4 | 4.57% | 13 | 3432 | 4.449%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3113.49 | 4.471% | 5.04 | 3448.75 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1006.94 | 1.446% | 1.63 | 1115.37 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1476.07 | 2.12% | 2.24 | 1635.01 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2263.7 | 3.251% | 3.36 | 2507.46 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 69635.76 |  |  | 77134.13
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-207 |  |  | 3F-208
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D160 |  | 占指标 基价(%) | D250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 88166.21 |  | 100% | 119504.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 88166.21 |  | 100% | 119504.9 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 117 | 28080 |  | 138 | 33120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 28080 | 31.85% |  | 33120 | 27.71%
材料 | 14311803增加 | PE管 D160 | m | 81 | 100.000 | 8100 |  |  | 0
| 14311804增加 | PE管 D250 | m | 197 |  | 0 |  | 100.000 | 19700
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 0.450 | 978.3 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15212603增加 | 管件 D160 | 个 | 86 | 8.640 | 743.04 |  |  | 0
| 15212604增加 | 管件 D250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 49.104 | 12767.04 |  | 74.032 | 19248.32
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 16 | 4265.56 |  | 9 | 4150.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 30925.32 | 35.08% |  | 50272.3 | 42.07%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.15 | 187.71 |  | 0.19 | 237.77
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 30.79 | 985.28 |  | 34.72 | 1111.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.13 | 90
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.69 | 970.08 |  | 0.95 | 1335.62
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.06 | 21.63 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.92 | 1463.63 |  | 1.04 | 1654.54
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 7 | 283.05 |  | 6 | 286.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4326.66 | 4.907% |  | 5069.77 | 4.242%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 63331.98 | 71.83% |  | 88462.07 | 74.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 11232 | 12.74% | 40 | 13248 | 11.09%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3650.4 | 4.14% | 13 | 4305.6 | 3.603%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3942 | 4.471% | 5.04 | 5343.19 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1274.89 | 1.446% | 1.63 | 1728.06 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1868.86 | 2.12% | 2.24 | 2533.15 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2866.08 | 3.251% | 3.36 | 3884.83 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 88166.21 |  |  | 119504.9
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-209 |  |  | 3F-210
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D315 |  | 占指标 基价(%) | D355 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 154587.41 |  | 100% | 175397.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 154587.41 |  | 100% | 175397.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 159 | 38160 |  | 170 | 40800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 38160 | 24.69% |  | 40800 | 23.26%
材料 | 14311805增加 | PE管 D315 | m | 321 | 100.000 | 32100 |  |  | 0
| 14311806增加 | PE管 D355 | m | 407 |  | 0 |  | 100.000 | 40700
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.400 | 2194.8 |  |  | 0
| 16071618增加 | 法兰蝶阀 DN350 | 个 | 7665 |  | 0 |  | 0.400 | 3066
| 15212605增加 | 管件 D315 | 个 | 326 | 3.240 | 1056.24 |  |  | 0
| 15212606增加 | 管件 D355 | 个 | 401 |  | 0 |  | 3.240 | 1299.24
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 97.488 | 25346.88 |  | 112.736 | 29311.36
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 5.120 | 25.8
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.340 | 2187.06 |  | 4.340 | 2187.06
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.640 | 1380.32 |  | 2.640 | 1380.32
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 1.330 | 1995
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 5407.55 |  | 7 | 5689.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 73001.91 | 47.22% |  | 86962.15 | 49.58%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.23 | 287.83 |  | 0.25 | 312.86
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 37.13 | 1188.16 |  | 39.57 | 1266.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.14 | 96.92
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.23 | 1729.28 |  | 1.39 | 1954.23
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.1 | 36.05
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.13 | 1797.72 |  | 1.2 | 1909.08
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 273.88 |  | 5 | 295.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5751.5 | 3.721% |  | 6212.89 | 3.542%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 116913.41 | 75.63% |  | 133975.04 | 76.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15264 | 9.874% | 40 | 16320 | 9.305%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4960.8 | 3.209% | 13 | 5304 | 3.024%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 6911.77 | 4.471% | 5.04 | 7842.19 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2235.35 | 1.446% | 1.63 | 2536.26 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3276.79 | 2.12% | 2.24 | 3717.9 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5025.29 | 3.251% | 3.36 | 5701.77 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 154587.41 |  |  | 175397.16
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-211 |  |  | 3F-212
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | D400 |  | 占指标 基价(%) | D500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 207085.21 |  | 100% | 255828.01 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 207085.21 |  | 100% | 255828.01 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 194 | 46560 |  | 200 | 48000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 46560 | 22.48% |  | 48000 | 18.76%
材料 | 14311807增加 | PE管 D400 | m | 515 | 100.000 | 51500 |  |  | 0
| 14311808增加 | PE管 D500 | m | 807 |  | 0 |  | 100.000 | 80700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15212607增加 | 管件 D400 | 个 | 504 | 3.240 | 1632.96 |  |  | 0
| 15212608增加 | 管件 D500 | 个 | 789 |  | 0 |  | 3.240 | 2556.36
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 131.12 | 34091.2 |  | 174.432 | 45352.32
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.990 | 4530.33 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.640 | 1380.32 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 5985.66 |  | 3 | 4233.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 105746.73 | 51.06% |  | 145333.92 | 56.81%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.27 | 337.89 |  | 0.32 | 400.46
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.19 | 1382.08 |  | 46.78 | 1496.96
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.57 | 2207.29 |  | 2.27 | 3191.44
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.05 | 18.03
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.26 | 2004.53 |  | 1.41 | 2243.17
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 320.32 |  | 5 | 389.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6726.74 | 3.248% |  | 8177.27 | 3.196%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 159033.47 | 76.8% |  | 201511.19 | 78.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18624 | 8.993% | 40 | 19200 | 7.505%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6052.8 | 2.923% | 13 | 6240 | 2.439%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9259 | 4.471% | 5.04 | 11438.34 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2994.48 | 1.446% | 1.63 | 3699.3 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4389.59 | 2.12% | 2.24 | 5422.79 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6731.87 | 3.251% | 3.36 | 8316.39 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 207085.21 |  |  | 255828.01
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-213 |  |  | 3F-214
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D90 |  | 占指标 基价(%) | D125 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 80998.01 |  | 100% | 93979.68 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 80998.01 |  | 100% | 93979.68 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 127 | 30480 |  | 147 | 35280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 30480 | 37.63% |  | 35280 | 37.54%
材料 | 14311801增加 | PE管 D90 | m | 38 | 100.000 | 3800 |  |  | 0
| 14311802增加 | PE管 D125 | m | 50 |  | 0 |  | 100.000 | 5000
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071602增加 | 法兰蝶阀 DN125 | 个 | 1911 |  | 0 |  | 0.450 | 859.95
| 15212601增加 | 管件 D90 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15212602增加 | 管件 D125 | 个 | 52 |  | 0 |  | 11.880 | 617.76
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 25.152 | 6539.52 |  | 36.528 | 9497.28
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 0.880 | 4.44 |  | 2.660 | 13.41
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.040 | 543.76 |  | 1.340 | 700.62
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 30 | 4687.33 |  | 20 | 4013.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 20311.77 | 25.08% |  | 24080.74 | 25.62%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.17 | 212.74 |  | 0.19 | 237.77
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 40.48 | 1295.36 |  | 42.24 | 1351.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.49 | 688.9 |  | 0.63 | 885.73
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.04 | 14.42 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.11 | 3.03 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.29 | 2052.26 |  | 1.35 | 2147.72
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 233.77 |  | 5 | 252.98
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4909.11 | 6.061% |  | 5312.49 | 5.653%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 55700.88 | 68.77% |  | 64673.23 | 68.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12192 | 15.05% | 40 | 14112 | 15.02%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3962.4 | 4.892% | 13 | 4586.4 | 4.88%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3621.51 | 4.471% | 5.04 | 4201.93 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1171.24 | 1.446% | 1.63 | 1358.96 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1716.92 | 2.12% | 2.24 | 1992.09 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2633.06 | 3.251% | 3.36 | 3055.07 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 80998.01 |  |  | 93979.68
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-215 |  |  | 3F-216
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D160 |  | 占指标 基价(%) | D250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 101422.52 |  | 100% | 132866.57 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 101422.52 |  | 100% | 132866.57 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 145 | 34800 |  | 169 | 40560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 34800 | 34.31% |  | 40560 | 30.53%
材料 | 14311803增加 | PE管 D160 | m | 81 | 100.000 | 8100 |  |  | 0
| 14311804增加 | PE管 D250 | m | 197 |  | 0 |  | 100.000 | 19700
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 0.450 | 978.3 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15212603增加 | 管件 D160 | 个 | 86 | 8.640 | 743.04 |  |  | 0
| 15212604增加 | 管件 D250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 49.104 | 12767.04 |  | 74.032 | 19248.32
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 2.660 | 13.41 |  | 4.180 | 21.07
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 16 | 4268.91 |  | 9 | 4152.81
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 30949.58 | 30.52% |  | 50295.1 | 37.85%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.21 | 262.8 |  | 0.19 | 237.77
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 44.27 | 1416.64 |  | 51.04 | 1633.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.13 | 90
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.76 | 1068.5 |  | 0.95 | 1335.62
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.06 | 21.63 |  | 0.06 | 21.63
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.22 | 6.05 |  | 0.22 | 6.05
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.45 | 2306.81 |  | 1.04 | 1654.54
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 275.28 |  | 4 | 212.2
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5780.78 | 5.7% |  | 5517.24 | 4.152%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 71530.36 | 70.53% |  | 96372.34 | 72.53%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13920 | 13.72% | 40 | 16224 | 12.21%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4524 | 4.461% | 13 | 5272.8 | 3.968%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4534.71 | 4.471% | 5.04 | 5940.6 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1466.58 | 1.446% | 1.63 | 1921.27 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2149.85 | 2.12% | 2.24 | 2816.37 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3297.02 | 3.251% | 3.36 | 4319.19 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 101422.52 |  |  | 132866.57
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-217 |  |  | 3F-218
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D315 |  | 占指标 基价(%) | D355 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 169242.2 |  | 100% | 189334.11 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 169242.2 |  | 100% | 189334.11 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 191 | 45840 |  | 202 | 48480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 45840 | 27.09% |  | 48480 | 25.61%
材料 | 14311805增加 | PE管 D315 | m | 321 | 100.000 | 32100 |  |  | 0
| 14311806增加 | PE管 D355 | m | 407 |  | 0 |  | 100.000 | 40700
| 16071606增加 | 法兰蝶阀 DN300 | 个 | 5487 | 0.400 | 2194.8 |  |  | 0
| 16071618增加 | 法兰蝶阀 DN350 | 个 | 7665 |  | 0 |  | 0.400 | 3066
| 15212605增加 | 管件 D315 | 个 | 326 | 3.240 | 1056.24 |  |  | 0
| 15212606增加 | 管件 D355 | 个 | 401 |  | 0 |  | 3.240 | 1299.24
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 97.488 | 25346.88 |  | 112.736 | 29311.36
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 5.120 | 25.8
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2.460 | 1239.67 |  | 2.460 | 1239.67
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.670 | 1396.01
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 1.330 | 1995
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 5999.64 |  | 7 | 5623.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 72662.3 | 42.93% |  | 85965.23 | 45.4%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.28 | 350.4 |  | 0.31 | 387.94
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 54.67 | 1749.44 |  | 56.97 | 1823.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.14 | 96.92
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.3 | 1827.7 |  | 1.46 | 2052.64
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.1 | 36.05
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.04 | 1.2
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0.4 | 37.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.67 | 2656.8 |  | 1.75 | 2784.08
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 282.36 |  | 4 | 300.89
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7341.33 | 4.338% |  | 7823.22 | 4.132%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 125843.63 | 74.36% |  | 142268.45 | 75.14%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 18336 | 10.83% | 40 | 19392 | 10.24%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5959.2 | 3.521% | 13 | 6302.4 | 3.329%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7567 | 4.471% | 5.04 | 8465.33 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2447.26 | 1.446% | 1.63 | 2737.79 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3587.43 | 2.12% | 2.24 | 4013.32 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5501.68 | 3.251% | 3.36 | 6154.82 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 169242.2 |  |  | 189334.11
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-219 |  |  | 3F-220
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | D400 |  | 占指标 基价(%) | D500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 219896.11 |  | 100% | 266326.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 219896.11 |  | 100% | 266326.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 226 | 54240 |  | 227 | 54480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 54240 | 24.67% |  | 54480 | 20.46%
材料 | 14311807增加 | PE管 D400 | m | 515 | 100.000 | 51500 |  |  | 0
| 14311808增加 | PE管 D500 | m | 807 |  | 0 |  | 100.000 | 80700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15212607增加 | 管件 D400 | 个 | 504 | 3.240 | 1632.96 |  |  | 0
| 15212608增加 | 管件 D500 | 个 | 789 |  | 0 |  | 3.240 | 2556.36
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 131.12 | 34091.2 |  | 174.432 | 45352.32
| 01290101 | 钢板 | kg | 5.04 | 5.120 | 25.8 |  | 6.500 | 32.76
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.950 | 2494.45 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.670 | 1396.01 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 5864.45 |  | 3 | 4168.78
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 103605.33 | 47.12% |  | 143127.97 | 53.74%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.33 | 412.97 |  | 0.38 | 475.54
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 61.04 | 1953.28 |  | 65.66 | 2101.12
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.71 | 2404.12 |  | 2.27 | 3191.44
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.1 | 36.05 |  | 0.05 | 18.03
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431903 | 试压泵 25MPa | 台班 | 27.5 | 0.32 | 8.8 |  | 0.32 | 8.8
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.04 | 1.2 |  | 0.03 | 0.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.4 | 37.4 |  | 0 | 0
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.83 | 2911.35 |  | 2 | 3181.8
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 326.25 |  | 4 | 376.23
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8482.6 | 3.858% |  | 9781.98 | 3.673%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 166327.93 | 75.64% |  | 207389.95 | 77.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21696 | 9.866% | 40 | 21792 | 8.182%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7051.2 | 3.207% | 13 | 7082.4 | 2.659%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 9831.79 | 4.471% | 5.04 | 11907.72 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3179.72 | 1.446% | 1.63 | 3851.11 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 4661.14 | 2.12% | 2.24 | 5645.32 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7148.33 | 3.251% | 3.36 | 8657.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 219896.11 |  |  | 266326.16
2.2.5 钢骨架塑料复合管（开槽放坡）
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-221 |  |  | 3F-222
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 67599 |  | 100% | 77680.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 67599 |  | 100% | 77680.88 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 86 | 20640 |  | 92 | 22080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 20640 | 30.53% |  | 22080 | 28.42%
材料 | 14553510增加 | 钢骨架塑料复合管 DN100 | m | 109 | 100.000 | 10900 |  |  | 0
| 14553511增加 | 钢骨架塑料复合管 DN150 | m | 137 |  | 0 |  | 100.000 | 13700
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 15252001增加 | 管件 DN100 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15252002增加 | 管件 DN150 | 个 | 73 |  | 0 |  | 11.880 | 867.24
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 18.384 | 4779.84 |  | 29.28 | 7612.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.100 | 575.14 |  | 1.180 | 616.96
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 2938.84 |  | 10 | 2715.36
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 23930.54 | 35.4% |  | 29868.92 | 38.45%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.11 | 137.66 |  | 0.13 | 162.69
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 24.71 | 790.72 |  | 26.72 | 855.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.49 | 541.31 |  | 0.64 | 707.01
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.05 | 37.08 |  | 0.08 | 59.33
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.39 | 548.31 |  | 0.54 | 759.2
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 1.34 | 483.07 |  | 1.78 | 641.69
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.48 | 44.88 |  | 0.49 | 45.81
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.19 | 99.19 |  | 1.43 | 119.19
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.75 | 1193.18 |  | 0.81 | 1288.63
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 212.33 |  | 5 | 250.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4458.96 | 6.596% |  | 5261.26 | 6.773%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 49029.5 | 72.53% |  | 57210.18 | 73.65%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 8256 | 12.21% | 40 | 8832 | 11.37%
| 利润 |  | % |  | 13 | 2683.2 | 3.969% | 13 | 2870.4 | 3.695%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3022.42 | 4.471% | 5.04 | 3473.19 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 977.49 | 1.446% | 1.63 | 1123.28 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1432.9 | 2.12% | 2.24 | 1646.6 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2197.49 | 3.251% | 3.36 | 2525.23 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 67599 |  |  | 77680.88
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-223 |  |  | 3F-224
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 92135.49 |  | 100% | 111428.02 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 92135.49 |  | 100% | 111428.02 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 98 | 23520 |  | 117 | 28080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 23520 | 25.53% |  | 28080 | 25.2%
材料 | 14553512增加 | 钢骨架塑料复合管 DN200 | m | 204 | 100.000 | 20400 |  |  | 0
| 14553513增加 | 钢骨架塑料复合管 DN250 | m | 258 |  | 0 |  | 100.000 | 25800
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15252003增加 | 管件 DN200 | 个 | 185 | 8.640 | 1598.4 |  |  | 0
| 15252004增加 | 管件 DN250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 39.92 | 10379.2 |  | 52.976 | 13773.76
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.300 | 679.71 |  | 1.300 | 679.71
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 1891.01 |  | 4 | 1869.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 39711.23 | 43.1% |  | 48594.78 | 43.61%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.15 | 187.71 |  | 0.17 | 212.74
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 28.61 | 915.52 |  | 38.66 | 1237.12
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.81 | 894.82 |  | 1.14 | 1259.37
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.1 | 74.16 |  | 0.15 | 111.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.69 | 970.08 |  | 0.86 | 1209.09
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 2.21 | 796.71 |  | 2.65 | 955.33
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.59 | 55.16 |  | 0.68 | 63.57
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.21 | 100.85 |  | 0.97 | 80.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.87 | 1384.08 |  | 0.95 | 1511.36
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 287.56 |  | 4 | 280.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 6038.78 | 6.554% |  | 7293.31 | 6.545%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 69270.01 | 75.18% |  | 83968.09 | 75.36%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 9408 | 10.21% | 40 | 11232 | 10.08%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3057.6 | 3.319% | 13 | 3650.4 | 3.276%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4119.47 | 4.471% | 5.04 | 4982.06 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1332.29 | 1.446% | 1.63 | 1611.26 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1953 | 2.12% | 2.24 | 2361.94 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2995.12 | 3.251% | 3.36 | 3622.27 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 92135.49 |  |  | 111428.02
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-225 |  |  | 3F-226
项 目 |  |  |  |  | 埋深1.5m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 169901.29 |  | 100% | 200034.06 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 169901.29 |  | 100% | 200034.06 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 131 | 31440 |  | 149 | 35760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 31440 | 18.5% |  | 35760 | 17.88%
材料 | 14553514增加 | 钢骨架塑料复合管 DN400 | m | 503 | 100.000 | 50300 |  |  | 0
| 14553515增加 | 钢骨架塑料复合管 DN500 | m | 607 |  | 0 |  | 100.000 | 60700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15252005增加 | 管件 DN400 | 个 | 503 | 3.240 | 1629.72 |  |  | 0
| 15252006增加 | 管件 DN500 | 个 | 607 |  | 0 |  | 3.240 | 1966.68
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 97.248 | 25284.48 |  | 132.336 | 34407.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.960 | 4515.21 |  | 10.790 | 5437.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.350 | 1228.7 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 3582.34 |  | 2 | 2190.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 93140.91 | 54.82% |  | 111724.16 | 55.85%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.26 | 325.37 |  | 0.32 | 400.46
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.76 | 1176.32 |  | 41.12 | 1315.84
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.43 | 1579.74 |  | 1.58 | 1745.44
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.24 | 177.98 |  | 0.29 | 215.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.57 | 2207.29 |  | 2.06 | 2896.2
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.01 | 3.82 |  | 0.16 | 61.08
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 3.55 | 1279.78 |  | 3.93 | 1416.77
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.06 | 1.8 |  | 0.08 | 2.4
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.77 | 71.99 |  | 0.45 | 42.07
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 0.55 | 45.84 |  | 0.62 | 51.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.17 | 1861.35 |  | 1.31 | 2084.08
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 364.59 |  | 4 | 423.77
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 9479.41 | 5.579% |  | 11018.07 | 5.508%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 134060.32 | 78.9% |  | 158502.23 | 79.24%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12576 | 7.402% | 40 | 14304 | 7.151%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4087.2 | 2.406% | 13 | 4648.8 | 2.324%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 7596.47 | 4.471% | 5.04 | 8943.73 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2456.79 | 1.446% | 1.63 | 2892.52 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3601.4 | 2.12% | 2.24 | 4240.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5523.11 | 3.251% | 3.36 | 6502.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 169901.29 |  |  | 200034.06
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-227 |  |  | 3F-228
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN100 |  | 占指标 基价(%) | DN150 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 79863.59 |  | 100% | 89546.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 79863.59 |  | 100% | 89546.1 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 112 | 26880 |  | 119 | 28560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 26880 | 33.66% |  | 28560 | 31.89%
材料 | 14553510增加 | 钢骨架塑料复合管 DN100 | m | 109 | 100.000 | 10900 |  |  | 0
| 14553511增加 | 钢骨架塑料复合管 DN150 | m | 137 |  | 0 |  | 100.000 | 13700
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 0.500 | 769.5 |  |  | 0
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 |  | 0 |  | 0.450 | 978.3
| 15252001增加 | 管件 DN100 | 个 | 42 | 11.880 | 498.96 |  |  | 0
| 15252002增加 | 管件 DN150 | 个 | 73 |  | 0 |  | 11.880 | 867.24
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 18.384 | 4779.84 |  | 29.28 | 7612.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.160 | 606.51 |  | 1.230 | 643.11
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.440 | 2160 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 2943.23 |  | 9 | 2446.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 23966.3 | 30.01% |  | 29625.88 | 33.08%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.16 | 200.23 |  | 0.15 | 187.71
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 38.5 | 1232 |  | 41.04 | 1313.28
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.49 | 541.31 |  | 0.64 | 707.01
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.05 | 37.08 |  | 0.08 | 59.33
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.45 | 632.66 |  | 0.6 | 843.55
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 1.34 | 483.07 |  | 1.78 | 641.69
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.02 | 0.6 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.48 | 44.88 |  | 0.49 | 45.81
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.19 | 99.19 |  | 1.43 | 119.19
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.19 | 1893.17 |  | 1 | 1590.9
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 221.39 |  | 4 | 235.22
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 5756.21 | 7.208% |  | 6115.82 | 6.83%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 56602.51 | 70.87% |  | 64301.7 | 71.81%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 10752 | 13.46% | 40 | 11424 | 12.76%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3494.4 | 4.375% | 13 | 3712.8 | 4.146%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3570.79 | 4.471% | 5.04 | 4003.7 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1154.84 | 1.446% | 1.63 | 1294.85 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1692.87 | 2.12% | 2.24 | 1898.11 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2596.18 | 3.251% | 3.36 | 2910.94 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 79863.59 |  |  | 89546.1
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-229 |  |  | 3F-230
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN200 |  | 占指标 基价(%) | DN250 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 105724.79 |  | 100% | 119372.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 105724.79 |  | 100% | 119372.9 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 127 | 30480 |  | 133 | 31920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 30480 | 28.83% |  | 31920 | 26.74%
材料 | 14553512增加 | 钢骨架塑料复合管 DN200 | m | 204 | 100.000 | 20400 |  |  | 0
| 14553513增加 | 钢骨架塑料复合管 DN250 | m | 258 |  | 0 |  | 100.000 | 25800
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 0.450 | 1384.65 |  |  | 0
| 16071605增加 | 法兰蝶阀 DN250 | 个 | 3938 |  | 0 |  | 0.450 | 1772.1
| 15252003增加 | 管件 DN200 | 个 | 185 | 8.640 | 1598.4 |  |  | 0
| 15252004增加 | 管件 DN250 | 个 | 204 |  | 0 |  | 6.480 | 1321.92
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 39.92 | 10379.2 |  | 52.976 | 13773.76
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  | 0.260 | 133.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.340 | 700.62 |  | 1.340 | 700.62
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  | 0.830 | 1079
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.380 | 2070 |  | 1.380 | 2070
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 1892.06 |  | 4 | 1869.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 39733.19 | 37.58% |  | 48616.53 | 40.73%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.19 | 237.77 |  | 0.23 | 287.83
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.44 | 1390.08 |  | 45.93 | 1469.76
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.12 | 83.08 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.81 | 894.82 |  | 1.14 | 1259.37
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.01 | 6.7 |  | 0.01 | 6.7
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.1 | 74.16 |  | 0.15 | 111.24
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.76 | 1068.5 |  | 0.93 | 1307.51
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.02 | 7.64
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 2.21 | 796.71 |  | 2.65 | 955.33
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0.02 | 6.48
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.59 | 55.16 |  | 0.68 | 63.57
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 1.21 | 100.85 |  | 0.97 | 80.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.35 | 2147.72 |  | 1.44 | 2290.9
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 285.52 |  | 3 | 245.95
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7423.42 | 7.021% |  | 8444.44 | 7.074%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 77636.61 | 73.43% |  | 88980.97 | 74.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 12192 | 11.53% | 40 | 12768 | 10.7%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3962.4 | 3.748% | 13 | 4149.6 | 3.476%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4727.07 | 4.471% | 5.04 | 5337.29 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1528.79 | 1.446% | 1.63 | 1726.15 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2241.05 | 2.12% | 2.24 | 2530.35 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3436.87 | 3.251% | 3.36 | 3880.54 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 105724.79 |  |  | 119372.9
工程内容：挖土、运土、回填，管道、阀门、管件安装，试压、消毒冲洗。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-231 |  |  | 3F-232
项 目 |  |  |  |  | 埋深2.0m
[5 empty] | DN400 |  | 占指标 基价(%) | DN500 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 179688.15 |  | 100% | 212488.34 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 179688.15 |  | 100% | 212488.34 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 161 | 38640 |  | 181 | 43440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 38640 | 21.5% |  | 43440 | 20.44%
材料 | 14553514增加 | 钢骨架塑料复合管 DN400 | m | 503 | 100.000 | 50300 |  |  | 0
| 14553515增加 | 钢骨架塑料复合管 DN500 | m | 607 |  | 0 |  | 100.000 | 60700
| 16071607增加 | 法兰蝶阀 DN400 | 个 | 8243 | 0.400 | 3297.2 |  |  | 0
| 16071608增加 | 法兰蝶阀 DN500 | 个 | 12422 |  | 0 |  | 0.400 | 4968.8
| 15252005增加 | 管件 DN400 | 个 | 503 | 3.240 | 1629.72 |  |  | 0
| 15252006增加 | 管件 DN500 | 个 | 607 |  | 0 |  | 3.240 | 1966.68
| 04033121 | 砂砾 | t | 260 | 97.248 | 25284.48 |  | 132.336 | 34407.36
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.920 | 2479.34 |  | 6.540 | 3295.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.260 | 133.36 |  |  | 0
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.380 | 1244.38 |  | 2.510 | 1312.35
| 3001194 | 泄水管 | 个 | 70 | 0.050 | 3.5 |  | 0.050 | 3.5
| 3001193 | 排气阀 | 个 | 840 | 0.110 | 92.4 |  | 0.110 | 92.4
| 3001192 | 消火栓 | 个 | 1300 | 0.830 | 1079 |  |  | 0
| 33013530 | 井盖 | 套 | 1500 | 1.330 | 1995 |  | 0.430 | 645
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 2 | 1750.77 |  | 2 | 2147.84
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 89289.15 | 49.69% |  | 109539.63 | 51.55%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.32 | 400.46 |  | 0.38 | 475.54
| 99070107 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 1345.19 | 0.03 | 40.36 |  | 0.03 | 40.36
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 53.63 | 1716.16 |  | 59.01 | 1888.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.14 | 96.92 |  | 0.12 | 83.08
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.43 | 1579.74 |  | 1.58 | 1745.44
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.01 | 13.45 |  | 0.01 | 13.45
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.02 | 13.41 |  | 0.02 | 13.41
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.24 | 177.98 |  | 0.29 | 215.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1.63 | 2291.65 |  | 2.06 | 2896.2
| 99071311 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1935.61 | 0.11 | 212.92 |  | 0.11 | 212.92
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 0.02 | 7.64 |  | 0.17 | 64.9
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 3.55 | 1279.78 |  | 3.93 | 1416.77
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.02 | 6.48 |  | 0 | 0
| 99431907 | 试压泵 60MPa | 台班 | 29.97 | 0.06 | 1.8 |  | 0.08 | 2.4
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.77 | 71.99 |  | 0.45 | 42.07
| 99250932 | 对接熔接机 | 台班 | 83.35 | 0.55 | 45.84 |  | 0.62 | 51.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.71 | 2720.44 |  | 1.87 | 2974.98
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 3 | 320.31 |  | 3 | 364.1
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10997.33 | 6.12% |  | 12500.68 | 5.883%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 138926.48 | 77.32% |  | 165480.31 | 77.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15456 | 8.602% | 40 | 17376 | 8.177%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5023.2 | 2.796% | 13 | 5647.2 | 2.658%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8034.05 | 4.471% | 5.04 | 9500.58 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2598.31 | 1.446% | 1.63 | 3072.61 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3808.85 | 2.12% | 2.24 | 4504.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 5841.26 | 3.251% | 3.36 | 6907.52 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 179688.15 |  |  | 212488.34
2.3 管道顶进
2.3.1 钢管顶进
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-233 |  |  | 3F-234
项 目 |  |  |  |  | 管外径（mm）
[5 empty] | D1020×12 |  | 占指标 基价(%) | D1220×12 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1417076.9 |  | 100% | 1536174.32 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1417076.9 |  | 100% | 1536174.32 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2255 | 541200 |  | 2368 | 568320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 541200 | 38.19% |  | 568320 | 37%
材料 | 14011359增加 | 钢板卷管 D1020×12 | m | 1742 | 101.500 | 176813 |  |  | 0
| 14011360增加 | 钢板卷管 D1220×12 | m | 2146 |  | 0 |  | 101.500 | 217819
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 19.950 | 10233.15 |  | 20.790 | 10664.02
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 54243.38 |  | 29 | 66260.08
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 241289.53 | 17.03% |  | 294743.1 | 19.19%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 24 | 187797.49 |  | 23 | 198504.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 187797.49 | 13.25% |  | 198504.51 | 12.92%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 970287.02 | 68.47% |  | 1061567.61 | 69.1%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 216480 | 15.28% | 40 | 227328 | 14.8%
| 利润 |  | % |  | 13 | 70356 | 4.965% | 13 | 73881.6 | 4.809%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 63359 | 4.471% | 5.04 | 68683.97 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 20491.11 | 1.446% | 1.63 | 22213.27 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 30037.8 | 2.12% | 2.24 | 32562.31 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 46065.97 | 3.251% | 3.36 | 49937.56 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1417076.9 |  |  | 1536174.32
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-235 |  |  | 3F-236
项 目 |  |  |  |  | 管外径（mm）
[5 empty] | D1420×14 |  | 占指标 基价(%) | D1620×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1712179.22 |  | 100% | 1964936.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1712179.22 |  | 100% | 1964936.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2537 | 608880 |  | 2785 | 668400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 608880 | 35.56% |  | 668400 | 34.02%
材料 | 14011361增加 | 钢板卷管 D1420×14 | m | 2975 | 101.500 | 301962.5 |  |  | 0
| 14011362增加 | 钢板卷管 D1620×16 | m | 3746 |  | 0 |  | 101.500 | 380219
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 23.160 | 11879.69 |  | 27.420 | 14064.81
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 91014.24 |  | 29 | 114342.3
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 404856.43 | 23.65% |  | 508626.11 | 25.89%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 18 | 182472.56 |  | 18 | 211864.7
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 182472.56 | 10.66% |  | 211864.7 | 10.78%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1196208.99 | 69.86% |  | 1388890.81 | 70.68%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 243552 | 14.22% | 40 | 267360 | 13.61%
| 利润 |  | % |  | 13 | 79154.4 | 4.623% | 13 | 86892 | 4.422%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 76553.34 | 4.471% | 5.04 | 87854.4 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 24758.32 | 1.446% | 1.63 | 28413.23 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 36293.09 | 2.12% | 2.24 | 41650.79 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 55659.08 | 3.251% | 3.36 | 63875.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1712179.22 |  |  | 1964936.89
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-237 |  |  | 3F-238
项 目 |  |  |  |  | 管外径（mm）
[5 empty] | D1820×16 |  | 占指标 基价(%) | D2020×16 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2188111.49 |  | 100% | 2348381.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2188111.49 |  | 100% | 2348381.13 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3051 | 732240 |  | 3192 | 766080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 732240 | 33.46% |  | 766080 | 32.62%
材料 | 14011363增加 | 钢板卷管 D1820×16 | m | 4259 | 101.500 | 432288.5 |  |  | 0
| 14011364增加 | 钢板卷管 D2020×16 | m | 4697 |  | 0 |  | 101.500 | 476745.5
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 39.660 | 20343.2 |  | 42.920 | 22015.38
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 131263.19 |  | 29 | 144640.66
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 583894.89 | 26.68% |  | 643401.54 | 27.4%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 18 | 236904.28 |  | 19 | 267801.49
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 236904.28 | 10.83% |  | 267801.49 | 11.4%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1553039.17 | 70.98% |  | 1677283.03 | 71.42%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 292896 | 13.39% | 40 | 306432 | 13.05%
| 利润 |  | % |  | 13 | 95191.2 | 4.35% | 13 | 99590.4 | 4.241%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 97832.77 | 4.471% | 5.04 | 104998.59 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 31640.36 | 1.446% | 1.63 | 33957.88 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 46381.43 | 2.12% | 2.24 | 49778.67 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 71130.56 | 3.251% | 3.36 | 76340.56 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2188111.49 |  |  | 2348381.13
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-239 |  |  | 3F-240
项 目 |  |  |  |  | 管外径（mm）
[5 empty] | D2420×18 |  | 占指标 基价(%) | D2620×18 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2641732.99 |  | 100% | 2810763.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2641732.99 |  | 100% | 2810763.13 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3338 | 801120 |  | 3494 | 838560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 801120 | 30.33% |  | 838560 | 29.83%
材料 | 14011365增加 | 钢板卷管 D2420×18 | m | 6288 | 101.500 | 638232 |  |  | 0
| 14011366增加 | 钢板卷管 D2620×18 | m | 6732 |  | 0 |  | 101.500 | 683298
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 45.080 | 23123.34 |  | 47.330 | 24277.45
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 191793.05 |  | 29 | 205196.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 853148.39 | 32.3% |  | 912772.33 | 32.47%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 16 | 264682.94 |  | 17 | 297726.5
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 264682.94 | 10.02% |  | 297726.5 | 10.59%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1918951.33 | 72.64% |  | 2049058.83 | 72.9%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 320448 | 12.13% | 40 | 335424 | 11.93%
| 利润 |  | % |  | 13 | 104145.6 | 3.942% | 13 | 109012.8 | 3.878%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 118114.66 | 4.471% | 5.04 | 125672.18 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 38199.78 | 1.446% | 1.63 | 40643.98 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 55996.85 | 2.12% | 2.24 | 59579.78 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 85876.77 | 3.251% | 3.36 | 91371.56 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2641732.99 |  |  | 2810763.13
2.3.2 钢筋混凝土顶进
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢筋混凝土管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-241 |  |  | 3F-242
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1100 |  | 占指标 基价(%) | DN1350 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2691913.32 |  | 100% | 3729391.78 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2691913.32 |  | 100% | 3729391.78 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4455 | 1069200 |  | 5752 | 1380480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1069200 | 39.72% |  | 1380480 | 37.02%
材料 | 14451740增加 | 加强钢筋混凝土管 DN1100 | m | 470 | 109.040 | 51248.8 |  |  | 0
| 14451741增加 | 加强钢筋混凝土管 DN1350 | m | 810 |  | 0 |  | 109.040 | 88322.4
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 4.030 | 20311.2 |  | 4.670 | 23536.8
| 6000153 | 工字钢 | kg | 5.3 | 3717.730 | 19703.97 |  | 4312.560 | 22856.57
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 282.890 | 45262.4 |  | 328.150 | 52504
| 34012503 | 重轨 | kg | 5.45 | 1184.170 | 6453.73 |  | 1373.640 | 7486.34
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 70 | 100086.07 |  | 69 | 134347.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 243066.17 | 9.029% |  | 329053.33 | 8.823%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.1 | 125.14 |  | 0.18 | 225.26
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 29.97 | 959.04 |  | 53.65 | 1716.8
| 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1217.54 | 11.98 | 14586.13 |  | 0 | 0
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 57.33 | 77081.9 |  | 116.55 | 156704.97
| 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1428.96 | 10.28 | 14689.71 |  | 18.4 | 26292.86
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 11.44 | 7668.92 |  | 20.48 | 13728.97
| 99071106 | 自卸汽车 10t | 台班 | 922.22 | 1.54 | 1420.22 |  | 2.75 | 2536.11
| 99071107 | 自卸汽车 12t | 台班 | 1282.02 | 0.06 | 76.92 |  | 0.11 | 141.02
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.31 | 111.76 |  | 0.56 | 201.88
| 99170507 | 钢筋切断机 φ40 | 台班 | 46.34 | 1.81 | 83.88 |  | 3.24 | 150.14
| 99170707 | 钢筋弯曲机 φ40 | 台班 | 24.92 | 0.21 | 5.23 |  | 0.37 | 9.22
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1 | 1590.9 |  | 1.78 | 2831.8
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 330 | 390719.18 |  | 324 | 662706.46
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 509118.93 | 18.91% |  | 867245.49 | 23.25%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1821385.1 | 67.66% |  | 2576778.82 | 69.09%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 427680 | 15.89% | 40 | 552192 | 14.81%
| 利润 |  | % |  | 13 | 138996 | 5.163% | 13 | 179462.4 | 4.812%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 120358.28 | 4.471% | 5.04 | 166745.03 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 38925.4 | 1.446% | 1.63 | 53927.46 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 57060.52 | 2.12% | 2.24 | 79051.97 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 87508.02 | 3.251% | 3.36 | 121234.1 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2691913.32 |  |  | 3729391.78
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢筋混凝土管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-243 |  |  | 3F-244
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1650 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4014863.63 |  | 100% | 4174461.77 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4014863.63 |  | 100% | 4174461.77 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6076 | 1458240 |  | 6269 | 1504560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1458240 | 36.32% |  | 1504560 | 36.04%
材料 | 14451742增加 | 加强钢筋混凝土管 DN1650 | m | 1240 | 109.040 | 135209.6 |  |  | 0
| 14451743增加 | 加强钢筋混凝土管 DN1800 | m | 1470 |  | 0 |  | 109.040 | 160288.8
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 4.830 | 24343.2 |  | 4.910 | 24746.4
| 6000153 | 工字钢 | kg | 5.3 | 4461.270 | 23644.73 |  | 4535.620 | 24038.79
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 339.470 | 54315.2 |  | 345.120 | 55219.2
| 34012503 | 重轨 | kg | 5.45 | 1421.010 | 7744.5 |  | 1444.690 | 7873.56
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 54 | 132438.9 |  | 44 | 119753.37
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 377696.13 | 9.407% |  | 391920.12 | 9.389%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.2 | 250.29 |  | 0.21 | 262.8
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 58.75 | 1880 |  | 61.74 | 1975.68
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 112.37 | 151084.84 |  | 118.1 | 158788.99
| 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1428.96 | 38.83 | 55486.52 |  | 21.18 | 30265.37
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 22.43 | 15036.17 |  | 23.57 | 15800.39
| 99071106 | 自卸汽车 10t | 台班 | 922.22 | 3.01 | 2775.88 |  | 3.16 | 2914.22
| 99071107 | 自卸汽车 12t | 台班 | 1282.02 | 0.12 | 153.84 |  | 0.13 | 166.66
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.61 | 219.91 |  | 0.64 | 230.72
| 99170507 | 钢筋切断机 φ40 | 台班 | 46.34 | 3.54 | 164.04 |  | 3.72 | 172.38
| 99170707 | 钢筋弯曲机 φ40 | 台班 | 24.92 | 0.41 | 10.22 |  | 0.43 | 10.72
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.95 | 3102.26 |  | 2.05 | 3261.35
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 314 | 722714.87 |  | 372 | 795519.32
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 952878.84 | 23.73% |  | 1009368.6 | 24.18%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2788814.97 | 69.46% |  | 2905848.72 | 69.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 583296 | 14.53% | 40 | 601824 | 14.42%
| 利润 |  | % |  | 13 | 189571.2 | 4.722% | 13 | 195592.8 | 4.685%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 179508.78 | 4.471% | 5.04 | 186644.58 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 58055.42 | 1.446% | 1.63 | 60363.23 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 85103.12 | 2.12% | 2.24 | 88486.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 130514.14 | 3.251% | 3.36 | 135702.32 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4014863.63 |  |  | 4174461.77
工程内容：开挖顶管坑、接收坑土方，筑钢筋混凝土基础，管坑钢桩支撐，顶管设备安装和拆除，钢筋混凝土管顶进，轻型井点抽水，覆土等。
计量单位：100m
指标编号 |  |  |  |  | 3F-245 |  |  | 3F-246
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2200 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4620261.14 |  | 100% | 4926780.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4620261.14 |  | 100% | 4926780.64 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6766 | 1623840 |  | 7037 | 1688880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1623840 | 35.15% |  | 1688880 | 34.28%
材料 | 14451744增加 | 加强钢筋混凝土管 DN2200 | m | 2180 | 109.040 | 237707.2 |  |  | 0
| 14451745增加 | 加强钢筋混凝土管 DN2400 | m | 2518 |  | 0 |  | 109.040 | 274562.72
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 5.110 | 25754.4 |  | 5.190 | 26157.6
| 6000153 | 工字钢 | kg | 5.3 | 4721.510 | 25024 |  | 4795.870 | 25418.11
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 359.270 | 57483.2 |  | 364.920 | 58387.2
| 34012503 | 重轨 | kg | 5.45 | 1503.900 | 8196.26 |  | 1527.580 | 8325.31
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 33 | 116874.47 |  | 25 | 98212.74
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 471039.53 | 10.2% |  | 491063.68 | 9.967%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.23 | 287.83 |  | 0.24 | 300.34
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 68.34 | 2186.88 |  | 71.94 | 2302.08
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 130.72 | 175756.96 |  | 137.6 | 185007.33
| 99090508 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1428.96 | 23.44 | 33494.82 |  | 24.68 | 35266.73
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 26.09 | 17489.69 |  | 27.46 | 18408.09
| 99071106 | 自卸汽车 10t | 台班 | 922.22 | 3.5 | 3227.77 |  | 3.68 | 3393.77
| 99071107 | 自卸汽车 12t | 台班 | 1282.02 | 0.14 | 179.48 |  | 0.15 | 192.3
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 0.71 | 255.96 |  | 0.75 | 270.38
| 99170507 | 钢筋切断机 φ40 | 台班 | 46.34 | 4.12 | 190.92 |  | 4.34 | 201.12
| 99170707 | 钢筋弯曲机 φ40 | 台班 | 24.92 | 0.48 | 11.96 |  | 0.5 | 12.46
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.27 | 3611.34 |  | 2.39 | 3802.25
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 383 | 906536.53 |  | 420 | 1046458.77
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1143230.14 | 24.74% |  | 1295615.62 | 26.3%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3238109.67 | 70.08% |  | 3475559.3 | 70.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 649536 | 14.06% | 40 | 675552 | 13.71%
| 利润 |  | % |  | 13 | 211099.2 | 4.569% | 13 | 219554.4 | 4.456%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 206576.74 | 4.471% | 5.04 | 220281.55 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 66809.54 | 1.446% | 1.63 | 71241.85 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 97935.74 | 2.12% | 2.24 | 104433.04 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 150194.25 | 3.251% | 3.36 | 160158.5 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4620261.14 |  |  | 4926780.64
2.4 桥管
2.4.1 桥管安装（跨度15m以内）
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-247 |  |  | 3F-248
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN300 |  | 占指标 基价(%) | DN400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 36501.7 |  | 100% | 46261.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 36501.7 |  | 100% | 46261.79 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 37 | 8880 |  | 47 | 11280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8880 | 24.33% |  | 11280 | 24.38%
材料 | 14011369增加 | 钢板卷管 DN300 | m | 462 | 31.240 | 14432.88 |  |  | 0
| 14011370增加 | 钢板卷管 DN400 | m | 599 |  | 0 |  | 31.240 | 18712.76
| 6000155 | 铜阀门 DN40 | 个 | 90 | 1.000 | 90 |  | 1.000 | 90
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 1307.06 |  | 8 | 1504.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 15829.94 | 43.37% |  | 20306.98 | 43.9%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 12 | 2965.19 |  | 11 | 3474.57
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 2965.19 | 8.123% |  | 3474.57 | 7.511%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 27675.13 | 75.82% |  | 35061.55 | 75.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3552 | 9.731% | 40 | 4512 | 9.753%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1154.4 | 3.163% | 13 | 1466.4 | 3.17%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1632.03 | 4.471% | 5.04 | 2068.41 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 527.82 | 1.446% | 1.63 | 668.95 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 773.73 | 2.12% | 2.24 | 980.61 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1186.59 | 3.251% | 3.36 | 1503.87 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 36501.7 |  |  | 46261.79
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-249 |  |  | 3F-250
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 54734.18 |  | 100% | 65991.04 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 54734.18 |  | 100% | 65991.04 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 55 | 13200 |  | 68 | 16320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 13200 | 24.12% |  | 16320 | 24.73%
材料 | 14011371增加 | 钢板卷管 DN500 | m | 745 | 31.240 | 23273.8 |  |  | 0
| 14011372增加 | 钢板卷管 DN600 | m | 894 |  | 0 |  | 31.240 | 27928.56
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 1872.7 |  | 8 | 2245.08
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 25281.5 | 46.19% |  | 30308.64 | 45.93%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 8 | 3078.52 |  | 7 | 3264
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3078.52 | 5.624% |  | 3264 | 4.946%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 41560.02 | 75.93% |  | 49892.64 | 75.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 5280 | 9.647% | 40 | 6528 | 9.892%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1716 | 3.135% | 13 | 2121.6 | 3.215%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2447.22 | 4.471% | 5.04 | 2950.53 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 791.46 | 1.446% | 1.63 | 954.24 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1160.2 | 2.12% | 2.24 | 1398.81 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1779.28 | 3.251% | 3.36 | 2145.22 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 54734.18 |  |  | 65991.04
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-251 |  |  | 3F-252
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 81710.43 |  | 100% | 87587.85 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 81710.43 |  | 100% | 87587.85 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 81 | 19440 |  | 93 | 22320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 19440 | 23.79% |  | 22320 | 25.48%
材料 | 14011373增加 | 钢板卷管 DN700 | m | 1142 | 31.240 | 35676.08 |  |  | 0
| 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 |  | 0 |  | 31.240 | 36738.24
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 2864.89 |  | 8 | 2949.86
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 38675.97 | 47.33% |  | 39823.1 | 45.47%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 7 | 4068.12 |  | 6 | 3728.59
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4068.12 | 4.979% |  | 3728.59 | 4.257%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 62184.09 | 76.1% |  | 65871.69 | 75.21%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 7776 | 9.517% | 40 | 8928 | 10.19%
| 利润 |  | % |  | 13 | 2527.2 | 3.093% | 13 | 2901.6 | 3.313%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3653.36 | 4.471% | 5.04 | 3916.15 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1181.54 | 1.446% | 1.63 | 1266.53 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1732.02 | 2.12% | 2.24 | 1856.6 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2656.22 | 3.251% | 3.36 | 2847.28 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 81710.43 |  |  | 87587.85
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-253 |  |  | 3F-254
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 100491.62 |  | 100% | 116811.33 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 100491.62 |  | 100% | 116811.33 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 111 | 26640 |  | 137 | 32880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 26640 | 26.51% |  | 32880 | 28.15%
材料 | 14011375增加 | 钢板卷管 DN900 | m | 1324 | 31.240 | 41361.76 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 31.240 | 45860.32
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 3319.74 |  | 7 | 3219.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 44816.5 | 44.6% |  | 49214.99 | 42.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 3572.83 |  | 5 | 4104.75
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3572.83 | 3.555% |  | 4104.75 | 3.514%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 75029.33 | 74.66% |  | 86199.74 | 73.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 10656 | 10.6% | 40 | 13152 | 11.26%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3463.2 | 3.446% | 13 | 4274.4 | 3.659%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 4493.09 | 4.471% | 5.04 | 5222.76 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1453.12 | 1.446% | 1.63 | 1689.11 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2130.12 | 2.12% | 2.24 | 2476.05 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3266.76 | 3.251% | 3.36 | 3797.27 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 100491.62 |  |  | 116811.33
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-255 |  |  | 3F-256
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 129725.47 |  | 100% | 163805.7 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 129725.47 |  | 100% | 163805.7 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 140 | 33600 |  | 189 | 45360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 33600 | 25.9% |  | 45360 | 27.69%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 31.240 | 55044.88 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 31.240 | 65416.56
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 3862.59 |  | 7 | 4588.61
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 59042.47 | 45.51% |  | 70140.17 | 42.82%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 4632.12 |  | 5 | 5775.01
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4632.12 | 3.571% |  | 5775.01 | 3.526%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 97274.59 | 74.98% |  | 121275.18 | 74.04%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 13440 | 10.36% | 40 | 18144 | 11.08%
| 利润 |  | % |  | 13 | 4368 | 3.367% | 13 | 5896.8 | 3.6%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5800.16 | 4.471% | 5.04 | 7323.93 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1875.85 | 1.446% | 1.63 | 2368.65 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2749.79 | 2.12% | 2.24 | 3472.19 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4217.08 | 3.251% | 3.36 | 5324.95 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 129725.47 |  |  | 163805.7
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-257 |  |  | 3F-258
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 256661.62 |  | 100% | 291396.09 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 256661.62 |  | 100% | 291396.09 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 243 | 58320 |  | 272 | 65280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 58320 | 22.72% |  | 65280 | 22.4%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 31.240 | 121648.56 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 31.240 | 136268.88
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 7307.01 |  | 7 | 9548.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 129090.57 | 50.3% |  | 145952.15 | 50.09%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 9370.53 |  | 6 | 12673.93
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 9370.53 | 3.651% |  | 12673.93 | 4.349%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 196781.1 | 76.67% |  | 223906.08 | 76.84%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23328 | 9.089% | 40 | 26112 | 8.961%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7581.6 | 2.954% | 13 | 8486.4 | 2.912%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 11475.61 | 4.471% | 5.04 | 13028.63 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3711.36 | 1.446% | 1.63 | 4213.62 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5440.46 | 2.12% | 2.24 | 6176.73 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 8343.49 | 3.251% | 3.36 | 9472.63 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 256661.62 |  |  | 291396.09
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-259 |  |  | 3F-260
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 337396.95 |  | 100% | 391596.85 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 337396.95 |  | 100% | 391596.85 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 334 | 80160 |  | 384 | 92160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 80160 | 23.76% |  | 92160 | 23.53%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 31.240 | 151389.04 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 31.240 | 181160.76
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 10606.68 |  | 6 | 10877.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 162130.72 | 48.05% |  | 192173.51 | 49.07%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 6 | 14537.44 |  | 5 | 14216.68
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14537.44 | 4.309% |  | 14216.68 | 3.63%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 256828.16 | 76.12% |  | 298550.19 | 76.24%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 32064 | 9.503% | 40 | 36864 | 9.414%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10420.8 | 3.089% | 13 | 11980.8 | 3.059%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15085.37 | 4.471% | 5.04 | 17508.71 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4878.8 | 1.446% | 1.63 | 5662.54 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7151.81 | 2.12% | 2.24 | 8300.68 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 10968.01 | 3.251% | 3.36 | 12729.93 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 337396.95 |  |  | 391596.85
2.4.2 桥管土建（跨度15m以内）
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-261 |  |  | 3F-262
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 469334.43 |  | 100% | 469334.43 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 469334.43 |  | 100% | 469334.43 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 598 | 143520 |  | 598 | 143520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 143520 | 30.58% |  | 143520 | 30.58%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 37.210 | 19086.5 |  | 37.210 | 19086.5
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 4.200 | 20706 |  | 4.200 | 20706
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 12.030 | 21413.4 |  | 12.030 | 21413.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 7956.77 |  | 13 | 7956.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 69162.67 | 14.74% |  | 69162.67 | 14.74%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 127609.6 |  | 60 | 127609.6
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 127609.6 | 27.19% |  | 127609.6 | 27.19%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 340292.27 | 72.51% |  | 340292.27 | 72.51%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 57408 | 12.23% | 40 | 57408 | 12.23%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18657.6 | 3.975% | 13 | 18657.6 | 3.975%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20984.44 | 4.471% | 5.04 | 20984.44 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6786.63 | 1.446% | 1.63 | 6786.63 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9948.49 | 2.12% | 2.24 | 9948.49 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15257 | 3.251% | 3.36 | 15257 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 469334.43 |  |  | 469334.43
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-263 |  |  | 3F-264
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 469334.43 |  | 100% | 500716.4 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 469334.43 |  | 100% | 500716.4 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 598 | 143520 |  | 641 | 153840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 143520 | 30.58% |  | 153840 | 30.72%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 37.210 | 19086.5 |  | 48.710 | 24985.31
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 4.200 | 20706 |  | 4.830 | 23811.9
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 12.030 | 21413.4 |  | 12.030 | 21413.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 7956.77 |  | 12 | 8425.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 69162.67 | 14.74% |  | 78635.88 | 15.7%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 127609.6 |  | 56 | 130186.49
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 127609.6 | 27.19% |  | 130186.49 | 26%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 340292.27 | 72.51% |  | 362662.37 | 72.43%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 57408 | 12.23% | 40 | 61536 | 12.29%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18657.6 | 3.975% | 13 | 19999.2 | 3.994%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20984.44 | 4.471% | 5.04 | 22387.56 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6786.63 | 1.446% | 1.63 | 7240.42 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9948.49 | 2.12% | 2.24 | 10613.69 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 15257 | 3.251% | 3.36 | 16277.16 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 469334.43 |  |  | 500716.4
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-265 |  |  | 3F-266
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 498095.84 |  | 100% | 498095.84 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 498095.84 |  | 100% | 498095.84 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 641 | 153840 |  | 641 | 153840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 153840 | 30.89% |  | 153840 | 30.89%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 48.710 | 24985.31 |  | 48.710 | 24985.31
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 4.830 | 23811.9 |  | 4.830 | 23811.9
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 12.030 | 21413.4 |  | 12.030 | 21413.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 8425.27 |  | 12 | 8425.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 78635.88 | 15.79% |  | 78635.88 | 15.79%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 55 | 127861.73 |  | 55 | 127861.73
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 127861.73 | 25.67% |  | 127861.73 | 25.67%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 360337.61 | 72.34% |  | 360337.61 | 72.34%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 61536 | 12.35% | 40 | 61536 | 12.35%
| 利润 |  | % |  | 13 | 19999.2 | 4.015% | 13 | 19999.2 | 4.015%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 22270.39 | 4.471% | 5.04 | 22270.39 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 7202.53 | 1.446% | 1.63 | 7202.53 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 10558.14 | 2.12% | 2.24 | 10558.14 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 16191.97 | 3.251% | 3.36 | 16191.97 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 498095.84 |  |  | 498095.84
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-267 |  |  | 3F-268
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 703478.36 |  | 100% | 701895.4 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 703478.36 |  | 100% | 701895.4 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 854 | 204960 |  | 854 | 204960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 204960 | 29.14% |  | 204960 | 29.2%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 89.290 | 45800.41 |  | 89.290 | 45800.41
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 5.950 | 29333.5 |  | 5.950 | 29333.5
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 11.900 | 21182 |  | 11.900 | 21182
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 2 | 1926.32 |  | 3 | 2889.48
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 98242.23 | 13.97% |  | 99205.39 | 14.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 70 | 212241.56 |  | 69 | 209874.12
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 212241.56 | 30.17% |  | 209874.12 | 29.9%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 515443.79 | 73.27% |  | 514039.51 | 73.24%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 81984 | 11.65% | 40 | 81984 | 11.68%
| 利润 |  | % |  | 13 | 26644.8 | 3.788% | 13 | 26644.8 | 3.796%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 31453.26 | 4.471% | 5.04 | 31382.48 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 10172.38 | 1.446% | 1.63 | 10149.49 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 14911.64 | 2.12% | 2.24 | 14878.09 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 22868.49 | 3.251% | 3.36 | 22817.03 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 703478.36 |  |  | 701895.4
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-269 |  |  | 3F-270
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 701895.4 |  | 100% | 701895.4 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 701895.4 |  | 100% | 701895.4 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 854 | 204960 |  | 854 | 204960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 204960 | 29.2% |  | 204960 | 29.2%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 89.290 | 45800.41 |  | 89.290 | 45800.41
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 5.950 | 29333.5 |  | 5.950 | 29333.5
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 11.900 | 21182 |  | 11.900 | 21182
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 3 | 2889.48 |  | 3 | 2889.48
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 99205.39 | 14.13% |  | 99205.39 | 14.13%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 69 | 209874.12 |  | 69 | 209874.12
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 209874.12 | 29.9% |  | 209874.12 | 29.9%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 514039.51 | 73.24% |  | 514039.51 | 73.24%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 81984 | 11.68% | 40 | 81984 | 11.68%
| 利润 |  | % |  | 13 | 26644.8 | 3.796% | 13 | 26644.8 | 3.796%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 31382.48 | 4.471% | 5.04 | 31382.48 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 10149.49 | 1.446% | 1.63 | 10149.49 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 14878.09 | 2.12% | 2.24 | 14878.09 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 22817.03 | 3.251% | 3.36 | 22817.03 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 701895.4 |  |  | 701895.4
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-271 |  |  | 3F-272
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1113509.17 |  | 100% | 1110579.28 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1113509.17 |  | 100% | 1110579.28 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1378 | 330720 |  | 1378 | 330720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 330720 | 29.7% |  | 330720 | 29.78%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 148.820 | 76335.73 |  | 148.820 | 76335.73
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 9.530 | 46982.9 |  | 9.530 | 46982.9
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 11.900 | 21182 |  | 11.900 | 21182
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 20230.09 |  | 15 | 21675.09
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 164730.72 | 14.79% |  | 166175.72 | 14.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 64 | 317088.46 |  | 63 | 313044.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 317088.46 | 28.48% |  | 313044.3 | 28.19%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 812539.18 | 72.97% |  | 809940.02 | 72.93%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 132288 | 11.88% | 40 | 132288 | 11.91%
| 利润 |  | % |  | 13 | 42993.6 | 3.861% | 13 | 42993.6 | 3.871%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 49786.17 | 4.471% | 5.04 | 49655.17 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 16101.48 | 1.446% | 1.63 | 16059.11 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 23603.07 | 2.12% | 2.24 | 23540.96 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 36197.67 | 3.251% | 3.36 | 36102.42 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1113509.17 |  |  | 1110579.28
2.4.3 桥管安装（跨度25m以内）
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-273 |  |  | 3F-274
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 77974.1 |  | 100% | 94731.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 77974.1 |  | 100% | 94731.58 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 86 | 20640 |  | 106 | 25440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 20640 | 26.47% |  | 25440 | 26.85%
材料 | 14011371增加 | 钢板卷管 DN500 | m | 745 | 43.500 | 32407.5 |  |  | 0
| 14011372增加 | 钢板卷管 DN600 | m | 894 |  | 0 |  | 43.500 | 38889
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 2277.98 |  | 7 | 2731.68
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 34820.48 | 44.66% |  | 41755.68 | 44.08%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 5 | 2773.02 |  | 5 | 3359.78
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 2773.02 | 3.556% |  | 3359.78 | 3.547%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 58233.5 | 74.68% |  | 70555.46 | 74.48%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 8256 | 10.59% | 40 | 10176 | 10.74%
| 利润 |  | % |  | 13 | 2683.2 | 3.441% | 13 | 3307.2 | 3.491%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 3486.3 | 4.471% | 5.04 | 4235.55 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1127.52 | 1.446% | 1.63 | 1369.83 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1652.82 | 2.12% | 2.24 | 2008.03 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2534.76 | 3.251% | 3.36 | 3079.51 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 77974.1 |  |  | 94731.58
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-275 |  |  | 3F-276
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 114143.16 |  | 100% | 125501.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 114143.16 |  | 100% | 125501.98 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 123 | 29520 |  | 144 | 34560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 29520 | 25.86% |  | 34560 | 27.54%
材料 | 14011373增加 | 钢板卷管 DN700 | m | 1142 | 43.500 | 49677 |  |  | 0
| 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 |  | 0 |  | 43.500 | 51156
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 6 | 2988.72 |  | 7 | 3590.37
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 52800.72 | 46.26% |  | 54881.37 | 43.73%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 3292.83 |  | 4 | 3577.65
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3292.83 | 2.885% |  | 3577.65 | 2.851%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 85613.55 | 75.01% |  | 93019.02 | 74.12%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 11808 | 10.34% | 40 | 13824 | 11.01%
| 利润 |  | % |  | 13 | 3837.6 | 3.362% | 13 | 4492.8 | 3.58%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5103.46 | 4.471% | 5.04 | 5611.33 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1650.52 | 1.446% | 1.63 | 1814.77 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2419.49 | 2.12% | 2.24 | 2660.27 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 3710.54 | 3.251% | 3.36 | 4079.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 114143.16 |  |  | 125501.98
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-277 |  |  | 3F-278
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 140436.17 |  | 100% | 163621.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 140436.17 |  | 100% | 163621.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 166 | 39840 |  | 198 | 47520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 39840 | 28.37% |  | 47520 | 29.04%
材料 | 14011375增加 | 钢板卷管 DN900 | m | 1324 | 43.500 | 57594 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 43.500 | 63858
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 2886.45 |  | 6 | 3839.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 60615.45 | 43.16% |  | 67832.58 | 41.46%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 3013.66 |  | 4 | 4614.1
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3013.66 | 2.146% |  | 4614.1 | 2.82%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 103469.11 | 73.68% |  | 119966.68 | 73.32%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15936 | 11.35% | 40 | 19008 | 11.62%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5179.2 | 3.688% | 13 | 6177.6 | 3.776%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 6279.05 | 4.471% | 5.04 | 7315.67 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2030.72 | 1.446% | 1.63 | 2365.98 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2976.83 | 2.12% | 2.24 | 3468.28 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4565.26 | 3.251% | 3.36 | 5318.95 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 140436.17 |  |  | 163621.16
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-279 |  |  | 3F-280
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 186453.89 |  | 100% | 226547.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 186453.89 |  | 100% | 226547.58 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 220 | 52800 |  | 269 | 64560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 52800 | 28.32% |  | 64560 | 28.5%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 43.500 | 76647 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 43.500 | 91089
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 3839.1 |  | 5 | 4561.2
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 80621.1 | 43.24% |  | 95785.2 | 42.28%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 4002.63 |  | 4 | 6413.81
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4002.63 | 2.147% |  | 6413.81 | 2.831%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 137423.73 | 73.7% |  | 166759.01 | 73.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 21120 | 11.33% | 40 | 25824 | 11.4%
| 利润 |  | % |  | 13 | 6864 | 3.681% | 13 | 8392.8 | 3.705%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8336.55 | 4.471% | 5.04 | 10129.18 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2696.15 | 1.446% | 1.63 | 3275.91 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3952.27 | 2.12% | 2.24 | 4802.13 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6061.19 | 3.251% | 3.36 | 7364.55 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 186453.89 |  |  | 226547.58
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-281 |  |  | 3F-282
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 348614.72 |  | 100% | 395458.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 348614.72 |  | 100% | 395458.98 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 341 | 81840 |  | 386 | 92640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 81840 | 23.48% |  | 92640 | 23.43%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 43.500 | 169389 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 43.500 | 189747
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 6780.96 |  | 4 | 7595.28
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 176304.96 | 50.57% |  | 197477.28 | 49.94%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 7744.35 |  | 4 | 11604.69
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7744.35 | 2.221% |  | 11604.69 | 2.934%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 265889.31 | 76.27% |  | 301721.97 | 76.3%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 32736 | 9.39% | 40 | 37056 | 9.37%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10639.2 | 3.052% | 13 | 12043.2 | 3.045%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15586.93 | 4.471% | 5.04 | 17681.39 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5041.01 | 1.446% | 1.63 | 5718.39 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7389.59 | 2.12% | 2.24 | 8382.55 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11332.68 | 3.251% | 3.36 | 12855.48 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 348614.72 |  |  | 395458.98
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-283 |  |  | 3F-284
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 456806.88 |  | 100% | 520025.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 456806.88 |  | 100% | 520025.29 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 470 | 112800 |  | 517 | 124080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 112800 | 24.69% |  | 124080 | 23.86%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 43.500 | 210801 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 43.500 | 252256.5
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 8437.44 |  | 3 | 7571.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 219373.44 | 48.02% |  | 259963.25 | 49.99%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 13286.94 |  | 3 | 11521.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 13286.94 | 2.909% |  | 11521.3 | 2.216%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 345460.38 | 75.63% |  | 395564.55 | 76.07%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 45120 | 9.877% | 40 | 49632 | 9.544%
| 利润 |  | % |  | 13 | 14664 | 3.21% | 13 | 16130.4 | 3.102%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 20424.32 | 4.471% | 5.04 | 23250.88 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 6605.48 | 1.446% | 1.63 | 7519.63 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 9682.94 | 2.12% | 2.24 | 11022.98 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 14849.76 | 3.251% | 3.36 | 16904.85 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 456806.88 |  |  | 520025.29
2.4.4 桥管土建（跨度25m以内）
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-285 |  |  | 3F-286
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1308222.71 |  | 100% | 1308222.71 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1308222.71 |  | 100% | 1308222.71 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1713 | 411120 |  | 1713 | 411120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 411120 | 31.43% |  | 411120 | 31.43%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 115.320 | 59152.24 |  | 115.320 | 59152.24
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 11.400 | 56202 |  | 11.400 | 56202
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 14700.87 |  | 9 | 14700.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 178043.91 | 13.61% |  | 178043.91 | 13.61%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 353498.35 |  | 60 | 353498.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 353498.35 | 27.02% |  | 353498.35 | 27.02%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 942662.26 | 72.06% |  | 942662.26 | 72.06%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 164448 | 12.57% | 40 | 164448 | 12.57%
| 利润 |  | % |  | 13 | 53445.6 | 4.085% | 13 | 53445.6 | 4.085%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 58492.02 | 4.471% | 5.04 | 58492.02 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 18917.06 | 1.446% | 1.63 | 18917.06 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 27730.41 | 2.12% | 2.24 | 27730.41 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 42527.36 | 3.251% | 3.36 | 42527.36 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1308222.71 |  |  | 1308222.71
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-287 |  |  | 3F-288
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1308222.71 |  | 100% | 1359483.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1308222.71 |  | 100% | 1359483.94 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1713 | 411120 |  | 1768 | 424320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 411120 | 31.43% |  | 424320 | 31.21%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 115.320 | 59152.24 |  | 125.980 | 64620.18
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 11.400 | 56202 |  | 11.920 | 58765.6
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 14700.87 |  | 8 | 13709.97
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 178043.91 | 13.61% |  | 185084.55 | 13.61%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 353498.35 |  | 61 | 371736.78
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 353498.35 | 27.02% |  | 371736.78 | 27.34%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 942662.26 | 72.06% |  | 981141.33 | 72.17%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 164448 | 12.57% | 40 | 169728 | 12.48%
| 利润 |  | % |  | 13 | 53445.6 | 4.085% | 13 | 55161.6 | 4.058%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 58492.02 | 4.471% | 5.04 | 60783.96 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 18917.06 | 1.446% | 1.63 | 19658.3 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 27730.41 | 2.12% | 2.24 | 28817 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 42527.36 | 3.251% | 3.36 | 44193.75 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1308222.71 |  |  | 1359483.94
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-289 |  |  | 3F-290
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1365501.51 |  | 100% | 1365501.51 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1365501.51 |  | 100% | 1365501.51 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1785 | 428400 |  | 1785 | 428400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 428400 | 31.37% |  | 428400 | 31.37%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 125.980 | 64620.18 |  | 125.980 | 64620.18
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 11.920 | 58765.6 |  | 11.920 | 58765.6
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 15423.71 |  | 9 | 15423.71
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 186798.29 | 13.68% |  | 186798.29 | 13.68%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 60 | 369118.97 |  | 60 | 369118.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 369118.97 | 27.03% |  | 369118.97 | 27.03%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 984317.26 | 72.08% |  | 984317.26 | 72.08%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 171360 | 12.55% | 40 | 171360 | 12.55%
| 利润 |  | % |  | 13 | 55692 | 4.079% | 13 | 55692 | 4.079%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 61053.01 | 4.471% | 5.04 | 61053.01 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 19745.32 | 1.446% | 1.63 | 19745.32 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 28944.55 | 2.12% | 2.24 | 28944.55 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 44389.37 | 3.251% | 3.36 | 44389.37 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1365501.51 |  |  | 1365501.51
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-291 |  |  | 3F-292
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1557327.76 |  | 100% | 1549839.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1557327.76 |  | 100% | 1549839.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1931 | 463440 |  | 1931 | 463440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 463440 | 29.76% |  | 463440 | 29.9%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 147.830 | 75827.92 |  | 147.830 | 75827.92
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 11.920 | 58765.6 |  | 11.920 | 58765.6
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 18258.23 |  | 10 | 18258.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 200840.55 | 12.9% |  | 200840.55 | 12.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 71 | 471639.19 |  | 70 | 464996.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 471639.19 | 30.29% |  | 464996.39 | 30%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1135919.74 | 72.94% |  | 1129276.94 | 72.86%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 185376 | 11.9% | 40 | 185376 | 11.96%
| 利润 |  | % |  | 13 | 60247.2 | 3.869% | 13 | 60247.2 | 3.887%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 69629.76 | 4.471% | 5.04 | 69294.97 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 22519.15 | 1.446% | 1.63 | 22410.87 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 33010.7 | 2.12% | 2.24 | 32851.97 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 50625.21 | 3.251% | 3.36 | 50381.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1557327.76 |  |  | 1549839.74
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-293 |  |  | 3F-294
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1549839.74 |  | 100% | 1549839.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1549839.74 |  | 100% | 1549839.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1931 | 463440 |  | 1931 | 463440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 463440 | 29.9% |  | 463440 | 29.9%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 147.830 | 75827.92 |  | 147.830 | 75827.92
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 11.920 | 58765.6 |  | 11.920 | 58765.6
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 18258.23 |  | 10 | 18258.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 200840.55 | 12.96% |  | 200840.55 | 12.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 70 | 464996.39 |  | 70 | 464996.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 464996.39 | 30% |  | 464996.39 | 30%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1129276.94 | 72.86% |  | 1129276.94 | 72.86%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 185376 | 11.96% | 40 | 185376 | 11.96%
| 利润 |  | % |  | 13 | 60247.2 | 3.887% | 13 | 60247.2 | 3.887%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 69294.97 | 4.471% | 5.04 | 69294.97 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 22410.87 | 1.446% | 1.63 | 22410.87 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 32851.97 | 2.12% | 2.24 | 32851.97 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 50381.79 | 3.251% | 3.36 | 50381.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1549839.74 |  |  | 1549839.74
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-295 |  |  | 3F-296
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2073486.23 |  | 100% | 2073486.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2073486.23 |  | 100% | 2073486.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2638 | 633120 |  | 2638 | 633120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 633120 | 30.53% |  | 633120 | 30.53%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 247.190 | 126793.64 |  | 247.190 | 126793.64
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 14.310 | 70548.3 |  | 14.310 | 70548.3
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 26.960 | 47988.8 |  | 26.960 | 47988.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 22079.77 |  | 9 | 22079.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 267410.51 | 12.9% |  | 267410.51 | 12.9%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 67 | 603355.44 |  | 67 | 603355.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 603355.44 | 29.1% |  | 603355.44 | 29.1%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1503885.95 | 72.53% |  | 1503885.95 | 72.53%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 253248 | 12.21% | 40 | 253248 | 12.21%
| 利润 |  | % |  | 13 | 82305.6 | 3.969% | 13 | 82305.6 | 3.969%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 92707.75 | 4.471% | 5.04 | 92707.75 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 29982.86 | 1.446% | 1.63 | 29982.86 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 43951.72 | 2.12% | 2.24 | 43951.72 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 67404.35 | 3.251% | 3.36 | 67404.35 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2073486.23 |  |  | 2073486.23
2.4.5 桥管安装（跨度40m以内）
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-297 |  |  | 3F-298
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 126473.69 |  | 100% | 154090.37 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 126473.69 |  | 100% | 154090.37 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 163 | 39120 |  | 204 | 48960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 39120 | 30.93% |  | 48960 | 31.77%
材料 | 14011371增加 | 钢板卷管 DN500 | m | 745 | 61.070 | 45497.15 |  |  | 0
| 14011372增加 | 钢板卷管 DN600 | m | 894 |  | 0 |  | 61.070 | 54596.58
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 3194.25 |  | 7 | 3831.21
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 48826.4 | 38.61% |  | 58562.79 | 38.01%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 4 | 3517.86 |  | 3 | 3225.68
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3517.86 | 2.781% |  | 3225.68 | 2.093%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 91464.26 | 72.32% |  | 110748.47 | 71.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 15648 | 12.37% | 40 | 19584 | 12.71%
| 利润 |  | % |  | 13 | 5085.6 | 4.021% | 13 | 6364.8 | 4.131%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 5654.77 | 4.471% | 5.04 | 6889.54 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 1828.83 | 1.446% | 1.63 | 2228.17 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 2680.86 | 2.12% | 2.24 | 3266.26 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 4111.37 | 3.251% | 3.36 | 5009.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 126473.69 |  |  | 154090.37
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-299 |  |  | 3F-300
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 188099.26 |  | 100% | 206716.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 188099.26 |  | 100% | 206716.24 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 240 | 57600 |  | 278 | 66720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 57600 | 30.62% |  | 66720 | 32.28%
材料 | 14011373增加 | 钢板卷管 DN700 | m | 1142 | 61.070 | 69741.94 |  |  | 0
| 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 |  | 0 |  | 61.070 | 71818.32
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 7 | 4891.39 |  | 7 | 5036.73
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 74768.33 | 39.75% |  | 76990.05 | 37.24%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 3971.05 |  | 3 | 4311.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3971.05 | 2.111% |  | 4311.3 | 2.086%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 136339.38 | 72.48% |  | 148021.35 | 71.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 23040 | 12.25% | 40 | 26688 | 12.91%
| 利润 |  | % |  | 13 | 7488 | 3.981% | 13 | 8673.6 | 4.196%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 8410.12 | 4.471% | 5.04 | 9242.5 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 2719.94 | 1.446% | 1.63 | 2989.14 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 3987.14 | 2.12% | 2.24 | 4381.77 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 6114.68 | 3.251% | 3.36 | 6719.88 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 188099.26 |  |  | 206716.24
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-301 |  |  | 3F-302
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 235899.91 |  | 100% | 268566.83 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 235899.91 |  | 100% | 268566.83 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 325 | 78000 |  | 377 | 90480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 78000 | 33.06% |  | 90480 | 33.69%
材料 | 14011375增加 | 钢板卷管 DN900 | m | 1324 | 61.070 | 80856.68 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 61.070 | 89650.76
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 4049.58 |  | 5 | 4489.29
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 85041.26 | 36.05% |  | 94275.05 | 35.1%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 4891.24 |  | 3 | 5542.65
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4891.24 | 2.073% |  | 5542.65 | 2.064%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 167932.5 | 71.19% |  | 190297.7 | 70.86%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 31200 | 13.23% | 40 | 36192 | 13.48%
| 利润 |  | % |  | 13 | 10140 | 4.298% | 13 | 11762.4 | 4.38%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 10547.33 | 4.471% | 5.04 | 12007.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 3411.14 | 1.446% | 1.63 | 3883.51 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5000.37 | 2.12% | 2.24 | 5692.81 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 7668.57 | 3.251% | 3.36 | 8730.5 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 235899.91 |  |  | 268566.83
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-303 |  |  | 3F-304
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 305772.23 |  | 100% | 370711.3 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 305772.23 |  | 100% | 370711.3 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 419 | 100560 |  | 519 | 124560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 100560 | 32.89% |  | 124560 | 33.6%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 61.070 | 107605.34 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 61.070 | 127880.58
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 5387.02 |  | 4 | 5120.62
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 113127.36 | 37% |  | 133136.2 | 35.91%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 4273.75 |  | 2 | 5153.92
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 4273.75 | 1.398% |  | 5153.92 | 1.39%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 217961.11 | 71.28% |  | 262850.12 | 70.9%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 40224 | 13.15% | 40 | 49824 | 13.44%
| 利润 |  | % |  | 13 | 13072.8 | 4.275% | 13 | 16192.8 | 4.368%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 13671.4 | 4.471% | 5.04 | 16574.89 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4421.5 | 1.446% | 1.63 | 5360.53 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6481.46 | 2.12% | 2.24 | 7857.97 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9939.96 | 3.251% | 3.36 | 12050.99 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 305772.23 |  |  | 370711.3
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-305 |  |  | 3F-306
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 563380.52 |  | 100% | 737110.35 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 563380.52 |  | 100% | 737110.35 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 665 | 159600 |  | 984 | 236160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 159600 | 28.33% |  | 236160 | 32.04%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 61.070 | 237806.58 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 61.070 | 266387.34
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 9517.66 |  | 4 | 10660.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 247459.24 | 43.92% |  | 277183.23 | 37.6%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 2 | 8141.18 |  | 3 | 15400.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 8141.18 | 1.445% |  | 15400.3 | 2.089%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 415200.42 | 73.7% |  | 528743.53 | 71.73%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 63840 | 11.33% | 40 | 94464 | 12.82%
| 利润 |  | % |  | 13 | 20748 | 3.683% | 13 | 30700.8 | 4.165%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 25189.34 | 4.471% | 5.04 | 32956.98 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8146.55 | 1.446% | 1.63 | 10658.71 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 11941.98 | 2.12% | 2.24 | 15624.54 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 18314.23 | 3.251% | 3.36 | 23961.79 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 563380.52 |  |  | 737110.35
工程内容：钢管、管件预安装，泄气阀安装，安全栏安装，整体吊装等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-307 |  |  | 3F-308
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 744102.83 |  | 100% | 841833.2 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 744102.83 |  | 100% | 841833.2 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 916 | 219840 |  | 1007 | 241680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 219840 | 29.54% |  | 241680 | 28.71%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 61.070 | 295945.22 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 61.070 | 354144.93
| 6000156 | 铜阀门 DN50 | 个 | 135 | 1.000 | 135 |  | 1.000 | 135
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 11843.21 |  | 3 | 10628.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 307923.43 | 41.38% |  | 364908.33 | 43.35%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 3 | 15832.9 |  | 2 | 12131.77
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 15832.9 | 2.128% |  | 12131.77 | 1.441%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 543596.33 | 73.05% |  | 618720.1 | 73.5%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 87936 | 11.82% | 40 | 96672 | 11.48%
| 利润 |  | % |  | 13 | 28579.2 | 3.841% | 13 | 31418.4 | 3.732%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 33269.62 | 4.471% | 5.04 | 37639.25 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 10759.82 | 1.446% | 1.63 | 12173.01 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 15772.76 | 2.12% | 2.24 | 17844.35 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 24189.1 | 3.251% | 3.36 | 27366.09 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 744102.83 |  |  | 841833.2
2.4.6 桥管土建（跨度40m以内）
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-309 |  |  | 3F-310
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN500 |  | 占指标 基价(%) | DN600 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1980971.92 |  | 100% | 1980971.92 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1980971.92 |  | 100% | 1980971.92 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2970 | 712800 |  | 2970 | 712800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 712800 | 35.98% |  | 712800 | 35.98%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 191.750 | 98356.25 |  | 191.750 | 98356.25
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 21.460 | 105797.8 |  | 21.460 | 105797.8
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 60.710 | 108063.8 |  | 60.710 | 108063.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 28099.61 |  | 9 | 28099.61
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 340317.46 | 17.18% |  | 340317.46 | 17.18%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 31 | 326466.41 |  | 31 | 326466.41
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 326466.41 | 16.48% |  | 326466.41 | 16.48%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1379583.87 | 69.64% |  | 1379583.87 | 69.64%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 285120 | 14.39% | 40 | 285120 | 14.39%
| 利润 |  | % |  | 13 | 92664 | 4.678% | 13 | 92664 | 4.678%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 88571.34 | 4.471% | 5.04 | 88571.34 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 28645.1 | 1.446% | 1.63 | 28645.1 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 41990.69 | 2.12% | 2.24 | 41990.69 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 64396.92 | 3.251% | 3.36 | 64396.92 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1980971.92 |  |  | 1980971.92
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-311 |  |  | 3F-312
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN700 |  | 占指标 基价(%) | DN800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1980971.92 |  | 100% | 2118484.62 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1980971.92 |  | 100% | 2118484.62 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2970 | 712800 |  | 3188 | 765120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 712800 | 35.98% |  | 765120 | 36.12%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 191.750 | 98356.25 |  | 226.100 | 115975.73
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 21.460 | 105797.8 |  | 21.540 | 106192.2
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 60.710 | 108063.8 |  | 60.710 | 108063.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 28099.61 |  | 9 | 29720.86
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 340317.46 | 17.18% |  | 359952.59 | 16.99%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 31 | 326466.41 |  | 31 | 348772.5
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 326466.41 | 16.48% |  | 348772.5 | 16.46%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1379583.87 | 69.64% |  | 1473845.09 | 69.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 285120 | 14.39% | 40 | 306048 | 14.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 92664 | 4.678% | 13 | 99465.6 | 4.695%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 88571.34 | 4.471% | 5.04 | 94719.68 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 28645.1 | 1.446% | 1.63 | 30633.55 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 41990.69 | 2.12% | 2.24 | 44905.55 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 64396.92 | 3.251% | 3.36 | 68867.15 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1980971.92 |  |  | 2118484.62
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-313 |  |  | 3F-314
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN900 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2118484.62 |  | 100% | 2118484.62 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2118484.62 |  | 100% | 2118484.62 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3188 | 765120 |  | 3188 | 765120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 765120 | 36.12% |  | 765120 | 36.12%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 226.100 | 115975.73 |  | 226.100 | 115975.73
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 21.540 | 106192.2 |  | 21.540 | 106192.2
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 60.710 | 108063.8 |  | 60.710 | 108063.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 9 | 29720.86 |  | 9 | 29720.86
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 359952.59 | 16.99% |  | 359952.59 | 16.99%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 31 | 348772.5 |  | 31 | 348772.5
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 348772.5 | 16.46% |  | 348772.5 | 16.46%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1473845.09 | 69.57% |  | 1473845.09 | 69.57%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 306048 | 14.45% | 40 | 306048 | 14.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 99465.6 | 4.695% | 13 | 99465.6 | 4.695%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 94719.68 | 4.471% | 5.04 | 94719.68 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 30633.55 | 1.446% | 1.63 | 30633.55 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 44905.55 | 2.12% | 2.24 | 44905.55 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 68867.15 | 3.251% | 3.36 | 68867.15 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2118484.62 |  |  | 2118484.62
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-315 |  |  | 3F-316
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2738305.86 |  | 100% | 2738305.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2738305.86 |  | 100% | 2738305.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3992 | 958080 |  | 3992 | 958080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 958080 | 34.99% |  | 958080 | 34.99%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 392.500 | 201328.95 |  | 392.500 | 201328.95
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 26.610 | 131187.3 |  | 26.610 | 131187.3
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 60.710 | 108063.8 |  | 60.710 | 108063.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 35246.4 |  | 8 | 35246.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 475826.45 | 17.38% |  | 475826.45 | 17.38%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 487528.19 |  | 34 | 487528.19
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 487528.19 | 17.8% |  | 487528.19 | 17.8%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1921434.64 | 70.17% |  | 1921434.64 | 70.17%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 383232 | 14% | 40 | 383232 | 14%
| 利润 |  | % |  | 13 | 124550.4 | 4.548% | 13 | 124550.4 | 4.548%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 122432.54 | 4.471% | 5.04 | 122432.54 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 39596.24 | 1.446% | 1.63 | 39596.24 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 58043.91 | 2.12% | 2.24 | 58043.91 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 89016.13 | 3.251% | 3.36 | 89016.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2738305.86 |  |  | 2738305.86
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-317 |  |  | 3F-318
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2738305.86 |  | 100% | 2738305.86 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2738305.86 |  | 100% | 2738305.86 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3992 | 958080 |  | 3992 | 958080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 958080 | 34.99% |  | 958080 | 34.99%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 392.500 | 201328.95 |  | 392.500 | 201328.95
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 26.610 | 131187.3 |  | 26.610 | 131187.3
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 60.710 | 108063.8 |  | 60.710 | 108063.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 35246.4 |  | 8 | 35246.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 475826.45 | 17.38% |  | 475826.45 | 17.38%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 487528.19 |  | 34 | 487528.19
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 487528.19 | 17.8% |  | 487528.19 | 17.8%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1921434.64 | 70.17% |  | 1921434.64 | 70.17%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 383232 | 14% | 40 | 383232 | 14%
| 利润 |  | % |  | 13 | 124550.4 | 4.548% | 13 | 124550.4 | 4.548%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 122432.54 | 4.471% | 5.04 | 122432.54 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 39596.24 | 1.446% | 1.63 | 39596.24 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 58043.91 | 2.12% | 2.24 | 58043.91 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 89016.13 | 3.251% | 3.36 | 89016.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2738305.86 |  |  | 2738305.86
工程内容：土方开挖、回填，水上（陆上）搭拆支架，打桩，筑钢筋混凝土承台，预制钢筋混凝土桩，围堰及养护等。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-319 |  |  | 3F-320
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3915071.98 |  | 100% | 3915071.98 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3915071.98 |  | 100% | 3915071.98 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5800 | 1392000 |  | 5800 | 1392000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1392000 | 35.55% |  | 1392000 | 35.55%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 392.500 | 201328.95 |  | 392.500 | 201328.95
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 28.270 | 139371.1 |  | 28.270 | 139371.1
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 63.200 | 112496 |  | 63.200 | 112496
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 54383.53 |  | 12 | 54383.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 507579.58 | 12.96% |  | 507579.58 | 12.96%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 44 | 835815.02 |  | 44 | 835815.02
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 835815.02 | 21.35% |  | 835815.02 | 21.35%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2735394.6 | 69.87% |  | 2735394.6 | 69.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 556800 | 14.22% | 40 | 556800 | 14.22%
| 利润 |  | % |  | 13 | 180960 | 4.622% | 13 | 180960 | 4.622%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 175046.99 | 4.471% | 5.04 | 175046.99 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 56612.42 | 1.446% | 1.63 | 56612.42 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 82987.83 | 2.12% | 2.24 | 82987.83 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 127270.14 | 3.251% | 3.36 | 127270.14 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3915071.98 |  |  | 3915071.98
2.5 倒虹管
2.5.1 倒虹管土建安装（河宽15m以内）
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-321 |  |  | 3F-322
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2103701.83 |  | 100% | 2216775.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2103701.83 |  | 100% | 2216775.74 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3491 | 837840 |  | 3726 | 894240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 837840 | 39.83% |  | 894240 | 40.34%
材料 | 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 | 23.800 | 27988.8 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 23.800 | 34938.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 85.320 | 43764.04 |  | 85.320 | 43764.04
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 8.320 | 137280 |  | 8.320 | 137280
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 20.520 | 36525.6 |  | 20.520 | 36525.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 57.024 | 8895.74 |  | 57.024 | 8895.74
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 10178.17 |  | 4 | 10456.15
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 264632.35 | 12.58% |  | 271859.93 | 12.26%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 29 | 319716.98 |  | 28 | 326507.98
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 319716.98 | 15.2% |  | 326507.98 | 14.73%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1422189.33 | 67.6% |  | 1492607.91 | 67.33%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 335136 | 15.93% | 40 | 357696 | 16.14%
| 利润 |  | % |  | 13 | 108919.2 | 5.178% | 13 | 116251.2 | 5.244%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 94058.72 | 4.471% | 5.04 | 99114.38 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 30419.79 | 1.446% | 1.63 | 32054.85 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 44592.2 | 2.12% | 2.24 | 46989.03 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 68386.59 | 3.251% | 3.36 | 72062.37 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2103701.83 |  |  | 2216775.74
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-323 |  |  | 3F-324
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2838469.52 |  | 100% | 3082664.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2838469.52 |  | 100% | 3082664.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4942 | 1186080 |  | 5343 | 1282320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1186080 | 41.79% |  | 1282320 | 41.6%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 23.800 | 41935.6 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 23.800 | 49837.2
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 97.200 | 49857.77 |  | 97.200 | 49857.77
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 9.180 | 151470 |  | 9.180 | 151470
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 20.520 | 36525.6 |  | 20.520 | 36525.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 65.934 | 10285.7 |  | 71.28 | 11119.68
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 11602.99 |  | 4 | 11952.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 301677.66 | 10.63% |  | 310762.66 | 10.08%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 27 | 401694.57 |  | 29 | 461993.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 401694.57 | 14.15% |  | 461993.97 | 14.99%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1889452.23 | 66.57% |  | 2055076.63 | 66.67%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 474432 | 16.71% | 40 | 512928 | 16.64%
| 利润 |  | % |  | 13 | 154190.4 | 5.432% | 13 | 166701.6 | 5.408%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 126910.96 | 4.471% | 5.04 | 137829.19 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 41044.62 | 1.446% | 1.63 | 44575.71 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 60167.08 | 2.12% | 2.24 | 65343.29 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 92272.23 | 3.251% | 3.36 | 100210.47 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2838469.52 |  |  | 3082664.89
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-325 |  |  | 3F-326
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3302406.93 |  | 100% | 4000951.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3302406.93 |  | 100% | 4000951.99 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5656 | 1357440 |  | 7032 | 1687680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1357440 | 41.1% |  | 1687680 | 42.18%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 23.800 | 92677.2 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 23.800 | 103815.6
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 97.200 | 49857.77 |  | 102.600 | 52627.64
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 9.180 | 151470 |  | 9.180 | 151470
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 20.520 | 36525.6 |  | 20.520 | 36525.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 74.844 | 11675.66 |  | 74.844 | 11675.66
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 13688.25 |  | 4 | 14244.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 355894.48 | 10.78% |  | 370359.08 | 9.257%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 29 | 496867 |  | 29 | 596831.33
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 496867 | 15.05% |  | 596831.33 | 14.92%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2210201.48 | 66.93% |  | 2654870.41 | 66.36%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 542976 | 16.44% | 40 | 675072 | 16.87%
| 利润 |  | % |  | 13 | 176467.2 | 5.344% | 13 | 219398.4 | 5.484%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 147654.09 | 4.471% | 5.04 | 178886.78 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 47753.21 | 1.446% | 1.63 | 57854.26 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 70001.16 | 2.12% | 2.24 | 84808.23 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 107353.79 | 3.251% | 3.36 | 130061.91 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3302406.93 |  |  | 4000951.99
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-327 |  |  | 3F-328
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4373587.06 |  | 100% | 4754938.38 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4373587.06 |  | 100% | 4754938.38 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7692 | 1846080 |  | 8373 | 2009520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1846080 | 42.21% |  | 2009520 | 42.26%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 23.800 | 115334.8 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 23.800 | 138016.2
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 118.800 | 60937.27 |  | 129.600 | 66477.02
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 9.720 | 160380 |  | 9.720 | 160380
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 20.520 | 36525.6 |  | 20.520 | 36525.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 92.664 | 14455.58 |  | 106.92 | 16679.52
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 15505.33 |  | 4 | 16723.13
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 403138.58 | 9.218% |  | 434801.47 | 9.144%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 29 | 652273.39 |  | 29 | 708853.23
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 652273.39 | 14.91% |  | 708853.23 | 14.91%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2901491.97 | 66.34% |  | 3153174.7 | 66.31%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 738432 | 16.88% | 40 | 803808 | 16.9%
| 利润 |  | % |  | 13 | 239990.4 | 5.487% | 13 | 261237.6 | 5.494%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 195547.68 | 4.471% | 5.04 | 212598.3 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 63242.6 | 1.446% | 1.63 | 68756.99 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 92706.98 | 2.12% | 2.24 | 100790.49 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 142175.43 | 3.251% | 3.36 | 154572.3 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4373587.06 |  |  | 4754938.38
2.5.2 倒虹管土建安装（河宽25m以内）
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-329 |  |  | 3F-330
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3093009.1 |  | 100% | 3256127.88 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3093009.1 |  | 100% | 3256127.88 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4966 | 1191840 |  | 5347 | 1283280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1191840 | 38.53% |  | 1283280 | 39.41%
材料 | 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 | 32.600 | 38337.6 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 32.600 | 47856.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 121.500 | 62322.21 |  | 129.600 | 66477.02
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 11.880 | 196020 |  | 11.880 | 196020
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 21.600 | 38448 |  | 21.600 | 38448
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 78.408 | 12231.65 |  | 89.1 | 13899.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 13894.38 |  | 4 | 14508.06
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 361253.84 | 11.68% |  | 377209.48 | 11.58%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 36 | 559113.78 |  | 33 | 547961.53
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 559113.78 | 18.08% |  | 547961.53 | 16.83%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2112207.62 | 68.29% |  | 2208451.01 | 67.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 476736 | 15.41% | 40 | 513312 | 15.76%
| 利润 |  | % |  | 13 | 154939.2 | 5.009% | 13 | 166826.4 | 5.123%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 138291.69 | 4.471% | 5.04 | 145584.91 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 44725.29 | 1.446% | 1.63 | 47084.01 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 65562.56 | 2.12% | 2.24 | 69020.19 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 100546.74 | 3.251% | 3.36 | 105849.36 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3093009.1 |  |  | 3256127.88
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-331 |  |  | 3F-332
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3980411.53 |  | 100% | 4366967.15 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3980411.53 |  | 100% | 4366967.15 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6699 | 1607760 |  | 7359 | 1766160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1607760 | 40.39% |  | 1766160 | 40.44%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 32.600 | 57441.2 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 32.600 | 68264.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 137.700 | 70631.84 |  | 143.100 | 73401.71
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 11.880 | 196020 |  | 11.880 | 196020
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 21.600 | 38448 |  | 21.600 | 38448
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 89.1 | 13899.6 |  | 92.664 | 14455.58
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 15057.63 |  | 5 | 19529.48
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 391498.27 | 9.836% |  | 410119.17 | 9.391%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 679747.81 |  | 35 | 761697.71
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 679747.81 | 17.08% |  | 761697.71 | 17.44%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2679006.08 | 67.3% |  | 2937976.88 | 67.28%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 643104 | 16.16% | 40 | 706464 | 16.18%
| 利润 |  | % |  | 13 | 209008.8 | 5.251% | 13 | 229600.8 | 5.258%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 177968.39 | 4.471% | 5.04 | 195251.7 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 57557.24 | 1.446% | 1.63 | 63146.88 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 84372.84 | 2.12% | 2.24 | 92566.66 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 129394.18 | 3.251% | 3.36 | 141960.23 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3980411.53 |  |  | 4366967.15
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-333 |  |  | 3F-334
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4787614.63 |  | 100% | 5694268.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4787614.63 |  | 100% | 5694268.91 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7832 | 1879680 |  | 9471 | 2273040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1879680 | 39.26% |  | 2273040 | 39.92%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 32.600 | 126944.4 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 32.600 | 142201.2
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 148.500 | 76171.59 |  | 151.200 | 77556.53
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 11.880 | 196020 |  | 11.880 | 196020
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 21.600 | 38448 |  | 21.600 | 38448
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 101.574 | 15845.54 |  | 106.92 | 16679.52
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 22671.48 |  | 5 | 23545.26
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 476101.01 | 9.944% |  | 494450.51 | 8.683%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 38 | 895196.78 |  | 39 | 1079321.3
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 895196.78 | 18.7% |  | 1079321.3 | 18.95%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3250977.79 | 67.9% |  | 3846811.81 | 67.56%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 751872 | 15.7% | 40 | 909216 | 15.97%
| 利润 |  | % |  | 13 | 244358.4 | 5.104% | 13 | 295495.2 | 5.189%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 214059.29 | 4.471% | 5.04 | 254596.76 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 69229.49 | 1.446% | 1.63 | 82339.83 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 101483.13 | 2.12% | 2.24 | 120701.5 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 155634.53 | 3.251% | 3.36 | 185107.81 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4787614.63 |  |  | 5694268.91
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-335 |  |  | 3F-336
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6127810.01 |  | 100% | 6800363.75 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6127810.01 |  | 100% | 6800363.75 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10310 | 2474400 |  | 11337 | 2720880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2474400 | 40.38% |  | 2720880 | 40.01%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 32.600 | 157979.6 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 32.600 | 189047.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 156.600 | 80326.4 |  | 172.800 | 88636.03
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 11.880 | 196020 |  | 11.880 | 196020
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 21.600 | 38448 |  | 21.600 | 38448
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 110.484 | 17235.5 |  | 124.74 | 19459.44
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 24500.48 |  | 5 | 26580.54
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 514509.98 | 8.396% |  | 558191.41 | 8.208%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 38 | 1135785.79 |  | 40 | 1311628.56
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1135785.79 | 18.53% |  | 1311628.56 | 19.29%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4124695.77 | 67.31% |  | 4590699.97 | 67.51%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 989760 | 16.15% | 40 | 1088352 | 16%
| 利润 |  | % |  | 13 | 321672 | 5.249% | 13 | 353714.4 | 5.201%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 273980.84 | 4.471% | 5.04 | 304051.43 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 88608.88 | 1.446% | 1.63 | 98334.09 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 129891.27 | 2.12% | 2.24 | 144147.4 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 199201.25 | 3.251% | 3.36 | 221064.46 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6127810.01 |  |  | 6800363.75
2.5.3 倒虹管土建安装（河宽40m以内）
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-337 |  |  | 3F-338
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN800 |  | 占指标 基价(%) | DN1000 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3697556 |  | 100% | 3890970.61 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3697556 |  | 100% | 3890970.61 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5958 | 1429920 |  | 6416 | 1539840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1429920 | 38.67% |  | 1539840 | 39.57%
材料 | 14011374增加 | 钢板卷管 DN800 | m | 1176 | 52.200 | 61387.2 |  |  | 0
| 14011376增加 | 钢板卷管 DN1000 | m | 1468 |  | 0 |  | 52.200 | 76629.6
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 135.000 | 69246.9 |  | 140.400 | 72016.78
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 12.960 | 213840 |  | 12.240 | 201960
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 25.920 | 46137.6 |  | 25.920 | 46137.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 89.1 | 13899.6 |  | 89.1 | 13899.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 20225.57 |  | 4 | 16425.74
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 424736.87 | 11.49% |  | 427069.32 | 10.98%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 36 | 667676.47 |  | 34 | 668749.17
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 667676.47 | 18.06% |  | 668749.17 | 17.19%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2522333.34 | 68.22% |  | 2635658.49 | 67.74%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 571968 | 15.47% | 40 | 615936 | 15.83%
| 利润 |  | % |  | 13 | 185889.6 | 5.027% | 13 | 200179.2 | 5.145%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 165321.62 | 4.471% | 5.04 | 173969.39 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 53467.11 | 1.446% | 1.63 | 56263.91 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 78377.14 | 2.12% | 2.24 | 82476.96 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 120199.19 | 3.251% | 3.36 | 126486.66 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3697556 |  |  | 3890970.61
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-339 |  |  | 3F-340
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1200 |  | 占指标 基价(%) | DN1400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4760416.77 |  | 100% | 5222480.45 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4760416.77 |  | 100% | 5222480.45 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8038 | 1929120 |  | 8831 | 2119440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1929120 | 40.52% |  | 2119440 | 40.58%
材料 | 14011377增加 | 钢板卷管 DN1200 | m | 1762 | 52.200 | 91976.4 |  |  | 0
| 14011378增加 | 钢板卷管 DN1400 | m | 2094 |  | 0 |  | 52.200 | 109306.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 145.800 | 74786.65 |  | 151.200 | 77556.53
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 12.960 | 213840 |  | 12.960 | 213840
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 25.920 | 46137.6 |  | 25.920 | 46137.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 96.228 | 15011.57 |  | 96.228 | 15011.57
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 17670.09 |  | 4 | 18474.1
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 459422.31 | 9.651% |  | 480326.6 | 9.197%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 34 | 812104.39 |  | 35 | 909918.31
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 812104.39 | 17.06% |  | 909918.31 | 17.42%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3200646.7 | 67.23% |  | 3509684.91 | 67.2%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 771648 | 16.21% | 40 | 847776 | 16.23%
| 利润 |  | % |  | 13 | 250785.6 | 5.268% | 13 | 275527.2 | 5.276%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 212843.25 | 4.471% | 5.04 | 233502.6 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 68836.21 | 1.446% | 1.63 | 75517.71 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 100906.62 | 2.12% | 2.24 | 110700.99 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 154750.39 | 3.251% | 3.36 | 169771.04 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4760416.77 |  |  | 5222480.45
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-341 |  |  | 3F-342
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN1600 |  | 占指标 基价(%) | DN1800 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5728790.93 |  | 100% | 6673313.29 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5728790.93 |  | 100% | 6673313.29 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9398 | 2255520 |  | 11365 | 2727600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2255520 | 39.37% |  | 2727600 | 40.87%
材料 | 14011379增加 | 钢板卷管 DN1600 | m | 3894 | 52.200 | 203266.8 |  |  | 0
| 14011380增加 | 钢板卷管 DN1800 | m | 4362 |  | 0 |  | 52.200 | 227696.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 156.600 | 80326.4 |  | 162.000 | 83096.28
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 12.960 | 213840 |  | 12.960 | 213840
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 25.920 | 46137.6 |  | 25.920 | 46137.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 99.792 | 15567.55 |  | 110.484 | 17235.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 22365.53 |  | 4 | 23520.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 581503.88 | 10.15% |  | 611526.01 | 9.164%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 37 | 1049698.84 |  | 34 | 1135302.84
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1049698.84 | 18.32% |  | 1135302.84 | 17.01%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3886722.72 | 67.85% |  | 4474428.85 | 67.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 902208 | 15.75% | 40 | 1091040 | 16.35%
| 利润 |  | % |  | 13 | 293217.6 | 5.118% | 13 | 354588 | 5.314%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 256140.28 | 4.471% | 5.04 | 298370.87 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 82839.02 | 1.446% | 1.63 | 96496.93 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 121433.26 | 2.12% | 2.24 | 141454.31 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 186230.05 | 3.251% | 3.36 | 216934.33 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5728790.93 |  |  | 6673313.29
工程内容：场地整理，驳船挖泥，潜水员冲吸泥，打定位桩，河床拋石，管道陆上预制作，倒虹管铺设等。
计量单位：处
指标编号 |  |  |  |  | 3F-343 |  |  | 3F-344
项 目 |  |  |  |  | 公称直径（mm）
[5 empty] | DN2000 |  | 占指标 基价(%) | DN2400 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6928482.64 |  | 100% | 7692084.46 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6928482.64 |  | 100% | 7692084.46 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11848 | 2843520 |  | 12999 | 3119760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2843520 | 41.04% |  | 3119760 | 40.56%
材料 | 14011381增加 | 钢板卷管 DN2000 | m | 4846 | 52.200 | 252961.2 |  |  | 0
| 14011382增加 | 钢板卷管 DN2400 | m | 5799 |  | 0 |  | 52.200 | 302707.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 172.800 | 88636.03 |  | 183.600 | 94175.78
| 32020101 | 钢配件 | t | 16500 | 12.960 | 213840 |  | 12.960 | 213840
| 6100103 | 木材 | m3 | 1780 | 25.920 | 46137.6 |  | 25.920 | 46137.6
| 3000190 | 块石 | t | 156 | 117.612 | 18347.47 |  | 124.74 | 19459.44
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 4 | 24796.89 |  | 5 | 33816.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 644719.19 | 9.305% |  | 710136.65 | 9.232%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 33 | 1151118.93 |  | 35 | 1340463.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1151118.93 | 16.61% |  | 1340463.83 | 17.43%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4639358.12 | 66.96% |  | 5170360.48 | 67.22%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1137408 | 16.42% | 40 | 1247904 | 16.22%
| 利润 |  | % |  | 13 | 369657.6 | 5.335% | 13 | 405568.8 | 5.273%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 309779.76 | 4.471% | 5.04 | 343921.2 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 100186.71 | 1.446% | 1.63 | 111228.48 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 146863.14 | 2.12% | 2.24 | 163049.22 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 225229.31 | 3.251% | 3.36 | 250052.28 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6928482.64 |  |  | 7692084.46
2.6 管道防腐
2.6.1 管道内防腐
工程内容：除锈、除尘、清理管腔、搅拌砂浆，内涂、成品堆放。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-345 |  |  | 3F-346
项 目 |  |  |  |  | 机械内涂 （水泥砂浆） |  | 占指标 基价(%) | 人工内涂 （水泥砂浆） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1013 |  | 100% | 2284.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1013 |  | 100% | 2284.16 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480 |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 47.38% |  | 1200 | 52.54%
材料 | 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 0.090 | 51.3 |  | 0.130 | 74.1
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 0.150 | 28.88 |  | 0.170 | 32.73
| 31150101 | 水 | m3 | 5 | 0.280 | 1.4 |  | 0.390 | 1.95
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 23.66 |  | 23 | 25.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 105.24 | 10.39% |  | 133.8 | 5.858%
机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.03 | 40.34 |  | 0.03 | 40.34
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 0.05 | 16.19 |  | 0.05 | 16.19
| 99150302 | 涂料机 中型 | 台班 | 35.5 | 0.07 | 2.49 |  | 0 | 0
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 59.02 | 5.826% |  | 56.53 | 2.475%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 644.26 | 63.6% |  | 1390.33 | 60.87%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 192 | 18.95% | 40 | 480 | 21.01%
| 利润 |  | % |  | 13 | 62.4 | 6.16% | 13 | 156 | 6.83%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 45.29 | 4.471% | 5.04 | 102.13 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 14.65 | 1.446% | 1.63 | 33.03 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 21.47 | 2.119% | 2.24 | 48.42 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 32.93 | 3.251% | 3.36 | 74.25 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1013 |  |  | 2284.16
工程内容：除锈、除尘、清理管腔、搅拌砂浆，内涂、成品堆放。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-347 |  |  | 3F-348
项 目 |  |  |  |  | 机械喷涂（环氧树脂 内涂两底两面） |  | 占指标 基价(%) | 人工喷涂（环氧树脂 内涂两底两面） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1384.48 |  | 100% | 1633.66 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1384.48 |  | 100% | 1633.66 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2 | 480 |  | 3 | 720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 480 | 34.67% |  | 720 | 44.07%
材料 | 6100491 | 环氧面漆 | kg | 27 | 4.570 | 123.39 |  | 3.940 | 106.38
| 6100492 | 环氧酯底漆 | kg | 18 | 5.580 | 100.44 |  | 4.810 | 86.58
| 6100493 | 环氧树脂固化剂 | kg | 26 | 0.810 | 21.06 |  | 0.700 | 18.2
| 6100494 | 环氧树脂稀释剂 | kg | 14 | 2.000 | 28 |  |  | 0
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 38.2 |  | 15 | 31.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 311.09 | 22.47% |  | 242.83 | 14.86%
机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.03 | 40.34 |  | 0.03 | 40.34
| 99433308 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 152.67 | 0.37 | 56.49 |  | 0 | 0
| 99150301 | 涂料机 300mm | 台班 | 31.19 | 0.37 | 11.54 |  | 0 | 0
| 99450303 | 轴流风机 7.5kW | 台班 | 52.43 | 0.37 | 19.4 |  | 1.23 | 64.49
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 43 | 54.94 |  | 0 | 0
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 182.71 | 13.2% |  | 104.83 | 6.417%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 973.8 | 70.34% |  | 1067.66 | 65.35%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 192 | 13.87% | 40 | 288 | 17.63%
| 利润 |  | % |  | 13 | 62.4 | 4.507% | 13 | 93.6 | 5.729%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 61.9 | 4.471% | 5.04 | 73.04 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 20.02 | 1.446% | 1.63 | 23.62 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 29.35 | 2.12% | 2.24 | 34.63 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 45.01 | 3.251% | 3.36 | 53.11 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1384.48 |  |  | 1633.66
2.6.2 管道外防腐
工程内容：喷砂除锈、热熬沥青、缠绕玻璃布，涂刷、成品码垛。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-349 |  |  | 3F-350
项 目 |  |  |  |  | 石油沥青防腐 三油两布 |  | 占指标 基价(%) | 石油沥青防腐 四油三布 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3643.27 |  | 100% | 4191.67 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3643.27 |  | 100% | 4191.67 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5 | 1200 |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1200 | 32.94% |  | 1200 | 28.63%
材料 | 11550104 | 石油沥青 10# | kg | 3.8 | 72.950 | 277.21 |  | 97.270 | 369.63
| 04030135 | 石英砂 | m3 | 235 | 0.520 | 122.2 |  | 0.520 | 122.2
| 04090602 | 滑石粉 | kg | 0.78 | 12.590 | 9.82 |  | 16.790 | 13.1
| 13070303 | 玻璃布 | m2 | 12.8 | 27.320 | 349.7 |  | 40.970 | 524.42
| 03270101 | 砂布 | 张 | 1.45 | 11.720 | 16.99 |  | 11.740 | 17.02
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 27 | 209.5 |  | 28 | 292.98
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 985.42 | 27.05% |  | 1339.35 | 31.95%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.2 | 220.94 |  | 0.32 | 353.51
| 99433310 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 479.46 | 0.34 | 163.02 |  | 0.34 | 163.02
| 99450331 | 鼓风机 18m3/min | 台班 | 47.91 | 0.28 | 13.41 |  | 0.28 | 13.41
| 99194535 | 除锈喷砂机 3m3/min | 台班 | 38.96 | 0.34 | 13.25 |  | 0.34 | 13.25
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 410.62 | 11.27% |  | 543.19 | 12.96%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2596.04 | 71.26% |  | 3082.54 | 73.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 480 | 13.17% | 40 | 480 | 11.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 156 | 4.282% | 13 | 156 | 3.722%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 162.89 | 4.471% | 5.04 | 187.41 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 52.68 | 1.446% | 1.63 | 60.61 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 77.23 | 2.12% | 2.24 | 88.85 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 118.43 | 3.251% | 3.36 | 136.26 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3643.27 |  |  | 4191.67
工程内容：喷砂除锈、热熬沥青、缠绕玻璃布，涂刷、成品码垛。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-351 |  |  | 3F-352
项 目 |  |  |  |  | 环氧煤沥青（人工） —底一布三面 |  | 占指标 基价(%) | 环氧煤沥青（人工） —底二布四面 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2623.46 |  | 100% | 3360.61 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2623.46 |  | 100% | 3360.61 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4 | 960 |  | 5 | 1200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 960 | 36.59% |  | 1200 | 35.71%
材料 | 11030708 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 17 | 1.120 | 19.04 |  | 1.120 | 19.04
| 11030709 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 18 | 8.990 | 161.82 |  | 11.800 | 212.4
| 04030135 | 石英砂 | m3 | 235 | 0.520 | 122.2 |  | 0.520 | 122.2
| 11450503 | 稀释剂 | kg | 16 | 0.360 | 5.76 |  | 0.470 | 7.52
| 04090602 | 滑石粉 | kg | 0.78 | 9.420 | 7.35 |  | 12.590 | 9.82
| 13070303 | 玻璃布 | m2 | 12.8 | 13.660 | 174.85 |  | 27.320 | 349.7
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 137.49 |  | 27 | 194.58
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 628.51 | 23.96% |  | 915.26 | 27.23%
机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.03 | 40.34 |  | 0.03 | 40.34
| 99433310 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 479.46 | 0.34 | 163.02 |  | 0.34 | 163.02
| 99450331 | 鼓风机 18m3/min | 台班 | 47.91 | 0.28 | 13.41 |  | 0.28 | 13.41
| 99194535 | 除锈喷砂机 3m3/min | 台班 | 38.96 | 0.34 | 13.25 |  | 0.34 | 13.25
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 230.02 | 8.768% |  | 230.02 | 6.845%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1818.53 | 69.32% |  | 2345.28 | 69.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 384 | 14.64% | 40 | 480 | 14.28%
| 利润 |  | % |  | 13 | 124.8 | 4.757% | 13 | 156 | 4.642%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 117.3 | 4.471% | 5.04 | 150.26 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 37.94 | 1.446% | 1.63 | 48.59 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 55.61 | 2.12% | 2.24 | 71.23 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 85.28 | 3.251% | 3.36 | 109.25 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2623.46 |  |  | 3360.61
工程内容：喷砂除锈、热熬沥青、缠绕玻璃布，涂刷、成品码垛。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-353 |  |  | 3F-354
项 目 |  |  |  |  | 环氧煤沥青（机械） —底一布三面 |  | 占指标 基价(%) | 环氧煤沥青（机械） —底二布四面 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2445.74 |  | 100% | 3365.77 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2445.74 |  | 100% | 3365.77 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3 | 720 |  | 4 | 960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 720 | 29.44% |  | 960 | 28.52%
材料 | 11030708 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 17 | 1.300 | 22.1 |  | 1.300 | 22.1
| 11030709 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 18 | 10.430 | 187.74 |  | 13.680 | 246.24
| 04030135 | 石英砂 | m3 | 235 | 0.520 | 122.2 |  | 0.520 | 122.2
| 11450503 | 稀释剂 | kg | 16 | 0.420 | 6.72 |  | 0.550 | 8.8
| 04090602 | 滑石粉 | kg | 0.78 | 9.420 | 7.35 |  | 12.590 | 9.82
| 13070303 | 玻璃布 | m2 | 12.8 | 13.660 | 174.85 |  | 27.320 | 349.7
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 145.87 |  | 28 | 212.48
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 666.83 | 27.26% |  | 971.34 | 28.86%
机械 | 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 0.03 | 40.34 |  | 0.03 | 40.34
| 99433309 | 电动空气压缩机 6m3/min | 台班 | 274.09 | 0.06 | 16.45 |  | 0.06 | 16.45
| 99433310 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 479.46 | 0.34 | 163.02 |  | 0.34 | 163.02
| 99450331 | 鼓风机 18m3/min | 台班 | 47.91 | 0.28 | 13.41 |  | 0.28 | 13.41
| 99194535 | 除锈喷砂机 3m3/min | 台班 | 38.96 | 0.34 | 13.25 |  | 0.34 | 13.25
| 99194547 | 冷缠机 功率157kW | 台班 | 1276.58 | 0.11 | 140.42 |  | 0.22 | 280.85
| 99150301 | 涂料机 300mm | 台班 | 31.19 | 0.46 | 14.35 |  | 0.59 | 18.4
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 401.24 | 16.41% |  | 545.72 | 16.21%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1788.07 | 73.11% |  | 2477.06 | 73.6%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 288 | 11.78% | 40 | 384 | 11.41%
| 利润 |  | % |  | 13 | 93.6 | 3.827% | 13 | 124.8 | 3.708%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 109.35 | 4.471% | 5.04 | 150.49 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 35.37 | 1.446% | 1.63 | 48.67 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 51.84 | 2.12% | 2.24 | 71.34 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 79.51 | 3.251% | 3.36 | 109.41 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2445.74 |  |  | 3365.77
工程内容：喷砂除锈、调配漆、涂刷。
计量单位：10m2
指标编号 |  |  |  |  | 3F-355
项 目 |  |  |  |  | 氯磺化聚乙烯漆（底漆一遍、 中间漆两遍、面漆-遍） |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3716.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3716.58 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7 | 1680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680 | 45.2%
材料 | 11030722 | 氯磺化聚乙烯底漆 | kg | 18 | 8.370 | 150.66
| 11450515 | 氯磺化聚乙烯稀释剂 | kg | 14 | 2.300 | 32.2
| 04030135 | 石英砂 | m3 | 235 | 0.500 | 117.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 17 | 51.06
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 351.42 | 9.455%
机械 | 99433310 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 479.46 | 0.32 | 153.43
| 99450303 | 轴流风机 7.5kW | 台班 | 52.43 | 3.89 | 203.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 17.87
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 375.25 | 10.1%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2406.67 | 98.4%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 672 | 27.48%
| 利润 |  | % |  | 13 | 218.4 | 8.93%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 166.17 | 6.794%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 53.74 | 2.197%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 78.78 | 3.221%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 120.82 | 4.94%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3716.58
3 给水构筑物分项指标
3.1 地表水一级泵房
工程特征：设计水量187000m3/d。矩形半地下式泵房(附配电值班室），泵房平面尺寸为33.48m×10.48m，地下部分深3.9m，地上部分高5m，配电值班室平面尺寸16.48m×10.48m，高5m和6.3m。6台水泵并排并联布置，吸水管为DN1000mm，两条共59m；地下部分为钢筋混凝土结构，壁厚200mm，底板厚300mm；地面部分一砖半外墙，预制钢筋混凝土屋面板，三毡四油防水，珍珠岩保温。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-356
项 目 |  |  |  |  | 岸边半地下式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积4098m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6628223.13 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4333251.13 |  | 65.38%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2294972 |  | 34.62%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5303 | 1272720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1272720 | 19.2%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 28.690 | 14457.75
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 163.920 | 84081.12
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 409.800 | 215784.29
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 17.580 | 91416
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 74.420 | 387728.2
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1229.4 | 94971.15
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 81.960 | 46717.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 120.650 | 23227.54
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 42.460 | 6793.6
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1065.480 | 5828.18
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 37.860 | 222995.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.780 | 132940
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 18.000 | 3420
| 3001872 | 球阀 DN100 | 个 | 560 | 4.000 | 2240
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 4.000 | 23800
| 3001874 | 蝶阀 DN700 | 个 | 9430 | 2.000 | 18860
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 330062.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1705322.93 | 25.73%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 9.95 | 12451.73
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 11.06 | 17595.35
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 187.96 | 6014.72
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 5.64 | 3904.68
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 14.17 | 19921.89
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 28.14 | 3143.24
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 10.73 | 1245.86
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 198 | 127269.39
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 191546.86 | 2.89%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3169589.79 | 47.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 509088 | 7.681%
| 利润 |  | % |  | 13 | 165453.6 | 2.496%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 193744.22 | 2.923%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 62659.34 | 0.9453%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 91851.98 | 1.386%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 140864.2 | 2.125%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4333251.13
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形半地下式泵房，平面尺寸为25.44m×9.24m，地下部分深8.35m，地面部分高11.5m，设3台24SA-18B水泵。配电室平面尺寸10.1m×13.8m，地下部分深8.35m，地面部分高5.42m，下部为水泵间、配电室，上部为值班室、休息室、会议室，地下部分为钢筋混凝土结构，井壁厚700mm，底板厚400mm，上部为混合结构，一砖外墙，塑钢窗，多孔预应力钢筋混凝土屋面板，指标不包括吸水井。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-357
项 目 |  |  |  |  | 岸边半地下式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积6585.31m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7508524.47 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7066029.47 |  | 94.11%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 442495 |  | 5.893%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7952 | 1908480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1908480 | 25.42%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 30.750 | 15218.79
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.640 | 6369.68
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 255.860 | 131240.83
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 661.490 | 355312.74
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 13.920 | 72384
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 58.930 | 307025.3
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 130.520 | 74396.4
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 35.050 | 5608
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 210.210 | 40469.63
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1102.9 | 85199.03
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1629.150 | 8911.45
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.920 | 3552
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 62.690 | 369244.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 14.480 | 333040
| 3001197 | 手动球阀 DN50 | 个 | 195 | 22.000 | 4290
| 3001754 | 手动球阀 DN100 | 个 | 540 | 2.000 | 1080
| 3001198 | 手动球阀 DN125 | 个 | 950 | 4.000 | 3800
| 3001751 | 手动球阀 DN600 | 个 | 30200 | 6.000 | 181200
| 3001752 | 手动球阀 DN700 | 个 | 54800 | 6.000 | 328800
| 3001753 | 手动球阀 DN800 | 个 | 79500 | 2.000 | 159000
| 16070709 | 电动蝶阀 DN125 | 个 | 1600 | 4.000 | 6400
| 16070718 | 电动蝶阀 DN600 | 个 | 8550 | 6.000 | 51300
| 3001653 | 电磁阀 DN50 | 个 | 285 | 6.000 | 1710
| 16010122 | 截止阀 DN32 | 个 | 90 | 6.000 | 540
| 16010505 | 螺纹截止阀 DN15 | 个 | 45 | 12.000 | 540
| 16010508 | 螺纹截止阀 DN32 | 个 | 75 | 2.000 | 150
| 16010509 | 螺纹截止阀 DN40 | 个 | 125 | 2.000 | 250
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 560347.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3107378.98 | 41.38%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.98 | 19997.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 17.77 | 28270.29
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 302.03 | 9664.96
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 9.06 | 6272.42
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 11.78 | 11534.27
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 22.77 | 32012.8
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 45.21 | 5049.96
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 17.25 | 2002.9
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 110 | 126286
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 241091.45 | 3.211%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5256950.43 | 70.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 763392 | 10.17%
| 利润 |  | % |  | 13 | 248102.4 | 3.304%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 315929.62 | 4.208%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 102175.65 | 1.361%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 149778.72 | 1.995%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 229700.65 | 3.059%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7066029.47
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形岸边深井泵房，平面尺寸为23.9m×10.4m，集水间与泵房合建，中间有钢筋混凝土墙分隔，设4台水泵，下部为钢筋混凝土结构，沉井施工，地下部分深17.9m，壁厚900～700mm，底板厚700mm，水下混凝土封闭。上部为钢筋混凝土框架结构，地面部分高5m，一砖外墙，预应力多孔板屋面，金属楼梯。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-358
项 目 |  |  |  |  | 岸边深井式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积5521m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7716811.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7008732.05 |  | 90.82%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 708079 |  | 9.176%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8724 | 2093760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2093760 | 27.13%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 110.420 | 55643.95
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 496.890 | 254874.76
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1159.410 | 610498.93
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 31.650 | 164580
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 133.980 | 698035.8
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 220.840 | 125878.8
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 607.3 | 46913.93
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 49.670 | 9562.47
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 49.030 | 7844.8
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2429.240 | 13287.94
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 66.250 | 122562.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 9.520 | 56072.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.750 | 63250
| 16050105 | 球阀 DN15 | 个 | 51 | 10.000 | 510
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 25.000 | 1500
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 18.000 | 3420
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 4.000 | 23800
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 564559.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2822795.85 | 36.58%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 13.4 | 16769.16
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 14.9 | 23704.41
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 253.23 | 8103.36
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 7.6 | 5261.63
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 19.09 | 26839.01
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 37.91 | 4234.55
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 14.46 | 1678.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 121 | 104775.19
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 191366.26 | 2.48%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5107922.11 | 66.19%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 837504 | 10.85%
| 利润 |  | % |  | 13 | 272188.8 | 3.527%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 313367.79 | 4.061%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 101347.12 | 1.313%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 148564.19 | 1.925%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 227838.04 | 2.952%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7008732.05
工程特征：设计水量170000m3/d。矩形深井泵房，进水间与泵房合建，中间设隔墙，平面尺寸为33m×24.5m，地下部分净高，泵房机电间为10m，进水间为10.9m，进水间采用上下两排窗口进水，地下部分为钢筋混凝土框架结构，横框架5榀，纵框架1榀，井墙深14.5m，墙厚下部4.6m为1.5m，中部4m为1.2m，上部4m为0.9m，纵墙为1m，地上部分进水间高8.5m，水泵间7.3m，二砖外墙，预制钢筋混凝土平板及槽板屋面，三毡四油防水，珍珠为保温。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-359
项 目 |  |  |  |  | 岸边深井式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积15037m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 36550747.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 32881295.1 |  | 89.96%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3669452 |  | 10.04%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 48419 | 11620560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 11620560 | 31.79%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 451.110 | 227327.86
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1954.810 | 1002700.24
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 3157.770 | 1662755.37
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 143.660 | 747032
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 608.190 | 3168669.9
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 751.850 | 428554.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1503.7 | 116160.83
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 384.950 | 74110.57
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 445.100 | 71216
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 4059.990 | 22208.15
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 16.390 | 30321.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 53.270 | 313760.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 9.350 | 215050
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 22.000 | 1320
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 13.000 | 2470
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 6.000 | 35700
| 3001874 | 蝶阀 DN700 | 个 | 9430 | 6.000 | 56580
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1962224.93
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 10138162.15 | 27.74%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 36.5 | 45677.2
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 40.57 | 64542.81
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 689.69 | 22070.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 20.69 | 14324.1
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 51.99 | 73093.78
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 103.24 | 11531.91
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 39.39 | 4573.57
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 431 | 1016355.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1252169.42 | 3.426%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 23010891.57 | 62.96%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 4648224 | 12.72%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1510672.8 | 4.133%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1470157.33 | 4.022%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 475467.55 | 1.301%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 696985.26 | 1.907%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1068896.59 | 2.924%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 32881295.1
工程特征：设计水量130000m3/d。圆形岸边深井式泵房，直径21m，地下部分深11.46m，沉井深13.41m，地面部分高6.05m，防冰措施有压石导凌木排，蒸汽格栅压缩空气，设有高压冲洗泵、排泥泵。地下部分为钢筋混凝土结构，沉井施工，井壁厚1000～800mm，底板厚1400mm，混凝土及砂石封底。地面部分为混合结构，一砖半外墙，木门，钢窗，钢筋混凝土肋形屋面，卷材防水，保温屋面。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-360
项 目 |  |  |  |  | 岸边深井式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积6496m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 15251008.96 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 13272899.96 |  | 87.03%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1978109 |  | 12.97%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 20072 | 4817280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4817280 | 31.59%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 129.920 | 65470.59
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 584.640 | 299885.24
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1039.360 | 547285.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 42.990 | 223548
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 182.000 | 948220
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 389.760 | 222163.2
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 649.6 | 50181.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 498.890 | 96046.3
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 288.420 | 46147.2
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2013.760 | 11015.27
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 25.980 | 48063
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 49.660 | 292497.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.120 | 94760
| 16050105 | 球阀 DN15 | 个 | 51 | 12.000 | 612
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 27.000 | 1620
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 15.000 | 2850
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 7.000 | 41650
| 3001874 | 蝶阀 DN700 | 个 | 9430 | 7.000 | 66010
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 764506.3
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3822531.5 | 25.06%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.77 | 19735.05
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 17.53 | 27888.48
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 297.94 | 9534.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 8.94 | 6189.34
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 22.46 | 31576.96
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 44.6 | 4981.82
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 17.01 | 1975.03
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 471 | 479858.38
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 581739.14 | 3.814%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 9221550.64 | 60.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1926912 | 12.63%
| 利润 |  | % |  | 13 | 626246.4 | 4.106%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 593445.34 | 3.891%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 191927.76 | 1.258%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 281345.84 | 1.845%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 431471.98 | 2.829%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 13272899.96
工程特征：设计水量200000m3/d。圆形岸边深井泵房，泵房与吸水井合建，中间有隔墙，设4台水泵，直径17.5m，地下部分深24m，地上部分高7.7m，下部为钢筋混凝土结构，沉井施工，刃脚高3.5m，厚1.05m，中隔墙厚1m，底板厚1.8m，上部为混合结构，一砖外墙，钢筋混凝土锥頂屋面，钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-361
项 目 |  |  |  |  | 岸边深井式一级泵房
[5 empty] | 建筑体积9182m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 20875435.54 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 17740359.54 |  | 84.98%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3135076 |  | 15.02%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 23600 | 5664000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 5664000 | 27.13%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 316.270 | 156528.35
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 63.250 | 31873.57
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1581.250 | 811086.38
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2111.860 | 1112021
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 70.180 | 364936
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 297.100 | 1547891
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 790.670 | 450681.9
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 482.1 | 37242.23
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 306.820 | 59068.99
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 318.950 | 51032
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3030.060 | 16574.43
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 18.360 | 33966
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 22.310 | 131405.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 6.480 | 149040
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 22.000 | 4180
| 16010505 | 螺纹截止阀 DN15 | 个 | 45 | 12.000 | 540
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 7.000 | 41650
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1249929.44
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6249647.19 | 29.94%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 22.29 | 27894.37
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 24.78 | 39422.5
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 421.14 | 13476.48
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 12.64 | 8750.92
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 31.75 | 44637.96
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 63.04 | 7041.57
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 24.05 | 2792.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 471 | 678316.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 822332.79 | 3.939%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 12735979.98 | 61.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2265600 | 10.85%
| 利润 |  | % |  | 13 | 736320 | 3.527%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 793190.16 | 3.8%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 256527.77 | 1.229%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 376042.64 | 1.801%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 576698.99 | 2.763%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 17740359.54
3.2 沉砂池
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土沉砂池，平面尺寸为22×10m，深4.75m，工作水深1.1m，设计水平流速90mm/s，底部设排砂斗，采用手动快开闸排砂，现浇钢筋混凝土池壁底配水槽及走道板，壁厚350mm，底板厚450mm，炉渣混凝土填斗底钢栏杆。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-362
项 目 |  |  |  |  | 沉砂池
[5 empty] | 容积690m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1300936.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1300936.58 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 938 | 225120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 225120 | 17.3%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 27.600 | 13659.79
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 317.400 | 167130.14
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 1.650 | 8580
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 19.040 | 99198.4
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 358.800 | 1962.64
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 20.700 | 38295
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 8.620 | 50771.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.140 | 72220
| 3001863 | 电磁四通阀 | 个 | 410 | 10.000 | 4100
| 16010121 | 截止阀 DN25 | 个 | 220 | 10.000 | 2200
| 3001865 | 手动蝶阀 DN500 | 个 | 4200 | 3.000 | 12600
| 3001752 | 手动球阀 DN700 | 个 | 54800 | 3.000 | 164400
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 23 | 146077.09
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 781194.86 | 60.05%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.41 | 1764.52
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.56 | 2481.8
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.65 | 450.01
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 13.28 | 18670.62
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 21.61 | 2509.14
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 10 | 2587.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 28463.7 | 2.188%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1034778.56 | 79.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 90048 | 6.922%
| 利润 |  | % |  | 13 | 29265.6 | 2.25%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 58166.24 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 18811.7 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 27575.97 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 42290.51 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1300936.58
工程特征：设计水量30000m3/d。矩形钢筋混凝土沉砂池，平面尺寸为17.2m×6m，池深5m，分2格，上升流速4mm/s，池底阀排泥、水力驱动，池内塑料斜管倾角60°，池体为钢筋混凝土结构，壁厚300mm，底厚500mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-363
项 目 |  |  |  |  | 沉砂池
[5 empty] | 容积918.65m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1203933.67 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1203933.67 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1391 | 333840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 333840 | 27.73%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 24.990 | 12368.05
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 298.210 | 157025.46
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 2.050 | 10660
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 23.560 | 122747.6
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 326.770 | 1787.43
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.720 | 6882
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 4.100 | 24149
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.600 | 36800
| 3001863 | 电磁四通阀 | 个 | 410 | 6.000 | 2460
| 16010121 | 截止阀 DN25 | 个 | 220 | 6.000 | 1320
| 3001865 | 手动蝶阀 DN500 | 个 | 4200 | 2.000 | 8400
| 3001866 | 水力池底阀 DN200 | 个 | 2730 | 18.000 | 49140
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 78073.12
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 511812.66 | 42.51%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.87 | 2340.17
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.08 | 3309.07
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.87 | 602.32
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 17.67 | 24842.61
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 28.75 | 3338.16
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 32 | 11018.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 45450.68 | 3.775%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 891103.34 | 74.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 133536 | 11.09%
| 利润 |  | % |  | 13 | 43399.2 | 3.605%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 53829.14 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17409.03 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 25519.8 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 39137.16 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1203933.67
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土沉砂池，平面尺寸为15.5m×6.5m，高3.3m，分2格，工作水深1.1m，设计水平流速100mm/s，停留时间2min，斗底人工排砂，池体为钢筋混凝土结构，壁和底厚200mm，池子设在室内，房屋平面尺寸18.5m×9.5m，高6.54m，一砖半外墙，预制钢筋混凝土薄腹梁，大型屋面板。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-364
项 目 |  |  |  |  | 沉砂池
[5 empty] | 容积264m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 807568.3 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 807568.3 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 682 | 163680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 163680 | 20.27%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 25.080 | 12412.59
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 267.520 | 140865.33
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.850 | 4420
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 9.720 | 50641.2
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 300.960 | 1646.25
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.450 | 832.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 9.450 | 55660.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.160 | 95680
| 16010121 | 截止阀 DN25 | 个 | 220 | 5.000 | 1100
| 3001863 | 电磁四通阀 | 个 | 410 | 5.000 | 2050
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 80367.84
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 445676.21 | 55.19%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.54 | 675.77
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.6 | 954.54
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.25 | 173.08
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 5.08 | 7142.07
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 8.27 | 960.23
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 105 | 10400.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 20306.66 | 2.515%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 629662.87 | 77.97%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 65472 | 8.107%
| 利润 |  | % |  | 13 | 21278.4 | 2.635%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 36107.23 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 11677.54 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 17118.04 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 26252.22 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 807568.3
3.3 沉淀池
工程特征：设计水量25000m3/d。圆形钢筋混凝土斜管预沉池，直径20m，池深7.22m，共2座，上部设聚氯乙烯塑料管，清水区上升流速1.33m/s，机械刮泥，现浇钢筋混凝土池壁及底板，壁厚200mm，底板厚400mm，钢制辐射槽，现浇钢筋混凝土环形水槽及支柱，指标中包括配水井及排泥井。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-365
项 目 |  |  |  |  | 斜管沉淀池
[5 empty] | 容积2142m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2992766.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2450733.64 |  | 81.89%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 542033 |  | 18.11%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2158 | 517920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 517920 | 17.31%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 73.440 | 37008.62
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.610 | 312.89
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 416.160 | 219133.21
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 14.420 | 74984
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 47.270 | 246276.7
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1003.680 | 5490.13
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 18.730 | 34650.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 7.980 | 47002.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.490 | 57270
| 3001867 | 电磁阀 DN15 | 个 | 40 | 9.000 | 360
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 2.000 | 102
| 3001851 | 双法兰手动蝶阀 DN200 | 个 | 685 | 9.000 | 6165
| 3001852 | 排泥阀 DN200 | 个 | 2840 | 12.000 | 34080
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 183080.46
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 945915.71 | 31.61%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.73 | 4667.83
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.14 | 6586.33
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 20.03 | 640.96
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 4.61 | 3191.6
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 107.34 | 150911.45
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 231.84 | 25896.53
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 22.79 | 2646.15
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 124 | 241230.65
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 435771.5 | 14.56%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1899607.21 | 63.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 207168 | 6.922%
| 利润 |  | % |  | 13 | 67329.6 | 2.25%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 109574.88 | 3.661%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 35437.91 | 1.184%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 51948.23 | 1.736%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 79667.81 | 2.662%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2450733.64
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土反应斜管预沉池，絮凝池采用回转絮凝，流速0.5～0.2m/s，絮凝时间20min，斜管沉淀池采用塑料斜板，上升流速3.6mm/s，机械刮泥，平面尺寸45m×22.8m，深5m，现浇钢筋混凝土池底、壁及梁、柱，预制钢筋混凝土板、钢集水槽，斜管沉淀池462m2，壁厚400mm，底板厚450mm，半砖穿孔墙及导流墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-366
项 目 |  |  |  |  | 斜管沉淀池
[5 empty] | 容积3895m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5868853.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5446993.79 |  | 92.81%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 421860 |  | 7.188%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4609 | 1106160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1106160 | 18.85%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 317.760 | 160128.8
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 2.640 | 1354.16
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1797.260 | 946365.23
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 26.210 | 136292
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 85.970 | 447903.7
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 4334.580 | 23710.15
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 4.680 | 8658
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 38.770 | 228355.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 10.020 | 230460
| 3001851 | 双法兰手动蝶阀 DN200 | 个 | 685 | 12.000 | 8220
| 3001867 | 电磁阀 DN15 | 个 | 40 | 28.000 | 1120
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 526216.16
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2718783.5 | 46.33%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 6.78 | 8484.7
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 7.53 | 11979.48
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 36.44 | 1166.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 8.38 | 5801.64
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 195.18 | 274407.47
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 421.57 | 47089.37
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 41.44 | 4811.6
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 19 | 67210.66
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 420951 | 7.173%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4245894.5 | 72.35%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 442464 | 7.539%
| 利润 |  | % |  | 13 | 143800.8 | 2.45%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 243540.83 | 4.15%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 78764.2 | 1.342%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 115460 | 1.967%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 177069.46 | 3.017%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5446993.79
工程特征：设计水量100000m3/d。由机械混合池、折板絮凝池和斜管沉淀池组成，其中机械混合池2座，单池尺寸7.1m×2.0m，有效水深2.4m；折板絮凝池两座，平面总尺寸14.85m×18m，单池处理水量0.613m3/s，絮凝时间25.6min；斜管沉淀池两座，平面尺寸15.2m×30m；现浇钢筋混凝土底板，现浇钢筋混凝土池壁，不锈钢集水槽，不锈钢折板，乙丙共聚斜管，现浇钢筋很凝土柱，总尺寸46.25m×19.0m，深6.7m，池壁宽0.55m，共2座，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-367
项 目 |  |  |  |  | 斜管沉淀池
[5 empty] | 容积10923m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 24417245.27 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 20892034.27 |  | 85.56%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3525211 |  | 14.44%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 32798 | 7871520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 7871520 | 32.24%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 657.760 | 331465
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 4.800 | 2462.11
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 3723.150 | 1960461.86
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 69.160 | 359632
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 226.780 | 1181523.8
| 01295519 | 中厚钢板 | kg | 5.04 | 193.590 | 975.69
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 39.980 | 231.08
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 40.810 | 75498.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 8958.670 | 49003.92
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 39.920 | 235128.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.310 | 7130
| 3001867 | 电磁阀 DN15 | 个 | 40 | 56.000 | 2240
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 4.000 | 204
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 56.000 | 38640
| 3001854 | 手动蝶阀 DN900 | 个 | 16700 | 4.000 | 66800
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1077849.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5389245.95 | 22.07%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 19.01 | 23789.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 21.13 | 33615.72
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 102.18 | 3269.76
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 23.49 | 16262.6
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 547.36 | 769544.37
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 1182.24 | 132056.21
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 116.21 | 13493.14
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 11 | 109123.46
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1101154.94 | 4.51%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 14361920.89 | 58.82%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3148608 | 12.9%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1023297.6 | 4.191%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 934104.86 | 3.826%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 302101.37 | 1.237%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 442848.73 | 1.814%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 679152.82 | 2.781%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 20892034.27
工程特征：设计水量300000m3/d。综合池由机械混合池、往复式上下翻腾隔板絮凝池和斜板沉淀池组成，共2组。混合池共2座，单池平面尺寸3.4m×10.7m，有效水深2.5m；絮凝池共4座，平面总尺寸17.8m×26.8m，单池处理水最0.91m3/s，絮凝时间36min；沉淀池共4座，平面尺寸17.2m×39.3m，水平流速12.8mm/s，混凝土预制斜板；现浇钢筋混凝土结构，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-368
项 目 |  |  |  |  | 斜管沉淀池
[5 empty] | 容积21380m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 49944962.4 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 45990438.4 |  | 92.08%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3954524 |  | 7.918%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 61681 | 14803440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 14803440 | 29.64%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 3693.290 | 1861159.63
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 33.540 | 17204.01
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 9050.990 | 4765889.29
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 238.700 | 1241240
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 1004.340 | 5232611.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 151.030 | 279405.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 32943.480 | 180200.84
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 28.100 | 165509
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.000 | 23000
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 2.000 | 1380
| 3001852 | 排泥阀 DN200 | 个 | 2840 | 72.000 | 204480
| 3001855 | 伸缩节 DN1400 | 个 | 17000 | 2.000 | 34000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 3501519.92
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 17507599.59 | 35.05%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 11.27 | 14103.62
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 86.7 | 60024.14
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 8.25 | 11598.84
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 12.53 | 19933.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 429.55 | 49875.05
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 313 | 486826.52
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 642362.15 | 1.286%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 32953401.74 | 65.98%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 5921376 | 11.86%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1924447.2 | 3.853%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2056280.94 | 4.117%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 665027.37 | 1.332%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 974859.94 | 1.952%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1495045.21 | 2.993%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 45990438.4
工程特征：设计水量30000m3/d。钢筋混凝土结构，平面尺寸52.9m×10.4m，池深3.9m，有效水深3.5m，水平流速10mm/s，沉淀时间100min，沉淀池进水采用穿孔花格墙配水，出水采用穿孔指形槽集水，预制混凝土折板，排泥采用机械排泥，现浇钢筋混凝土水池，池壁、池底均厚250～350mm，埋深0.65～0.75m。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-369
项 目 |  |  |  |  | 折板反应水平沉淀池
[5 empty] | 容积2000m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3917979.42 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3665199.42 |  | 93.55%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 252780 |  | 6.452%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4343 | 1042320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1042320 | 26.6%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 180.000 | 90707.4
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1.500 | 769.41
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1020.000 | 537091.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 20.190 | 104988
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 66.210 | 344954.1
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2460.000 | 13456.2
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 14.050 | 25992.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.790 | 10543.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.010 | 230
| 16050105 | 球阀 DN15 | 个 | 51 | 4.000 | 204
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 16.000 | 11040
| 3001856 | 手动蝶阀 DN250 | 个 | 920 | 12.000 | 11040
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 287753.98
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1438769.89 | 36.72%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.48 | 4354.98
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.87 | 6156.78
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 18.71 | 598.72
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 4.3 | 2976.98
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 100.22 | 140901.3
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 216.47 | 24179.7
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 21.28 | 2470.82
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 20 | 36327.86
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 217967.14 | 5.563%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2699057.03 | 68.89%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 416928 | 10.64%
| 利润 |  | % |  | 13 | 135501.6 | 3.458%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 163874.93 | 4.183%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 52999.23 | 1.353%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 77691.28 | 1.983%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 119147.35 | 3.041%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3665199.42
工程特征：设计水量150000m3/d。由网格絮凝池及斜管沉淀池组成。絮凝池共4座，单池平面尺寸13.95m×11.10m，有效水深4.4m，水力停留时间为22min，网格采用不锈钢网格。沉淀池共2座，单池平面尺寸22.35m×23.6m，有效水深4.65m，乙丙共聚蜂窝斜管；清水区上升流速1.6mm/s，穿孔管排泥，现浇钢筋混凝土水池，底板厚500mm，壁厚350～450mm，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-370
项 目 |  |  |  |  | 网格絮凝沉淀池
[5 empty] | 容积6406.9m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 10602591.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7919991.1 |  | 74.7%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2682600 |  | 25.3%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11204 | 2688960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2688960 | 25.36%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 220.220 | 108991.28
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1533.710 | 807590.34
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 22.370 | 116324
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 140.100 | 729921
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 10.760 | 19906
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3450.830 | 18876.04
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 3.400 | 20026
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.000 | 46000
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 60.000 | 41400
| 3001869 | 电磁阀 DN8 | 个 | 45 | 18.000 | 810
| 3001857 | 气动排泥阀 DN200 | 个 | 2900 | 18.000 | 52200
| 3001854 | 手动蝶阀 DN900 | 个 | 16700 | 2.000 | 33400
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 498861.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2494305.83 | 23.53%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 21.14 | 26455.23
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 23.45 | 37306.61
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 8.99 | 6223.96
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 209.71 | 294835.48
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 69.21 | 8035.97
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 12 | 44742.87
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 417600.12 | 3.939%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5600865.95 | 52.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1075584 | 10.14%
| 利润 |  | % |  | 13 | 349564.8 | 3.297%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 354111.14 | 3.34%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 114524.04 | 1.08%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 167880.16 | 1.583%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 257461.01 | 2.428%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7919991.1
工程特征：设计水量400000m3/d。矩形钢筋混凝土沉淀池，平面尺寸为20.35m×10.2m，有效深5.2m，池底板厚450mm，池壁厚250～350mm，集水槽、电缆沟和排泥沟均为现浇钢筋混凝土结构。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-371
项 目 |  |  |  |  | 平流式沉淀池
[5 empty] | 容积1081.2m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1478365.87 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1417960.87 |  | 95.91%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 60405 |  | 4.086%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1613 | 387120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 387120 | 26.19%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 29.590 | 14644.68
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 12.190 | 6252.74
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 287.660 | 151470.25
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 1.060 | 5512
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 44.680 | 232782.8
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 0.160 | 91.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 0.600 | 115.51
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 0.320 | 51.2
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 408.470 | 2234.33
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.830 | 1535.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.060 | 6243.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.650 | 14950
| 1015771 | 蝶阀 DN800 | 个 | 11000 | 2.000 | 22000
| 1015772 | 蝶阀 DN1000 | 个 | 20840 | 1.000 | 20840
| 1015773 | 蝶阀 DN100 | 个 | 310 | 10.000 | 3100
| 1015774 | 蝶阀 DN150 | 个 | 460 | 10.000 | 4600
| 1015775 | 蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 1.000 | 690
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 23 | 112036.13
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 599149.74 | 40.53%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.48 | 5606.41
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.98 | 7922.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.02 | 706.17
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 29.79 | 41882.36
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 18.81 | 2184.03
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 14 | 8162.23
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 66463.88 | 4.496%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1052733.62 | 71.21%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 154848 | 10.47%
| 利润 |  | % |  | 13 | 50325.6 | 3.404%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 63398.52 | 4.288%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 20503.89 | 1.387%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 30056.54 | 2.033%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 46094.7 | 3.118%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1417960.87
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土平流式沉淀池，隔板回转絮凝，流速0.6～0.2m/s，絮凝时间23min，沉淀池水平流速15.4mm/s，停留时间80min，采用机械吸泥，沉淀池平面尺寸98.9m×13.2m，池深3.5m，现浇钢筋混凝土池壁及底板，壁厚200～250mm，底板厚350mm，预制钢筋混凝土柱、板及梁，半砖导流墙，一砖穿孔墙和隔墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-372
项 目 |  |  |  |  | 平流式沉淀池
[5 empty] | 容积4682m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3713487.2 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3713487.2 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3567 | 856080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 856080 | 23.05%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 220.720 | 111227.43
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1.840 | 943.81
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1250.760 | 658600.19
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 15.760 | 81952
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 51.670 | 269200.7
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3016.550 | 16500.53
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 4.680 | 8658
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.660 | 9777.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.250 | 5750
| 16050105 | 球阀 DN15 | 个 | 51 | 16.000 | 816
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 13.000 | 8970
| 3001858 | 手动蝶阀 DN300 | 个 | 1400 | 5.000 | 7000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 294849.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1474245.08 | 39.7%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 8.15 | 10199.15
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 9.06 | 14413.55
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.8 | 1401.6
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 10.07 | 6971.66
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 234.62 | 329856.95
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 506.75 | 56603.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 49.81 | 5783.44
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 20 | 85046.07
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 510276.4 | 13.74%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2840601.48 | 76.49%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 342432 | 9.221%
| 利润 |  | % |  | 13 | 111290.4 | 2.997%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 166033.92 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 53697.48 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 78714.84 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 120717.08 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3713487.2
工程特征：设计水量200000m3/d。矩形钢筋混凝土平流式沉淀池，隔板絮凝，絮凝流速0.6～0.3m/s，絮凝时间10.9min，沉淀池水平流速28.6mm/s，停留时问48min，采用机械吸泥，沉淀池平面尺寸99.6m×27m，池深3.6m，现浇钢筋混凝土池底、壁、楼板、梁及柱，壁厚250mm，池底厚300～400mm， —砖隔墙及穿孔墙，预制钢筋混凝土平板。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-373
项 目 |  |  |  |  | 平流式沉淀池
[5 empty] | 容积8763m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3784061.96 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3451464.96 |  | 91.21%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 332597 |  | 8.789%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2434 | 584160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 584160 | 15.44%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 180.590 | 91004.72
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1.500 | 769.41
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1023.350 | 538855.18
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 7.870 | 40924
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 25.830 | 134574.3
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2468.080 | 13500.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 4.680 | 8658
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 34.000 | 2040
| 1015775 | 蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 8.000 | 5520
| 3001859 | 蝶阀 DN300 | 个 | 1400 | 7.000 | 9800
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 10.220 | 60195.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.150 | 72450
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 234790.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1213081.84 | 32.06%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.25 | 19084.31
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 16.95 | 26965.76
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 81.98 | 2623.36
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 18.85 | 13050.23
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 439.12 | 617367.59
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 948.46 | 105942.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 93.23 | 10824.94
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 20 | 159171.83
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 955031 | 25.24%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2752272.84 | 72.73%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 233664 | 6.175%
| 利润 |  | % |  | 13 | 75940.8 | 2.007%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 154318.63 | 4.078%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 49908.61 | 1.319%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 73160.75 | 1.933%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 112199.33 | 2.965%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3451464.96
工程特征：设计水量150000m3/d。钢筋混凝土矩形结构，采用双层平流式沉淀池+斜板沉淀池形式，平面尺寸64m×16.25m，沉淀池沿池宽方向分为2格，中间用格墙分开，每格宽8m，单池设计流量q=0.912m3/s，平流段沉淀时间t=1.0h，水平流速v=12.4mm/s，有效水深上层H1=2.40m，下层H2=2.40m，预制钢筋混凝土斜板组，不锈钢淹没式穿孔集水管集水，管径DN450。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-374
项 目 |  |  |  |  | 双层沉淀池
[5 empty] | 容积4992m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 11827101.38 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 10816301.38 |  | 91.45%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1010800 |  | 8.546%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11006 | 2641440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2641440 | 22.33%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 129.790 | 64235.67
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1680.890 | 885089.44
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 100.290 | 521508
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 280.800 | 1462968
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 91.670 | 52251.9
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 2085.060 | 401415.75
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 9.650 | 17852.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3820.420 | 20897.7
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 30.520 | 150463.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.260 | 51980
| 3001858 | 手动蝶阀 DN300 | 个 | 1400 | 2.000 | 2800
| 3001741 | 手动蝶阀 DN400 | 个 | 2950 | 2.000 | 5900
| 7001251 | 法兰伸缩接头 DN300 | 个 | 1200 | 2.000 | 2400
| 7001252 | 法兰伸缩接头 DN400 | 个 | 1650 | 2.000 | 3300
| 9001491 | 混凝土斜板 | m3 | 985 | 380.000 | 374300
| 3001661 | 气动排泥阀 DN300 | 个 | 7500 | 2.000 | 15000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 26 | 1048414.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5080776.83 | 42.96%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.93 | 6169.55
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.45 | 7079.51
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 9.13 | 6320.88
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 38.84 | 54605.93
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 23.36 | 2609.31
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 112.05 | 13010.13
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 427 | 383425.97
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 473221.28 | 4.001%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8195438.11 | 69.29%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1056576 | 8.934%
| 利润 |  | % |  | 13 | 343387.2 | 2.903%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 483608.23 | 4.089%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 156405.04 | 1.322%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 229273.29 | 1.939%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 351613.51 | 2.973%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 10816301.38
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，共2组，设混合池及絮凝池，每组平面尺寸为22.6m×8.3m，池深4.8m，设601蜂窝斜管，斜管孔径50mm，清水区上升流速35mm/s，采用穿孔排泥管排泥，池底板厚500～600mm，池壁厚400mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-375
项 目 |  |  |  |  | 斜管预沉池
[5 empty] | 容积2292m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5128195.57 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5065804.57 |  | 98.78%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 62391 |  | 1.217%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6566 | 1575840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1575840 | 30.73%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 166.990 | 84151.27
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1.390 | 712.99
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 946.270 | 498267.93
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 19.530 | 101556
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 81.010 | 422062.1
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2282.180 | 12483.52
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 13.750 | 25437.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 26.320 | 155024.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 7.500 | 172500
| 16050106 | 球阀 DN20 | 个 | 52 | 26.000 | 1352
| 3001856 | 手动蝶阀 DN250 | 个 | 920 | 18.000 | 16560
| 3001858 | 手动蝶阀 DN300 | 个 | 1400 | 12.000 | 16800
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 361657.95
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1868566.06 | 36.44%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.99 | 4993.21
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.43 | 7047.69
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 21.44 | 686.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 4.93 | 3413.14
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 114.85 | 161469.91
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 248.07 | 27709.42
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 24.39 | 2831.92
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 3 | 6244.54
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 214395.91 | 4.181%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3658801.97 | 71.35%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 630336 | 12.29%
| 利润 |  | % |  | 13 | 204859.2 | 3.995%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 226497.46 | 4.417%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 73252.15 | 1.428%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 107379.93 | 2.094%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 164677.86 | 3.211%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5065804.57
3.4 叠合池
工程特征：设计水量100000m3/d。虹吸式双阀滤池，平面尺寸34.24m×45.73m，滤速8m/h，池深3.3m，滤池分8格双排布置，中间为管廊，单格池平面净尺寸为8m×11m，滤池下部设有清水池，平面尺寸为34.24m×45.73m，池深3.55m，管廊平面尺寸为9.48m×45.73m，管廊下部为钢筋混凝土结构，管廊上部为操作室，层高3.8m，属一般砖混结构。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-376
项 目 |  |  |  |  | 双阀滤池—清水池
[5 empty] | 容积10000m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 22154019.94 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 19910658.94 |  | 89.87%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2243361 |  | 10.13%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 28070 | 6736800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 6736800 | 30.41%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 600.000 | 302358
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1100.000 | 564234
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2800.000 | 1474368
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 35.190 | 182988
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 280.000 | 1458800
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 45.000 | 83250
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 9200.000 | 50324
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 115.630 | 681060.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 26.480 | 609040
| 16390101 | 塑料阀门 | 个 | 105 | 20.000 | 2100
| 1015773 | 蝶阀 DN100 | 个 | 310 | 12.000 | 3720
| 1015774 | 蝶阀 DN150 | 个 | 460 | 8.000 | 3680
| 3001865 | 手动蝶阀 DN500 | 个 | 4200 | 6.000 | 25200
| 3001875 | 手动蝶阀 DN600 | 个 | 5980 | 6.000 | 35880
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1314480.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6791483.35 | 30.66%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 25.12 | 31435.92
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 27.92 | 44417.93
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 180.83 | 5786.56
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 16.71 | 11568.67
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 175.49 | 246724.9
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 110.58 | 12839.44
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 60 | 211664.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 564437.47 | 2.548%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 14092720.82 | 63.61%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2694720 | 12.16%
| 利润 |  | % |  | 13 | 875784 | 3.953%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 890226.53 | 4.018%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 287910.56 | 1.3%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 422046.51 | 1.905%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 647250.52 | 2.922%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 19910658.94
工程特征：设计水量300000m3/d。一座，双排布置，中间为管廊，单格平面尺寸52.3m×33.5m，池深4m，采用钢筋混凝土结构，每组滤池分成8格，单格过滤面积144m2，设计滤速：10.3m/h，滤池下部设有容量为6300m3清水池一座，尺寸为57.88m×37m×3.5m，管廊平面尺寸为7.0m×33.0m，上部操作室高3.4m。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-377
项 目 |  |  |  |  | V形滤池—清水池
[5 empty] | 容积15000m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 25290603.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 25084497.99 |  | 99.19%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 206106 |  | 0.815%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 36234 | 8696160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8696160 | 34.38%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 700.000 | 352751
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1400.000 | 718116
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 3500.000 | 1842960
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 42.780 | 222456
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 430.000 | 2240300
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 67.500 | 124875
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 11375.000 | 62221.25
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 89.780 | 528804.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 22.440 | 516120
| 16390101 | 塑料阀门 | 个 | 105 | 12.000 | 1260
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 12.000 | 720
| 16050107 | 球阀 DN50 | 个 | 190 | 10.000 | 1900
| 16070308 | 手动蝶阀 DN100 | 个 | 304 | 8.000 | 2432
| 16070310 | 手动蝶阀 DN150 | 个 | 470 | 8.000 | 3760
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1588482.11
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 8207157.56 | 32.45%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 37.67 | 47141.37
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 41.87 | 66610.98
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 271.25 | 8680
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 25.07 | 17356.46
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 263.23 | 370080.32
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 165.87 | 19259.17
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 40 | 211651.32
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 740779.62 | 2.929%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17644097.18 | 69.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3478464 | 13.75%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1130500.8 | 4.47%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1121554.32 | 4.435%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 362724.91 | 1.434%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 531716.44 | 2.102%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 815440.34 | 3.224%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 25084497.99
工程特征：设计水量50000m3/d。双层池结构形式，平面尺寸13.8m×138.6m，埋深3.4m，上部为反应沉淀池，下部为清水池，沉淀池中设砖混结构导流墙一条，清水池内设钢筋混凝土导流墙三道，墙厚200mm，底板厚400mm，池壁厚400mm，池总深度为4.15m，平面尺寸为13.9m×13m，穿孔排泥管排泥口径400mm，沉淀池平面尺寸为12.3m×13.9m，池深为3.7m ，有效水深3.4m，水平流速14.5mm/s，沉淀时间2h，进水采用穿孔墙配水，出水采用指形槽集水。排泥采用虹吸式吸泥机，清水池容量为6500m3，有效深度为4.5m。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-378
项 目 |  |  |  |  | 沉淀池—清水池
[5 empty] | 容积15684m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 20515660.65 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 20061035.65 |  | 97.78%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 454625 |  | 2.216%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 27415 | 6579600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 6579600 | 32.07%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 784.200 | 395181.91
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1568.400 | 804495.1
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 3921.000 | 2064641.76
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 35.880 | 186576
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 293.680 | 1530072.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 78.420 | 145077
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 12704.040 | 69491.1
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 10.820 | 63729.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.600 | 59800
| 16390101 | 塑料阀门 | 个 | 105 | 10.000 | 1050
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 15.000 | 900
| 1015776 | 蝶阀 DN1150 | 个 | 36000 | 5.000 | 180000
| 3001873 | 蝶阀 DN600 | 个 | 5950 | 8.000 | 47600
| 3001874 | 蝶阀 DN700 | 个 | 9430 | 4.000 | 37720
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1396583.87
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6982919.34 | 34.04%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 39.39 | 49293.83
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 43.78 | 69649.6
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 283.62 | 9075.84
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 26.22 | 18152.63
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 275.24 | 386965.42
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 173.43 | 20136.96
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 35 | 193646
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 746920.28 | 3.641%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 14309439.62 | 69.75%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2631840 | 12.83%
| 利润 |  | % |  | 13 | 855348 | 4.169%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 896950.03 | 4.372%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 290085.03 | 1.414%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 425234.04 | 2.073%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 652138.93 | 3.179%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 20061035.65
工程特征：设计水量100000m3/d。沉淀时间1.5h，反应时间15min，水平流速20mm/s，反应形式为折板反应，沉淀形式为水平沉淀，池体平面为22.2m×132.5m，下层清水池净高2.5～3m，上层反应池净高4.3m，下层反应池净高3.3m，钢筋混凝土池底厚400mm，池壁厚300～400mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-379
项 目 |  |  |  |  | 沉淀池—清水池
[5 empty] | 容积19915m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 26511902.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 25354778.58 |  | 95.64%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1157124 |  | 4.365%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 36510 | 8762400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8762400 | 33.05%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 929.370 | 468337.42
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1858.730 | 953416.97
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 4646.830 | 2446834.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 42.690 | 221988
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 428.090 | 2230348.9
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 59.750 | 110537.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 15102.210 | 82609.09
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 12.080 | 71151.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.020 | 69460
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 20.000 | 1020
| 16070310 | 手动蝶阀 DN150 | 个 | 470 | 7.000 | 3290
| 16070308 | 手动蝶阀 DN100 | 个 | 304 | 9.000 | 2736
| 3001875 | 手动蝶阀 DN600 | 个 | 5980 | 1.000 | 5980
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1666927.47
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 8334637.35 | 31.44%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 50.02 | 62596.53
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 55.6 | 88454.04
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 360.13 | 11524.16
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 33.29 | 23047.33
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 349.49 | 491354.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 220.22 | 25569.74
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 7 | 49178.27
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 751725.05 | 2.835%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17848762.4 | 67.32%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3504960 | 13.22%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1139112 | 4.297%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1133638.85 | 4.276%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 366633.2 | 1.383%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 537445.58 | 2.027%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 824226.55 | 3.109%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 25354778.58
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，钢筋混凝土底板及池壁，底板500mm，壁厚300mm，絮凝池采用孔室回转式絮凝，平面尺寸14.9m×19.1m，沉淀池采用虹吸吸泥机机械排泥，平面尺寸85.31m×19.1m，池总容积为11990.34m3，其中：絮凝池6370.78m3，沉淀池4973.67m3，清水池645.89m3。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-380
项 目 |  |  |  |  | 絮凝—沉淀—清水
[5 empty] | 容积11990.34m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 12689730.33 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 12309730.33 |  | 97.01%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 380000 |  | 2.995%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 14820 | 3556800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3556800 | 28.03%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 469.260 | 236474.19
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 982.870 | 504153.34
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 2435.560 | 1308236.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 15.200 | 79040
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 285.080 | 1485266.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 36.280 | 67118
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 6532.690 | 35733.81
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 34.880 | 205443.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.600 | 128800
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 20.000 | 1020
| 16070310 | 手动蝶阀 DN150 | 个 | 470 | 7.000 | 3290
| 16070308 | 手动蝶阀 DN100 | 个 | 304 | 9.000 | 2736
| 3001875 | 手动蝶阀 DN600 | 个 | 5980 | 1.000 | 5980
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 975190.09
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5038482.13 | 39.71%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 30.11 | 37680.56
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 33.47 | 53247.42
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 216.82 | 6938.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 20.04 | 13874.09
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 210.41 | 295819.63
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 132.58 | 15393.86
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 4 | 16918.15
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 439871.95 | 3.466%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 9035154.08 | 71.2%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1422720 | 11.21%
| 利润 |  | % |  | 13 | 462384 | 3.644%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 550381.01 | 4.337%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 178000.21 | 1.403%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 260929.52 | 2.056%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 400161.51 | 3.153%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 12309730.33
3.5 澄清池
工程特征：设计水量25000m3/d。圆形钢筋混凝土机械搅拌澄清池，直径21.8m，深直部高1.85m，锥部高4.2m，分离室上升流速1m/s，现浇钢筋混凝土水池，池壁厚200mm，池底厚275mm，地基承载力6t/m2。地下水位：地面下0.5m。池体上部为操作室，混合结构，钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-381
项 目 |  |  |  |  | 机械搅拌澄清池
[5 empty] | 容积2176m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3405064.82 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2711645.82 |  | 79.64%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 693419 |  | 20.36%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3447 | 827280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 827280 | 24.3%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 126.000 | 63495.18
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 9.000 | 4616.46
| 80212303 | 抗渗商品混凝土 C20 | m3 | 516.24 | 426.000 | 219918.24
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 28.150 | 146380
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 65.260 | 340004.6
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 8.000 | 14800
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1015.000 | 5552.05
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 3.800 | 22382
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.780 | 17940
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 15.000 | 765
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 2.000 | 124
| 3001197 | 手动球阀 DN50 | 个 | 195 | 2.000 | 390
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 209091.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1045459.41 | 30.7%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.79 | 4742.92
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.21 | 6697.69
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 4.68 | 3240.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.35 | 15957.19
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 13.52 | 1569.81
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 193 | 62160.8
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 94368.47 | 2.771%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1967107.88 | 57.77%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 330912 | 9.718%
| 利润 |  | % |  | 13 | 107546.4 | 3.158%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 121240.54 | 3.561%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 39210.73 | 1.152%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 57478.79 | 1.688%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 88149.48 | 2.589%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2711645.82
工程特征：设计水量40000m3/d。圆形钢筋混凝土机械搅拌澄清池，直径28m，深8.17m。采用机械提升搅拌、机械刮泥，排泥斗4只，分离室上升流速1m/s。现浇钢筋混凝土水池，直壁厚200mm，斜壁厚500mm，池底厚350mm，中央机械间为现浇钢筋混凝土柱及屋面板，钢制集水槽、出水槽及辐射槽，钢丝网水泥扇形板，上层一砖外墙，建筑面积为63.62m2。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-382
项 目 |  |  |  |  | 机械搅拌澄清池
[5 empty] | 容积3554m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8671105.58 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6839862.58 |  | 78.88%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1831243 |  | 21.12%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8207 | 1969680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1969680 | 22.72%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 289.000 | 145635.77
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 21.000 | 10771.74
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 974.000 | 512869.44
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 52.170 | 271284
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 252.840 | 1317296.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 7.000 | 12950
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2322.000 | 12701.34
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 8.000 | 47120
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.000 | 46000
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 54.000 | 2754
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 6.000 | 372
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 594938.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2974693.36 | 34.31%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.26 | 5331.09
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.37 | 6952.23
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 5.67 | 3925.45
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 15.64 | 21988.59
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 27.65 | 3210.44
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 92 | 38095.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 79502.98 | 0.9169%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5023876.34 | 57.94%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 787872 | 9.086%
| 利润 |  | % |  | 13 | 256058.4 | 2.953%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 305817.46 | 3.527%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 98905.25 | 1.141%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 144984.66 | 1.672%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 222348.47 | 2.564%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6839862.58
3.6 综合池
工程特征：设计水量450000m3/d。钢筋混凝土矩形结构，由机械混合池、水平轴机械搅拌絮凝池和异向流斜管沉淀池组成。混合池共8座，单池平面尺寸1.8m×5.4m，有效水深4.25m，设计流速0.67m3/s，混合时间1min；絮凝池共8座，单池平面尺寸12.4m×20.2m，有效水深4.2m，设计絮凝时间25.3min；沉淀池共8座，单池平面尺寸28m×20.2m，有效水深4.7m，清水区上升流速度1.2mm/s，乙丙共聚蜂窝斜管；壁厚200～400mm，底板厚300mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-383
项 目 |  |  |  |  | 综合池
[5 empty] | 容积36560m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 77889202.87 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 62259738.87 |  | 79.93%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 15629464 |  | 20.07%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 76228 | 18294720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 18294720 | 23.49%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 1442.200 | 713773.62
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 43.100 | 22534.84
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 9845.000 | 5183983.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 222.390 | 1156428
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 968.680 | 5046822.8
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 222.600 | 126882
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 30044.200 | 4807072
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 13288.500 | 2558302.02
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 218.500 | 404225
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 35900.500 | 196375.74
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 33.130 | 195135.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 10.000 | 230000
| 3001857 | 气动排泥阀 DN200 | 个 | 2900 | 64.000 | 185600
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 128.000 | 88320
| 3001742 | 手动法兰蝶阀 DN1000 | 个 | 21000 | 8.000 | 168000
| 3001663 | 气路二位多通电磁阀 | 台 | 390 | 64.000 | 24960
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 5277103.73
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 26385518.65 | 33.88%
机械 | 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 2060.39 | 65932.48
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 94.86 | 65673.48
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 409.83 | 47585.36
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 88.48 | 6420.99
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 361 | 670060.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 855672.75 | 1.099%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 45535911.4 | 58.46%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 7317888 | 9.395%
| 利润 |  | % |  | 13 | 2378313.6 | 3.053%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2783698.5 | 3.574%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 900283.44 | 1.156%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1319720.53 | 1.694%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 2023923.4 | 2.598%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 62259738.87
3.7 滤池
工程特征：设计水量86400m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排12格布置，每格平面尺寸6.3m×5m，总滤水面积378m2。滤速10m/h，冲洗强度15L/s·m2，小阻力布水板配水。滤层结构：单层石英砂厚700mm，支托层砾石厚300mm，钢筋混凝土水池，壁厚250mm，底厚350mm。预制钢筋混凝土多孔滤板，上铺呢绒网，管廊上部为砖混结构操作室，一砖外墙，钢门窗，预制板屋面。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-384
项 目 |  |  |  |  | 虹吸滤池
[5 empty] | 滤水面积378m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7099878.87 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7084392.87 |  | 99.78%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 15486 |  | 0.2181%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8651 | 2076240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2076240 | 29.24%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 234.360 | 118101.03
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 11.340 | 5816.74
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2.270 | 1186.87
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 782.460 | 412012.14
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 22.940 | 119288
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 234.100 | 1219661
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 14.540 | 26899
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1867.460 | 10215.01
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 20.700 | 121923
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.180 | 119140
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 265.000 | 180200
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 2.000 | 120
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 16050107参考 | 电动球阀 DN50 | 个 | 4388 | 4.000 | 17552
| 16070718 | 电动蝶阀 DN600 | 个 | 8550 | 4.000 | 34200
| 1012631 | 手动闸阀 DN150 | 个 | 1900 | 4.000 | 7600
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 574570.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2968615.54 | 41.81%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 8.41 | 10524.53
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.41 | 13379.47
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 54.92 | 1757.44
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 6.5 | 4500.08
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 59.75 | 84003.72
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 108.76 | 12628.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 10 | 12679.34
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 139472.7 | 1.964%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5184328.24 | 73.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 830496 | 11.7%
| 利润 |  | % |  | 13 | 269911.2 | 3.802%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 316750.67 | 4.461%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 102441.19 | 1.443%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 150167.97 | 2.115%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 230297.6 | 3.244%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7084392.87
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排12格布置，每格过滤面积40m2，滤速10m/h；滤料层结构：上层无烟煤厚400mm，中层石英砂厚400mm，下层砾石厚200mm，钢筋混凝土结构，底板厚300mm，池壁厚250mm，管廊有预制钢筋混凝土走道板，池上无其他建筑。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-385
项 目 |  |  |  |  | 虹吸滤池
[5 empty] | 滤水面积480m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 13698770.03 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 13546449.03 |  | 98.89%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 152321 |  | 1.112%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 12693 | 3046320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3046320 | 22.24%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 554.630 | 279494.7
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 30.810 | 15803.68
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 5.140 | 2687.45
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1869.320 | 984309.14
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 53.160 | 276432
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 542.490 | 2826372.9
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 350.770 | 648924.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 4475.600 | 24481.53
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 41.400 | 243846
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 10.350 | 238050
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 202.000 | 137360
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 45.000 | 2295
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 5.000 | 310
| 16050107参考 | 电动球阀 DN50 | 个 | 4388 | 6.000 | 26328
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1369606.78
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 7076301.68 | 51.66%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 10.68 | 13365.27
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 10.7 | 17022.63
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 69.74 | 2231.68
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 8.26 | 5718.56
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 75.87 | 106667.15
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 138.1 | 16034.79
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 74 | 119169.66
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 280209.74 | 2.046%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 10402831.42 | 75.94%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1218528 | 8.895%
| 利润 |  | % |  | 13 | 396021.6 | 2.891%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 605676 | 4.421%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 195883.31 | 1.43%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 287144.26 | 2.096%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 440364.44 | 3.215%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 13546449.03
工程特征：设计水量50000m3/d。管廊部分按10万t/d设计，平面尺寸为40.5m×21.9m，池深4.3m，采用钢筋混凝土结构，滤池分成5格，单格尺寸9.5m×7.6m，滤池反冲洗采用气水反冲，滤速8m/s；冲洗强度：水冲15～30m3/m2h，气冲55m3/m2h，底板厚400mm，池壁厚300～400mm，滤池埋深0.75m，管廊埋深2.15m。滤层结构：单层石英砂厚800mm，支托层砾石厚300mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-386
项 目 |  |  |  |  | 四阀滤池
[5 empty] | 滤水面积361m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 12985580.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 12049681.79 |  | 92.79%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 935899 |  | 7.207%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 13256 | 3181440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3181440 | 24.5%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 494.690 | 249289.13
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 27.480 | 14095.59
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 4.580 | 2394.65
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1667.280 | 877922.96
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 44.800 | 232960
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 457.230 | 2382168.3
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 25.690 | 47526.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3975.810 | 21747.68
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 34.000 | 200260
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 8.500 | 195500
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 367.200 | 249696
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 22.000 | 1320
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 11.000 | 1430
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 32.000 | 1984
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1074790.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5553085.56 | 42.76%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 8.03 | 10048.98
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.05 | 12806.75
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 52.45 | 1678.4
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 6.21 | 4299.31
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 57.06 | 80221.8
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 103.86 | 12059.18
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 122 | 147759.59
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 268874.01 | 2.071%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 9003399.57 | 69.33%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1272576 | 9.8%
| 利润 |  | % |  | 13 | 413587.2 | 3.185%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 538753.96 | 4.149%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 174239.87 | 1.342%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 255417.27 | 1.967%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 391707.92 | 3.016%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 12049681.79
工程特征：设计水量5000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，共2格，单格平面尺寸3.7m×3.7m，滤速8m/h，冲洗强度14L/s·m2，冲洗时间4min，反冲洗时采用“联锁器”装置；滤料结构，石英砂厚700mm，砾石厚600mm。现浇钢筋混凝土水池，底板、池壁均厚200mm，预制钢筋混凝土滤板，池上无建筑。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-387
项 目 |  |  |  |  | 重力式双网滤池
[5 empty] | 滤水面积27.4m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 613863.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 613863.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 592 | 142080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 142080 | 23.15%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.090 | 6092.51
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 0.670 | 343.67
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.110 | 57.51
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 40.750 | 21457.32
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 2.200 | 11440
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 22.420 | 116808.2
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.160 | 2146
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 97.180 | 531.57
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 7.360 | 43350.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.840 | 42320
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 20.000 | 13600
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 1.000 | 60
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 15.000 | 765
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 2.000 | 124
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 57029.76
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 316255.94 | 51.52%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 0.61 | 763.37
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.61 | 970.45
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 3.98 | 127.36
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.47 | 325.39
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.33 | 6087.63
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 7.88 | 914.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 19 | 1745.94
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 10935.09 | 1.781%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 469271.03 | 76.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 56832 | 9.258%
| 利润 |  | % |  | 13 | 18470.4 | 3.009%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 27446.5 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8876.55 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 13012.08 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19955.33 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 613863.89
工程特征：设计水量20000m3/d。矩形钢筋混凝土结构：共分8格，每2格1组，滤水面积104m2，滤速9m/h，反冲洗强度20L/s·m2，冲洗时间6min，单格滤池平面尺寸3.6m×3.6m，滤料为锰砂，厚800mm，砾石支托层厚200mm。钢筋混凝土水池，池壁、底板均厚为200mm，预制钢筋混凝土盖板，指标未包含房屋建筑。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-388
项 目 |  |  |  |  | 无阀滤池
[5 empty] | 滤水面积104m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2005925.3 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1989964.3 |  | 99.2%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 15961 |  | 0.7957%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2008 | 481920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 481920 | 24.02%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 47.710 | 24042.5
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 2.650 | 1359.29
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 0.440 | 230.05
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 160.790 | 84665.58
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 3.380 | 17576
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 34.450 | 179484.5
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.400 | 6290
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 383.410 | 2097.25
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 31.530 | 185711.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 9.410 | 216430
| 04030137 | 锰砂 | m3 | 1100 | 83.000 | 91300
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 2.000 | 120
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 25.000 | 1275
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 3.000 | 186
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 178397.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 989295.4 | 49.32%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.31 | 2890.8
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.31 | 3674.98
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 15.11 | 483.52
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 1.79 | 1239.25
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 16.44 | 23113.32
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 29.92 | 3474.01
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 11 | 3836.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 38712.23 | 1.93%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1509927.63 | 75.27%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 192768 | 9.61%
| 利润 |  | % |  | 13 | 62649.6 | 3.123%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 88973.4 | 4.436%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 28775.13 | 1.435%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 42181.3 | 2.103%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 64689.24 | 3.225%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1989964.3
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排8格布置，滤水总面积712m2，大阻力配水。冲洗强度15L/s·m2，冲洗吋间5min，单格滤池平面尺寸8.9m×10m，滤层结构：石英砂厚700mm，砾石支托层厚500mm。钢筋混凝土水池，池壁厚300mm，池底厚400mm，下部为钢筋混凝土结构，上部为混合结构，管廊及操作室外，一砖外墙，钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-389
项 目 |  |  |  |  | 双阀滤池
[5 empty] | 滤水总面积712m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 16370121.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 14579350.23 |  | 89.06%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1790771 |  | 10.94%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 19059 | 4574160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4574160 | 27.94%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 574.650 | 289583.37
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 31.930 | 16378.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 5.320 | 2781.56
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1936.790 | 1019836.14
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 43.510 | 226252
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 443.960 | 2313031.6
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 30.120 | 55722
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 4618.510 | 25263.25
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 26.100 | 153729
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.300 | 75900
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 498.000 | 338640
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 25.000 | 1500
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 13.000 | 1690
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 38.000 | 2356
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1130665.77
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5653328.86 | 34.53%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.85 | 19835.17
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 15.88 | 25263.49
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 103.45 | 3310.4
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 12.25 | 8480.92
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 112.54 | 158222.24
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 204.85 | 23785.13
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 18 | 43001.52
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 281898.87 | 1.722%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 10509387.73 | 64.2%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1829664 | 11.18%
| 利润 |  | % |  | 13 | 594640.8 | 3.632%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 651858.1 | 3.982%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 210819.19 | 1.288%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 309038.68 | 1.888%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 473941.73 | 2.895%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 14579350.23
工程特征：设计水量157500m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排12格布置，中间为管廊，滤水总面积605.52m2，滤速10m/h；双层滤料结构：无烟煤厚300mm，石英砂厚500mm，砾石厚300mm，单格滤池平面尺寸5.8m×8.7m。钢筋混凝土水池，池壁厚250mm，池底厚35mm，池上房屋为砖混结构，一砖半外墙，钢筋混凝土柱及连续梁，预制钢筋混凝土薄腹梁及预应力大型屋面板，三毡四油防水，珍珠岩保温屋面，滤池外半砖保温墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-390
项 目 |  |  |  |  | 双阀滤池
[5 empty] | 滤水总面积605.52m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 24905393.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 24563788.1 |  | 98.63%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 341605 |  | 1.372%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 36993 | 8878320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8878320 | 35.65%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 640.410 | 322721.81
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 35.580 | 18250.41
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 5.930 | 3100.5
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2158.400 | 1136527.1
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 52.080 | 270816
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 531.370 | 2768437.7
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 36.130 | 66840.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 5146.960 | 28153.87
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 98.370 | 579399.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 20.140 | 463220
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 485.000 | 329800
| 3000184 | 滤料无烟煤 | m3 | 1400 | 182.000 | 254800
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 5.000 | 300
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 2.000 | 260
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 7.000 | 434
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 9.000 | 85500
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1518854.69
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 7847415.88 | 31.51%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 13.49 | 16881.79
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 13.51 | 21493.06
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 88.05 | 2817.6
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 10.42 | 7213.97
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 95.79 | 134673.08
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 174.35 | 20243.78
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 77 | 156558.93
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 359882.21 | 1.445%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17085618.09 | 68.6%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3551328 | 14.26%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1154181.6 | 4.634%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1098272.84 | 4.41%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 355195.38 | 1.426%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 520678.95 | 2.091%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 798513.24 | 3.206%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 24563788.1
工程特征：设计水量300000m3/d。钢筋混凝土结构，单排8格布置，平面尺寸25.55m×20.5m，池深4.4m，滤水总面积547.05m2，滤速10m/h，反冲洗强度15L/s·m2，单格滤池平面尺寸68.38m2，滤层结构：石英砂厚875mm，砾石厚250mm。现浇钢筋混凝土水池，壁厚为250mm，底板厚为400mm，框架结构操作室面积153.7m2， 一砖外墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-391
项 目 |  |  |  |  | 双阀滤池
[5 empty] | 滤水总面积547.05m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 21384957.25 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 21182957.25 |  | 99.06%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 202000 |  | 0.9446%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 40318 | 9676320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 9676320 | 45.25%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 60.360 | 29873.37
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 65.640 | 33669.38
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1358.750 | 715463.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 10.570 | 54964
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 87.700 | 456917
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 38.040 | 21682.8
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 40.300 | 7758.56
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 236.4 | 18261.9
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 2.610 | 4828.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1500.180 | 8205.98
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 44.230 | 260514.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 8.870 | 204010
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 395.000 | 268600
| 3001665 | 衬夹式蝶阀 DN400 | 个 | 2000 | 8.000 | 16000
| 3001666 | 对夹式手动蝶阀 DN400 | 个 | 1980 | 8.000 | 15840
| 3001667 | 衬夹式蝶阀 DN500 | 个 | 2800 | 8.000 | 22400
| 16070717 | 电动蝶阀 DN500 | 个 | 7200 | 24.000 | 172800
| 3001668 | 对夹式手动蝶阀 DN500 | 个 | 2780 | 1.000 | 2780
| 3001671 | 衬胶蝶阀 DN100 | 个 | 195 | 8.000 | 1560
| 3001669 | 对夹式手动蝶阀 DN100 | 个 | 190 | 9.000 | 1710
| 3001672 | 电磁阀 DN25 | 个 | 130 | 33.000 | 4290
| 3001653 | 电磁阀 DN50 | 个 | 285 | 2.000 | 570
| 3001673 | 电磁阀 | 个 | 285 | 32.000 | 9120
| 3001674 | 进水虹吸破坏阀 | 个 | 1750 | 8.000 | 14000
| 3001675 | 进水虹吸形成阀 | 个 | 1750 | 8.000 | 14000
| 3001676 | 开启出水阀 | 个 | 280 | 1.000 | 280
| 3001677 | 排水虹吸破坏阀 | 个 | 1750 | 8.000 | 14000
| 3001678 | 排水虹吸形成阀 | 个 | 1750 | 8.000 | 14000
| 16030131 | 闸阀 DN25 | 个 | 240 | 84.000 | 20160
| 1012542 | 闸阀 DN50 | 个 | 510 | 6.000 | 3060
| 1012543 | 闸阀 DN200 | 个 | 2400 | 3.000 | 7200
| 1012544 | 单向阀 DN50 | 个 | 405 | 2.000 | 810
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 580639.1
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2999968.69 | 14.03%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.59 | 3241.2
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.88 | 4581.79
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 3.87 | 2679.28
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 401.02 | 563802.04
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 25.75 | 2989.83
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 71 | 409878.84
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 987172.98 | 4.616%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 13663461.67 | 63.89%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3870528 | 18.1%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1257921.6 | 5.882%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 947112.33 | 4.429%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 306308.15 | 1.432%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 449015.43 | 2.1%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 688610.07 | 3.22%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 21182957.25
工程特征：设计水量500000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，两组单排布置，共24格，单格过滤面积85.5m2，进水渠2条，两根DN1800出水管，管廊在水池外侧，设汁滤速10m/h，工作周期12～24h，冲洗全过程约25～26min，大阻力配水系统。两组滤池中，下部设冲洗泵、真空泵及排水泵，上部设操作室，屋顶为300m3冲洗水箱。钢筋混凝土满堂基础及梁，板、柱，预制钢筋混凝土水箱、水槽及大型屋面板，預应力钢筋混凝土双T板，一砖半面墙，钢门窗，红缸砖楼面。无烟煤厚300mm，石英砂厚500mm，砾石厚300mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-392
项 目 |  |  |  |  | 双阀滤池
[5 empty] | 滤水总面积2051m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 60750447.5 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 54188497.5 |  | 89.2%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 6561950 |  | 10.8%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 62630 | 15031200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 15031200 | 24.74%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2215.080 | 1116245.26
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 123.060 | 63122.4
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 20.510 | 10723.65
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 7465.640 | 3931107.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 172.330 | 896116
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 1758.470 | 9161628.7
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 67.050 | 124042.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 17802.680 | 97380.66
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 226.520 | 1334202.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 42.650 | 980950
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 1026.000 | 697680
| 3000184 | 滤料无烟煤 | m3 | 1400 | 615.000 | 861000
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 10.000 | 600
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 5.000 | 650
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 20.000 | 190000
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 15.000 | 930
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 4671931.05
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 24138310.42 | 39.73%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 45.65 | 57127.78
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 45.73 | 72751.86
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 298.01 | 9536.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 35.28 | 24425.05
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 324.19 | 455785.2
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 590.1 | 68516.51
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 247731.38
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 935874.1 | 1.541%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 40105384.52 | 66.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 6012480 | 9.897%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1954056 | 3.217%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2422824.79 | 3.988%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 783572.3 | 1.29%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1148634.31 | 1.891%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1761545.58 | 2.9%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 54188497.5
工程特征：设计水量25000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，共2组，每组26格，单格平面尺寸1.55m×1.55m，滤速8.7m/h反冲洗强度15L/s·m2，冲洗时间5min，气浮刮沫周期12h，滤池和气浮工作由CHK-2程序制仪自动控制。滤料结构：石英砂厚700mm，砾石厚300mm。钢筋混凝土水池，壁厚为200mm，底板厚300mm，池上建筑为砖混结构，毛石基础，二砖外墙，钢筋混凝土梁柱，预制钢筋混凝土空心板楼面及大型屋面板，三毡四油防水，沥青珍珠岩保温。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-393
项 目 |  |  |  |  | 气浮移动钟罩滤池
[5 empty] | 滤水面积125m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4073682.18 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3745827.18 |  | 91.95%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 327855 |  | 8.048%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5016 | 1203840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1203840 | 29.55%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 146.610 | 73881.18
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 8.150 | 4180.46
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.360 | 711.08
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 494.140 | 260194.36
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 10.980 | 57096
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 112.040 | 583728.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 10.580 | 19573
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1178.330 | 6445.47
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 2.760 | 16256.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.360 | 8280
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 88.000 | 59840
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 1.000 | 60
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 3.000 | 28500
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 2.000 | 124
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 279750.09
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1398750.44 | 34.34%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.78 | 3478.98
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.19 | 3484.07
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 18.16 | 581.12
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 2.15 | 1488.49
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 19.76 | 27780.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 35.96 | 4175.32
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 101 | 41398.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 82387.81 | 2.022%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2684978.25 | 65.91%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 481536 | 11.82%
| 利润 |  | % |  | 13 | 156499.2 | 3.842%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 167479.88 | 4.111%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 54165.12 | 1.33%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 79400.35 | 1.949%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 121768.38 | 2.989%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3745827.18
工程特征：设计水量75000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，共144格，单格平面尺寸1.44m×1.44m，滤速11.0m/h，冲洗强度15L/s·m2，冲洗时间5min，小阻力混凝土穿孔滤水板配水。滤料结构：石英砂厚700mm，砾石厚200mm。钢筋混凝土水池，壁厚为250mm，底板厚300mm，预制钢筋混凝土滤水板，板上铺呢绒网。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-394
项 目 |  |  |  |  | 移动钟罩滤池
[5 empty] | 滤水面积300m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5748520.05 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5319940.05 |  | 92.54%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 428580 |  | 7.455%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5858 | 1405920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1405920 | 24.46%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 196.840 | 99193.58
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 193.190 | 99094.88
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1.820 | 951.59
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 663.420 | 349330.44
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 17.760 | 92352
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 181.220 | 944156.2
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 15.580 | 28823
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1911.580 | 10456.34
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 15.360 | 90470.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.140 | 72220
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 216.000 | 146880
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 3.000 | 180
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 5.000 | 47500
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 4.000 | 248
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 475676.74
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2457663.17 | 42.75%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 6.68 | 8359.55
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 6.69 | 10643.12
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 43.59 | 1394.88
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 5.16 | 3572.37
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 47.42 | 66668.73
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 86.31 | 10021.45
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 10 | 10066.01
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 110726.11 | 1.926%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3974309.28 | 69.14%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 562368 | 9.783%
| 利润 |  | % |  | 13 | 182769.6 | 3.179%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 237860.12 | 4.138%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 76926.98 | 1.338%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 112766.84 | 1.962%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 172939.23 | 3.008%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5319940.05
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，分4组共96格，单格平面尺寸3m×2m，采取移动虹吸钟罩进行反冲洗，冲洗强度15L/s·m2，滤料结构：无烟煤厚350mm，石英砂厚350mm，砾石厚300mm。清水池为虹吸式出水系统，钢筋混凝土结构，壁厚为250mm，底板厚350mm，移动钟罩机房为钢骨架玻璃屋面。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-395
项 目 |  |  |  |  | 移动钟罩滤池
[5 empty] | 滤水面积567m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 11796378 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 11315515 |  | 95.92%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 480863 |  | 4.076%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10346 | 2483040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2483040 | 21.05%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 381.270 | 192133.39
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 21.180 | 10864.07
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 3.530 | 1845.66
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1285.040 | 676650.66
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 37.400 | 194480
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 381.610 | 1988188.1
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 37.660 | 69671
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3064.320 | 16761.83
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 85.240 | 502063.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 13.310 | 306130
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 404.000 | 274720
| 3000184 | 滤料无烟煤 | m3 | 1400 | 404.000 | 565600
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 4.000 | 240
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 2.000 | 260
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 7.000 | 66500
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 5.000 | 310
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1167940.39
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6034358.7 | 51.15%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 12.82 | 16043.33
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 12.84 | 20427.16
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 83.69 | 2678.08
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 9.91 | 6860.89
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 91.05 | 128009.02
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 165.72 | 19241.75
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 11595.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 204855.84 | 1.737%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8722254.54 | 73.94%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 993216 | 8.42%
| 利润 |  | % |  | 13 | 322795.2 | 2.736%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 505928.59 | 4.289%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 163623.73 | 1.387%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 239855.12 | 2.033%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 367841.82 | 3.118%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 11315515
工程特征：设计水量200000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排布置，每排6格，滤水总面积1123m2，单格平面尺寸8.9m×I3m，设计滤速8m/h，冲洗强度：气冲强度1.5L/s·m2，水冲强度4～8L/s·m2，气水水冲5min，水冲4min，滤料结构：石英砂厚700mm，支承层厚100mm，钢筋混凝土水池壁厚为300mm，底板厚350mm，管廊及控制室为框架结构。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-396
项 目 |  |  |  |  | 普通气水反冲滤池
[5 empty] | 滤水总面积1123m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 34490665.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 31012919.9 |  | 89.92%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3477746 |  | 10.08%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 39015 | 9363600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 9363600 | 27.15%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 1095.470 | 552040.2
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 60.860 | 31217.53
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 10.140 | 5301.7
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 3692.130 | 1944127.97
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 100.790 | 524108
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 1028.480 | 5358380.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 66.950 | 123857.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 8804.320 | 48159.63
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 114.540 | 674640.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 15.260 | 350980
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 786.000 | 534480
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 3.000 | 180
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 2.000 | 260
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 7.000 | 66500
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 5.000 | 310
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 2451490.54
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 12666034.47 | 36.72%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 24.99 | 31273.24
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 25.04 | 39836.14
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 163.17 | 5221.44
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 19.32 | 13375.62
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 177.51 | 249564.86
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 323.1 | 37515.14
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 38 | 143178.85
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 519965.29 | 1.508%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 22549599.76 | 65.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3745440 | 10.86%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1217268 | 3.529%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1386620.31 | 4.02%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 448450.62 | 1.3%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 657381.28 | 1.906%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1008159.93 | 2.923%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 31012919.9
工程特征：设计水量75000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，分为6格，滤水面积510m2，单格平面尺寸10m×8.5m，设计滤速mm/h，冲洗强度1.5L/s·m2，冲洗吋间为6min，滤料上水深1.7m，滤池出水及冲洗蝶阀均采用电动，进水及排水采用虹吸，冲水方式为水冲洗，采用集中控制操作，管廊平面尺寸54.05m×6.50m。滤层结构：石英砂厚750mm，承托层砾石厚300mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-397
项 目 |  |  |  |  | 普通快滤池
[5 empty] | 滤水面积510m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 16307067.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 14835870.64 |  | 90.98%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1471197 |  | 9.022%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 16955 | 4069200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4069200 | 24.95%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 556.720 | 280547.91
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 30.930 | 15865.23
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 1876.360 | 988016.12
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 47.720 | 248144
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 486.950 | 2537009.5
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 30.400 | 56240
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 4474.400 | 24474.97
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 68.170 | 401521.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 19.860 | 456780
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 385.000 | 261800
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 3.000 | 180
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 1.000 | 130
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 5.000 | 47500
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 4.000 | 248
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1276429.69
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6594886.72 | 40.44%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 11.35 | 14203.73
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 11.37 | 18088.53
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 74.1 | 2371.2
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 8.77 | 6071.65
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 80.61 | 113331.21
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 146.73 | 17036.82
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 99 | 169392.11
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 340495.25 | 2.088%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 11004581.97 | 67.48%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1627680 | 9.981%
| 利润 |  | % |  | 13 | 528996 | 3.244%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 663327.4 | 4.068%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 214528.5 | 1.316%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 314476.15 | 1.928%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 482280.62 | 2.957%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 14835870.64
工程特征：设计水量120000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排布置，每排6格，滤水总面积882m2，单格平面尺寸8.63m×10.5m，设计滤速8m/h，冲洗强度15L/s·m2，冲洗时间6min，冲洗水箱容量450m3，滤层结构：石英砂厚750mm，砾石厚300mm，钢筋混凝土水池壁厚为150～350mm，底板厚400mm，管廊及控制室为框架结构，钢筋混凝土框架梁及水箱，一砖外墙，钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-398
项 目 |  |  |  |  | 普通快滤池
[5 empty] | 滤水面积882m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 23965017.82 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 20589250.82 |  | 85.91%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3375767 |  | 14.09%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 25174 | 6041760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 6041760 | 25.21%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 834.770 | 420665.65
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 46.380 | 23790.16
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 7.730 | 4041.63
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2813.490 | 1481471.29
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 62.320 | 324064
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 635.900 | 3313039
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 50.880 | 94128
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 6252.680 | 34202.16
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 50.110 | 295147.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 18.210 | 418830
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 662.000 | 450160
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 3.000 | 180
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 2.000 | 260
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 6.000 | 57000
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 5.000 | 310
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1660149.55
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 8577439.34 | 35.79%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 19.63 | 24565.57
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 19.67 | 31293
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 128.15 | 4100.8
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 15.17 | 10502.49
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 139.41 | 195999.31
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 253.76 | 29464.07
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 50 | 147962.62
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 443887.86 | 1.852%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 15063087.2 | 62.85%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2416704 | 10.08%
| 利润 |  | % |  | 13 | 785428.8 | 3.277%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 920567.09 | 3.841%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 297723.09 | 1.242%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 436430.63 | 1.821%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 669310.01 | 2.793%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 20589250.82
工程特征：设计水量300000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸43.98m×43m，池深4.5m，2座池子，中间由管廊相连，单池平面尺寸43.98m×18m，池深4.5m，分20格滤池，单池过滤面积96.6m2，设计滤速7.0m/h，气冲强度15L/s·m2，水冲强度5L/s·m2，扫洗强度5L/s·m2，滤层结构：石英砂1.2m，承托层0.1m，钢筋混凝土壁厚200～300mm，底板厚500mm，管廊及控制室为框架结构。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-399
项 目 |  |  |  |  | V型滤池
[5 empty] | 滤水面积3864m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 36857087.99 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 33757647.99 |  | 91.59%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3099440 |  | 8.409%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 42051 | 10092240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 10092240 | 27.38%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 877.340 | 442117.95
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 326.240 | 167341.55
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 5630.300 | 2964690.77
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 192.760 | 1002352
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 629.450 | 3279434.5
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 135.530 | 250730.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 17577.730 | 96150.18
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 46.030 | 271116.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 11.500 | 264500
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 2391.000 | 1625880
| 3001862 | 球阀 DN25 | 个 | 60 | 20.000 | 1200
| 6000157 | 球阀 DN40 | 个 | 130 | 24.000 | 3120
| 3001681 | 双法兰电动通风蝶阀 DN400 | 个 | 8300 | 20.000 | 166000
| 3001682 | 双法兰伸缩器 DN400 | 个 | 1300 | 40.000 | 52000
| 3001683 | 双法兰伸缩器 DN500 | 个 | 1450 | 20.000 | 29000
| 3001684 | 双法兰电动调节蝶阀 DN500 | 个 | 9700 | 20.000 | 194000
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 20.000 | 190000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 2749908.54
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 13749542.69 | 37.31%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 11.27 | 14103.62
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 46.02 | 31860.57
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 12.53 | 19933.98
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 270.94 | 31458.84
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 118.25 | 166250.04
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 187 | 492945.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 756552.23 | 2.053%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 24598334.92 | 66.74%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 4036896 | 10.95%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1311991.2 | 3.56%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1509339.99 | 4.095%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 488139.72 | 1.324%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 715561.32 | 1.941%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1097384.84 | 2.977%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 33757647.99
工程特征：设计水量100000m3/d。钢筋混凝土结构，平面尺寸35.45m×42.0m，深5.1m，池厚0.4m，共设8格，单池过滤面积87.5m2，单池设计水量0.15m3/h，正常过滤速度6.5m/h，气水反冲洗总历时12min，承托层厚度0.15m，均质石英砂滤料层厚度1.2m，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-400
项 目 |  |  |  |  | V型滤池
[5 empty] | 滤水面积700m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 17656773.97 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 16945391.97 |  | 95.97%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 711382 |  | 4.029%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 19997 | 4799280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4799280 | 27.18%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 758.750 | 382356.89
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 42.980 | 22046.16
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 9.810 | 5129.16
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 9.680 | 5157.12
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 2549.870 | 1369637.17
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 49.370 | 256724
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 502.600 | 2618546
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 38.000 | 70300
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 6074.320 | 33226.53
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 25.380 | 149488.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.210 | 119830
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 880.000 | 598400
| 3001731 | ABS球阀 DN25 | 个 | 36 | 4.000 | 144
| 3001732 | ABS球阀 DN40 | 个 | 48 | 2.000 | 96
| 16050107参考 | 电动球阀 DN50 | 个 | 4388 | 8.000 | 35104
| 3001734 | 静音式止回阀 DN100 | 个 | 540 | 2.000 | 1080
| 3001685 | 双法兰电动调节蝶阀 DN400 | 个 | 8250 | 8.000 | 66000
| 3001664 | 双法兰电动蝶阀 DN600 | 个 | 9500 | 8.000 | 76000
| 3001686 | 双法兰电动通风蝶阀 DN450 | 个 | 3600 | 8.000 | 28800
| 3001687 | 双法兰手动闸阀 DN100 | 个 | 840 | 2.000 | 1680
| 3001688 | 双法兰手动闸阀 DN150 | 个 | 2200 | 8.000 | 17600
| 3001868 | 手动球阀 DN15 | 个 | 51 | 56.000 | 2856
| 3001199 | 手动球阀 DN25 | 个 | 62 | 6.000 | 372
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 1465143.31
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 7325716.54 | 41.49%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.58 | 19497.28
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 101.71 | 3254.72
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 12.04 | 8335.53
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 110.65 | 155565.05
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 201.4 | 23384.55
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 15.61 | 24833.95
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 55 | 129179.09
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 364050.17 | 2.062%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 12489046.71 | 70.73%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1919712 | 10.87%
| 利润 |  | % |  | 13 | 623906.4 | 3.534%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 757646.32 | 4.291%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 245032.44 | 1.388%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 359191.7 | 2.034%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 550856.4 | 3.12%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 16945391.97
工程特征：设计水量150000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，双排5格布置，中间设管廊，单座滤池有效面积93.10m2，滤池高度4.8m，设计滤速7.0m/h，强制滤速7.7m/h，滤池采用长柄滤头气水冲洗加表面扫洗，气洗强度50m3/h·m2，水洗强度16m3/h·m2，滤料结构为单层石英砂，滤料厚度1.2m，现浇钢筋混凝土水池底板、壁，底板厚450mm，壁厚400mm，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-401
项 目 |  |  |  |  | 气水反冲V型滤池
[5 empty] | 滤水面积931m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 17936287.76 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 16162155.76 |  | 90.11%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1774132 |  | 9.891%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 20993 | 5038320
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 5038320 | 28.09%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 668.360 | 330784.73
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2245.550 | 1182416.81
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 27.220 | 141544
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 230.180 | 1199237.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 71.430 | 132145.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3192.010 | 17460.29
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 33.410 | 196784.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 20.000 | 460000
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 1117.000 | 759560
| 3001691 | 伸缩器 | 个 | 225 | 67.000 | 15075
| 3001692 | 钢管防腐 | m2 | 35 | 685.440 | 23990.4
| 3001658 | 电磁阀 DN10 | 个 | 50 | 50.000 | 2500
| 16070311 | 手动蝶阀 DN200 | 个 | 690 | 10.000 | 6900
| 3001858 | 手动蝶阀 DN300 | 个 | 1400 | 5.000 | 7000
| 16070514 | 气动蝶阀 DN350 | 个 | 3950 | 10.000 | 39500
| 16070515 | 气动蝶阀 DN400 | 个 | 5600 | 10.000 | 56000
| 3001741 | 手动蝶阀 DN400 | 个 | 2950 | 10.000 | 29500
| 16070508 | 气动蝶阀 DN100 | 个 | 900 | 10.000 | 9000
| 16070519 | 气动蝶阀 DN700 | 个 | 13600 | 20.000 | 272000
| 3001876 | 手动蝶阀 DN700 | 个 | 9400 | 10.000 | 94000
| 3001854 | 手动蝶阀 DN900 | 个 | 16700 | 2.000 | 33400
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 1202111.86
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 6210911.29 | 34.63%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 30.77 | 38506.5
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 15.71 | 10876.35
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 129.46 | 182010.4
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 112.76 | 13092.56
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 34.13 | 54297.42
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 40 | 119513.29
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 418296.52 | 2.332%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 11667527.81 | 65.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2015328 | 11.24%
| 利润 |  | % |  | 13 | 654981.6 | 3.652%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 722627.01 | 4.029%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 233706.75 | 1.303%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 342589.43 | 1.91%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 525395.16 | 2.929%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 16162155.76
工程特征：设计水量450000m3/d。钢筋混凝土矩形结构，平面尺寸为41.95m×21.4m，设4组24格滤池，每组6格，分2排布置，管廊设在两排滤池中间，单格滤池面积116m2，滤池高度4.2m，设计滤速7.0m/h，强制滤速7.3m/h，滤料层上层无烟煤层700mm，下层石英砂层800mm，承托层粗砂厚450mm，壁厚400mm，设在净化间内。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-402
项 目 |  |  |  |  | 翻板滤池
[5 empty] | 滤水面积2784m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 47983208.95 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 39992098.95 |  | 83.35%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 7991110 |  | 16.65%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 35991 | 8637840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8637840 | 18%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 544.590 | 269528.48
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 66.780 | 34254.13
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 5750.360 | 3088748.37
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 189.540 | 985608
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 618.260 | 3221134.6
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 369.990 | 684481.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 23435.700 | 128193.28
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 119.750 | 705327.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 24.000 | 552000
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 2300.000 | 1564000
| 3000184 | 滤料无烟煤 | m3 | 1400 | 1950.000 | 2730000
| 3001663 | 气路二位多通电磁阀 | 台 | 390 | 96.000 | 37440
| 3002020 | 调节阀 DN15 | 个 | 535 | 96.000 | 51360
| 16230103 | 旋塞阀 DN15 | 个 | 330 | 96.000 | 31680
| 16070515 | 气动蝶阀 DN400 | 个 | 5600 | 24.000 | 134400
| 3001741 | 手动蝶阀 DN400 | 个 | 2950 | 24.000 | 70800
| 16070507 | 气动蝶阀 DN80 | 个 | 680 | 24.000 | 16320
| 16070310 | 手动蝶阀 DN150 | 个 | 470 | 24.000 | 11280
| 1015750 | 电动调节阀 DN500 | 个 | 70000 | 24.000 | 1680000
| 16070520 | 气动蝶阀 DN800 | 个 | 17400 | 24.000 | 417600
| 3001877 | 手动蝶阀 DN800 | 个 | 10900 | 30.000 | 327000
| 3001647 | 气动双泥水阀 2×3200×150 | 对 | 4820 | 24.000 | 115680
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 29 | 4888482.4
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 21745318.26 | 45.32%
机械 | 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 1345.4 | 43052.8
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 62.23 | 43083.07
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 31.2 | 2264.18
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 306.21 | 34203.66
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 260.77 | 30278
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 238 | 363858.47
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 516740.18 | 1.077%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 30899898.44 | 64.4%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3455136 | 7.201%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1122919.2 | 2.34%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1788088.86 | 3.726%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 578290.64 | 1.205%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 847713.06 | 1.767%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1300052.75 | 2.709%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 39992098.95
工程特征：设计水量150000m3/d。由砂滤池和碳滤池组成，砂滤池和碳滤池均为单排6格布置，中间用管廊连接；其中砂滤池为V型滤池，碳滤池为普通快滤池，设计流量6563m3/h。砂滤池共6个，单池过滤面积121m2，设计流速9.0m/h，反冲洗方式为气水反冲加水平扫洗，气冲强度55m3/h·m2，水冲强度15m3/h·m2，表洗强度7m3/h·m2。碳滤池共6个，单池过滤面积112m2，设计滤速9.8m/h，采用气水反冲，气冲强度30m3/h·m2，水冲强度30m3/h·m2。碳滤池采用单层均粒石英砂滤料，厚度1.2m，碳滤料采用活性炭滤料，厚度1.6m。配水系统均采用滤板加长柄滤头，滤站平面尺寸83.56m×50.80m，为两层建筑，上层为操作层，下层为管廊层。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-403
项 目 |  |  |  |  | 滤池
[5 empty] | 滤水面积1398m2 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 36732902.8 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 34413272.8 |  | 93.69%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2319630 |  | 6.315%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 42230 | 10135200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 10135200 | 27.59%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 360.080 | 181455.11
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1767.450 | 924111.23
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 2699.330 | 1421359.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 155.140 | 806728
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 354.310 | 1845955.1
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 1663.420 | 266147.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1167.940 | 224851.81
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 859.570 | 309445.2
| 1010711 | 陶瓷地面砖 | m2 | 54 | 4487.450 | 242322.3
| 06612131 | 瓷砖 | m2 | 43 | 2713.770 | 116692.11
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 73.330 | 135660.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 12548.230 | 68638.82
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 12.880 | 75863.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.580 | 59340
| 04035101 | 滤料砂 | m3 | 680 | 950.000 | 646000
| 3000185 | 滤料活性炭 | m3 | 3860 | 1080.000 | 4168800
| 16070715 | 电动蝶阀 DN400 | 个 | 5200 | 3.000 | 15600
| 1012780 | 截止阀 J41H-16 Dg20 | 个 | 182 | 11.000 | 2002
| 1012871 | 对夹蝶式止回阀 DN400 | 个 | 1750 | 3.000 | 5250
| 3001856 | 手动蝶阀 DN250 | 个 | 920 | 4.000 | 3680
| 3001865 | 手动蝶阀 DN500 | 个 | 4200 | 12.000 | 50400
| 16070310 | 手动蝶阀 DN150 | 个 | 470 | 12.000 | 5640
| 16090309 | 法兰止回阀 DN200 | 个 | 2300 | 3.000 | 6900
| 16070516 | 气动调节蝶阀 DN450 | 个 | 7580 | 12.000 | 90960
| 1012874 | 气动蝶阀 DN1200 | 个 | 63000 | 1.000 | 63000
| 16070512 | 气动蝶阀 DN250 | 个 | 2100 | 12.000 | 25200
| 16070517 | 气动蝶阀 DN500 | 个 | 7940 | 6.000 | 47640
| 16070518 | 气动蝶阀 DN600 | 个 | 11900 | 6.000 | 71400
| 1012878 | 对夹蝶式止回阀 DN500 | 个 | 3150 | 3.000 | 9450
| 3001877 | 手动蝶阀 DN800 | 个 | 10900 | 2.000 | 21800
| 1012879 | 减压阀 | 个 | 1820 | 1.000 | 1820
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 24 | 2859386.83
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 14773498.61 | 40.22%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.22 | 19046.76
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 122.39 | 3916.48
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 32.14 | 22251.16
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 13.68 | 21763.51
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 271 | 181510.14
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 248488.05 | 0.6765%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 25157186.66 | 68.49%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 4054080 | 11.04%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1317576 | 3.587%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1538653.67 | 4.189%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 497620.14 | 1.355%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 729458.61 | 1.986%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1118697.72 | 3.045%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 34413272.8
3.8 污泥处理间
工程特征：设计水量450000m3/d。滤池反冲洗废水回收池与污泥贮池合建，共2座。废水回收池容积1609.38m3，污泥池容积1320m3，两池合建平面总尺寸30.9m×26.3m，有效池深4m，底板厚400mm，池壁厚300mm，池盖厚250mm，上部覆土700mm；进泥量110m3/h，含水率99.3%，浓缩含水率为99%，间歇进泥。污泥处理间平面尺寸30m×12m，高10.5m，分上、下两层，一层由设备间、药库、污泥装运间、低压配电室及值班室组成，二层为污泥脱水机构的设备间。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-404
项 目 |  |  |  |  | 废水回收池-污泥贮池-污泥处理间
[5 empty] | 进泥量110m3/h |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 15574531.04 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8395663.04 |  | 53.91%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 7178868 |  | 46.09%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10497 | 2519280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2519280 | 16.18%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 220.800 | 111267.74
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 346.880 | 181366.21
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 1118.250 | 600656.81
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 44.300 | 23601.27
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 82.120 | 46808.4
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 83.950 | 13432
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 404.250 | 77826.21
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3168.2 | 244743.45
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 29.200 | 151840
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 103.470 | 539078.7
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 6.160 | 11396
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2926.130 | 16005.93
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 24.610 | 144952.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.940 | 21620
| 16250108 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 190 | 18.000 | 3420
| 16071601增加 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 1539 | 6.000 | 9234
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 8.000 | 17392
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 2.000 | 6154
| 16070715 | 电动蝶阀 DN400 | 个 | 5200 | 4.000 | 20800
| 16070717 | 电动蝶阀 DN500 | 个 | 7200 | 4.000 | 28800
| 16070722 | 电动蝶阀 DN1000 | 个 | 26400 | 2.000 | 52800
| 7001253 | 管道伸缩器 DN100 | 个 | 186 | 7.000 | 1302
| 7001254 | 管道伸缩器 DN400 | 个 | 860 | 2.000 | 1720
| 3001702 | 电动蝶阀 DN40 | 个 | 1350 | 4.000 | 5400
| 16070705 | 电动蝶阀 DN50 | 个 | 1350 | 2.000 | 2700
| 16070708 | 电动蝶阀 DN100 | 个 | 1420 | 2.000 | 2840
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 584289.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2921447.03 | 18.76%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.97 | 2465.32
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 12.67 | 20156.7
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 20.06 | 28202.76
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 39.35 | 4568.93
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 38.89 | 4344.01
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 1025 | 612311.63
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 672049.35 | 4.315%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6112776.38 | 39.25%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1007712 | 6.47%
| 利润 |  | % |  | 13 | 327506.4 | 2.103%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 375378.94 | 2.41%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 121402.31 | 0.7795%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 177962.98 | 1.143%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 272924.03 | 1.752%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8395663.04
工程特征：设计水量150000m3/d。污泥处理间1座，内设污泥浓缩池和污泥脱水系统，平面尺寸为30m×12m，高为5.5m。浓缩池进泥量为910m3/d，含水率均为99.2%，浓缩池2座，平面尺寸4m×4m，深5.5m，有效泥位3.0m，采用静压式排泥。离心脱水机1台，单机最大处理能力20m3/h，工作周期为24h，设计脱水后泥饼量为1.4m，其含水率为80%。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-405
项 目 |  |  |  |  | 污泥处理间
[5 empty] | 进泥量910m3/h |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6808355.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3911793.24 |  | 57.46%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2896562 |  | 42.54%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5383 | 1291920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1291920 | 18.98%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 92.320 | 46522.82
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 200.080 | 104611.83
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 491.440 | 263972.08
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 27.430 | 142636
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 52.680 | 274462.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 6.760 | 12506
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1417.830 | 7755.53
| 01650100 | 钢材 | t | 4930 | 14.960 | 73752.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 11.130 | 65555.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.320 | 53360
| 16250107 | 法兰阀门 DN40 | 个 | 245 | 3.000 | 735
| 16250108 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 190 | 1.000 | 190
| 16071603增加 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 2174 | 2.000 | 4348
| 16071604增加 | 法兰蝶阀 DN200 | 个 | 3077 | 2.000 | 6154
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 595.900 | 24217.38
| 25135501 | 控制电缆 | m | 14 | 507.500 | 7105
| 25052501 | 屏蔽电缆 | m | 8.5 | 816.000 | 6936
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 273705.24
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1368526.18 | 20.1%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 5.9 | 7383.44
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.61 | 4152.25
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 28.36 | 39871.89
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 16.6 | 1927.43
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 24.6 | 2747.82
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 48.71 | 1558.72
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 117 | 67440.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 125082.16 | 1.837%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2785528.34 | 40.91%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 516768 | 7.59%
| 利润 |  | % |  | 13 | 167949.6 | 2.467%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 174900.4 | 2.569%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 56565.01 | 0.8308%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 82918.33 | 1.218%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 127163.56 | 1.868%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3911793.24
工程特征：设计水量150000m3/d。由污泥调节池、污泥浓缩池、储泥池、回流井、污泥脱水机房组成。污泥调节池平面尺寸18m×9m，有效水深2.2m，有效容积3.50m3。污泥浓缩池平面尺寸15×15m，有效水深4.0m，设计流设71m3/h，水力停留时间10.2h。储泥池平面尺寸6.0m×9.0m，有效容积216m3。回流井平面尺寸4.0m×4.0m，有效水深3.7m。污泥脱水机房平面尺寸30m×12m，脱水的污泥量为179m3/d，脱水及工作时间一周5d，每天16h，采用2台带式压滤机，1用1备，单台带式压滤机的能力为470kgDS/h，带宽2m，所处理的湿污泥量为18.0m3/h。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-406
项 目 |  |  |  |  | 污泥处理间
[5 empty] | 进泥量1692m3/h |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8843657.82 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4482857.82 |  | 50.69%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 4360800 |  | 49.31%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6355 | 1525200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1525200 | 17.25%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 77.040 | 38822.77
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 142.350 | 74427.7
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 643.810 | 339004.59
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 34.240 | 178048
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 66.780 | 347923.8
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 81.540 | 46477.8
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 94.640 | 15142.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 210.780 | 40579.37
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 7.610 | 14078.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2378.240 | 13008.97
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 5.220 | 30745.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.570 | 59110
| 3002632 | 手动蝶阀 DN40 | 个 | 240 | 2.000 | 480
| 16070306 | 手动蝶阀 DN65 | 个 | 260 | 2.000 | 520
| 16070307 | 手动蝶阀 DN80 | 个 | 275 | 2.000 | 550
| 16070511 | 气动蝶阀 DN200 | 个 | 1820 | 4.000 | 7280
| 1012441 | 不锈钢手动球阀 DN20 | 个 | 360 | 4.000 | 1440
| 1012442 | 不锈钢手动球阀 DN25 | 个 | 395 | 4.000 | 1580
| 1012941 | 焊钢法兰 DN40 | 个 | 20 | 4.000 | 80
| 1012942 | 平焊法兰 DN50 | 个 | 24 | 4.000 | 96
| 1012943 | 平焊钢法兰 DN65 | 个 | 31 | 4.000 | 124
| 1012944 | 平焊钢法兰 DN80 | 个 | 40 | 4.000 | 160
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 25 | 302419.93
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1512099.63 | 17.1%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 7.52 | 9410.75
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 22.58 | 722.56
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.42 | 7031.78
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 25.56 | 35935.32
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 12.83 | 1433.11
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 21.6 | 2507.98
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 130 | 74153.95
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 131195.45 | 1.483%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3168495.08 | 35.83%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 610080 | 6.899%
| 利润 |  | % |  | 13 | 198276 | 2.242%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 200433.29 | 2.266%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 64822.67 | 0.733%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 95023.2 | 1.074%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 145727.58 | 1.648%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4482857.82
3.9 吸水井
工程特征：设计水量10000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为9.4m×2.4m，净深5.05m。现浇钢筋混凝土底板厚350mm，壁厚300mm，池盖板厚100mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-407
项 目 |  |  |  |  | 容积114m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 305618.31 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 305618.31 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 385 | 92400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 92400 | 30.23%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 4.410 | 2222.33
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 3.100 | 1590.11
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 50.930 | 26817.7
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 4.060 | 21152.6
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 3.920 | 20384
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.630 | 1165.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 160.200 | 876.29
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 2.250 | 13252.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.630 | 14490
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 13253.63
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 115204.66 | 37.7%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.09 | 1364.06
| 99010131 | 拖式铲运机 3m3 | 台班 | 931.94 | 2.55 | 2376.45
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 0.93 | 1479.54
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 16.78 | 536.96
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 1.71 | 198.55
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 0.26 | 365.54
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 8.16 | 613.31
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 7.28 | 680.61
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 91 | 6929.67
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 14544.69 | 4.759%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 222149.35 | 72.69%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 36960 | 12.09%
| 利润 |  | % |  | 13 | 12012 | 3.93%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 13664.52 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4419.28 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 6478.2 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9934.96 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 305618.31
工程特征：设计水量40000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为9.6m×5.0m，净深4.3m。钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚350mm，无梁池盖板厚100mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-408
项 目 |  |  |  |  | 容积206m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 586049.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 586049.1 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 699 | 167760
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 167760 | 28.63%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 8.410 | 4238.05
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 5.910 | 3031.48
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 89.470 | 47111.32
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 5.470 | 28498.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 6.720 | 34944
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.080 | 1998
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 249.330 | 1363.84
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 4.750 | 27977.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.430 | 32890
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 50974.81
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 233027.7 | 39.76%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.05 | 2565.43
| 99010131 | 拖式铲运机 3m3 | 台班 | 931.94 | 4.6 | 4286.92
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 30.32 | 970.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.71 | 491.55
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 2.3 | 267.05
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.77 | 2815.89
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.65 | 718.06
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 20.88 | 1569.34
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 35.09 | 3280.56
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 78 | 13232.73
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 30197.77 | 5.153%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 430985.47 | 73.54%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 67104 | 11.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 21808.8 | 3.721%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 26202.87 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8474.34 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12422.49 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19051.13 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 586049.1
工猩特征：设计水量40000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为22.5m×3m，净深5.9m。钢筋混凝土壁厚400mm，底板厚450mm，池盖板厚200mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-409
项 目 |  |  |  |  | 容积398m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 929711.89 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 929711.89 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1408 | 337920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 337920 | 36.35%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 11.700 | 5790.56
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 18.460 | 9651.81
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 161.100 | 84828.82
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 9.060 | 5164.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 28.030 | 5396.34
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 7.650 | 1224
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 12.300 | 64083
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 12.040 | 62608
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 132.1 | 10204.73
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.940 | 3589
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 414.560 | 2267.64
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 20384.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 275192.75 | 29.6%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 3.06 | 3829.38
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 3.79 | 2623.89
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 1.89 | 1266.98
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 11.77 | 16547.68
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 6.48 | 752.39
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.4 | 5409.06
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 7 | 2130.06
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 32559.44 | 3.502%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 645672.19 | 69.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 135168 | 14.54%
| 利润 |  | % |  | 13 | 43929.6 | 4.725%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 41568.4 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13443.75 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19707.12 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 30222.83 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 929711.89
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为23.8m×4.0m，净深5.1m。钢筋混凝土壁厚400mm，底板厚450mm，池盖板厚200mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-410
项 目 |  |  |  |  | 容积486m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1360704.59 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1232891.59 |  | 90.61%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 127813 |  | 9.393%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1537 | 368880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 368880 | 27.11%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 15.000 | 7558.95
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 19.160 | 10207.68
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 201.110 | 108024.23
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 38.480 | 200480.8
| 14010304 | 焊接钢管 综合 | kg | 5.62 | 614.040 | 3450.9
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.010 | 5568.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 654.030 | 3577.54
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 6.870 | 40464.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.060 | 47380
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 42671.29
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 469384.19 | 34.5%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 5.34 | 6682.64
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 109.86 | 3515.52
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 16.2 | 22775.9
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 16.28 | 1890.27
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 5.94 | 9449.95
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.39 | 1535.55
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 1.18 | 875.06
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 24.73 | 1858.71
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 17.11 | 1599.61
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 3.64 | 1504.05
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 8269.96
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 59957.22 | 4.406%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 898221.41 | 66.01%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 147552 | 10.84%
| 利润 |  | % |  | 13 | 47954.4 | 3.524%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 55123.88 | 4.051%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17827.76 | 1.31%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 26133.62 | 1.921%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 40078.52 | 2.945%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1232891.59
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为32.3m×4m，净深4.6m。钢筋混凝土壁厚400mm，底板厚400mm，池盖板厚400mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-411
项 目 |  |  |  |  | 容积594m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1570061.35 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1436371.35 |  | 91.49%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 133690 |  | 8.515%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1772 | 425280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 425280 | 27.09%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 22.200 | 11187.25
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 66.380 | 34048.96
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 216.890 | 114205.6
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 18.380 | 95759.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 20.150 | 104780
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.030 | 5605.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 669.870 | 3664.19
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 8.820 | 51949.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.470 | 56810
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 17 | 81261.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 559272.99 | 35.62%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.88 | 6106.98
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 100.34 | 3210.88
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 19.79 | 27823.16
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 7.71 | 895.21
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 5.42 | 8622.68
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.6 | 1767.54
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 1.34 | 993.72
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 27.3 | 2051.87
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 24.78 | 2316.68
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 3.95 | 1632.14
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 8867.34
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 64288.2 | 4.095%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1048841.19 | 66.8%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 170112 | 10.83%
| 利润 |  | % |  | 13 | 55286.4 | 3.521%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 64221.68 | 4.09%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 20770.11 | 1.323%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 30446.78 | 1.939%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 46693.19 | 2.974%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1436371.35
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸31m×3.5m，净深5.65m。现浇钢筋混凝土壁厚400mm，底板厚500mm，无梁池盖板厚201mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-412
项 目 |  |  |  |  | 容积613m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1202836.23 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1202836.23 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1514 | 363360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 363360 | 30.21%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 17.430 | 8783.5
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 21.380 | 11390.41
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 250.790 | 134709.34
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 42.750 | 222727.5
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.510 | 2652
| 14010304 | 焊接钢管 综合 | kg | 5.62 | 714.000 | 4012.68
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.710 | 6863.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 798.440 | 4367.47
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 51415.83
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 446922.23 | 37.16%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 7.48 | 9360.7
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 138.54 | 4433.28
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 20.42 | 28708.89
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 18.09 | 2100.43
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.32 | 13236.29
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 11 | 6362.35
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 64201.94 | 5.338%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 874484.17 | 72.7%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 145344 | 12.08%
| 利润 |  | % |  | 13 | 47236.8 | 3.927%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 53780.07 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 17393.16 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 25496.54 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 39101.49 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1202836.23
工程特征：设计水量 400000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸为33.5m×3.5m，净深8.35m。钢筋混凝土壁厚600mm，底板厚700mm，池盖板厚150mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-413
项 目 |  |  |  |  | 容积979m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1892039.85 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1892039.85 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2270 | 544800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 544800 | 28.79%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 23.560 | 11872.59
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 56.560 | 29572.4
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 572.340 | 301371.35
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 38.480 | 200480.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 12.400 | 64480
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.710 | 6863.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 982.870 | 5376.3
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 7.460 | 43939.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.310 | 53130
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 5 | 35854.32
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 752940.66 | 39.8%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 7.47 | 9348.18
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 129.61 | 4147.52
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 34.07 | 47899.69
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 16.03 | 1861.24
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.3 | 13204.47
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.08 | 1193.09
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 0.39 | 289.22
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 15.15 | 1138.67
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 20.93 | 1956.75
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 0.89 | 367.75
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 13 | 10582.86
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 91989.44 | 4.862%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1389730.1 | 73.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 217920 | 11.52%
| 利润 |  | % |  | 13 | 70824 | 3.743%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 84595.09 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 27359.13 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 40105.59 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 61505.94 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1892039.85
3.10 二级泵房
工程特征：设计水量40000m3/d。矩形半地下式钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸27.5m×8.9m，地下部分深3.0m，地上建筑高6.3m。变电室平面尺寸12.44m×22.34m，建筑高3.9m。泵房内设4台水泵，泵房下部为钢筋混凝土箱式结构，壁厚300mm，底板厚650mm；上部为钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，一砖外墙，木门、塑钢窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-414
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积3360m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8095199.97 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5535394.97 |  | 68.38%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2559805 |  | 31.62%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7201 | 1728240
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1728240 | 21.35%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 68.130 | 34332.75
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 111.080 | 56977.38
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 31.300 | 16365.21
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 259.540 | 138272.53
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 83.410 | 47543.7
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 26.060 | 135772.6
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 20.690 | 107588
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 1.410 | 7106.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 392.770 | 75616.08
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 505.170 | 141447.6
| 1010991 | 花岗石板 | m2 | 110 | 165.610 | 18217.1
| 1010713 | 面砖 | m2 | 40 | 645.790 | 25831.6
| 06612131 | 瓷砖 | m2 | 43 | 735.110 | 31609.73
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 0.300 | 1350
| 11570703 | 三元乙丙橡胶卷材 | m2 | 29 | 1234.130 | 35789.77
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 2.740 | 5069
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1290.890 | 7061.17
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 106.870 | 46970.43
| 6100131 | 不锈钢管 | m | 850 | 660.390 | 561331.5
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 26.250 | 154612.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.430 | 55890
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 449.000 | 18247.36
| 25135501 | 控制电缆 | m | 14 | 731.000 | 10234
| 26012501 | 桥架 | m | 300 | 133.000 | 39900
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 1205.000 | 2289.5
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 319576.66
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2095002.57 | 25.88%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.15 | 5193.43
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 15.24 | 14922.09
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 21.08 | 29636.79
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 18.52 | 2068.68
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.5 | 7159.05
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 9.02 | 6689.05
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 45.73 | 20510.36
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 4.46 | 4927.01
| 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 1102.97 | 2.06 | 2272.12
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 22.76 | 1710.64
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 169.48 | 15844.69
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 6.19 | 2557.71
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 51 | 57880.73
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 171372.35 | 2.117%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3994614.92 | 49.35%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 691296 | 8.54%
| 利润 |  | % |  | 13 | 224671.2 | 2.775%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 247493.34 | 3.057%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 80042.49 | 0.9888%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 117333.84 | 1.449%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 179943.18 | 2.223%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5535394.97
工程特征：设计水量10000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土砖混结构，平面尺寸10.24m×27.24m，地下部分深3.5m，地上建筑高8.1m。泵房内设7台水泵，双排布置。配电室平面尺寸为7.44m×18.34m，建筑高4.4m。泵房下部为钢筋混凝土结构，壁厚350mm，底板厚500mm；上部建筑为钢筋混凝土框架结构，粉煤灰砌块外墙，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，塑钢窗、钢窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-415
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积3836m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5399720.91 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4734849.91 |  | 87.69%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 664871 |  | 12.31%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7000 | 1680000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1680000 | 31.11%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 55.240 | 27339.38
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 12.540 | 6319.28
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 243.020 | 124654.68
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 245.840 | 130973.72
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 55.780 | 31794.6
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 36.620 | 190790.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 16.190 | 84188
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 5.500 | 27720
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 1.680 | 9710.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 177.040 | 34083.74
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 120.350 | 19256
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 167.210 | 46818.8
| 6100311 | 聚氯乙烯泡沫塑料板 厚110 | m3 | 590 | 33.740 | 19906.6
| 11570503 | SBS 防水卷材 | m2 | 22 | 773.640 | 17020.08
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2883.180 | 15770.99
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 188.100 | 82671.83
| 09113505 | 塑钢门 | m2 | 455 | 103.200 | 46956
| 1010923 | 铝合金窗 | m2 | 670 | 50.870 | 34082.9
| 09250701 | 铝合金卷帘门 | m2 | 280 | 11.880 | 3326.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 13.420 | 79043.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.700 | 108100
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 751.000 | 30520.64
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 114.000 | 216.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 28 | 327954.1
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1499218.74 | 27.76%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 6.07 | 7596.18
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 120.82 | 3866.24
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 7.72 | 5344.71
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 21.88 | 30761.53
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 83.81 | 9361.58
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 6.75 | 10738.58
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 13.4 | 9937.17
| 99090505 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1187.32 | 3.48 | 4131.87
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 60 | 49042.72
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 130780.58 | 2.422%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3309999.32 | 61.3%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 672000 | 12.45%
| 利润 |  | % |  | 13 | 218400 | 4.045%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 211700.13 | 3.921%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 68466.51 | 1.268%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 100364.68 | 1.859%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 153919.27 | 2.851%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4734849.91
工程特征：设计水量150000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸48m×12m，地下部分深4.15m，地上建筑高5.8m。泵房内设4台水泵，泵房地下部分为钢筋混凝土箱式结构，壁厚300mm，底板厚600mm；上部为排架结构，预制钢筋混凝土柱、薄腹梁、吊车梁、大型屋面板，塑钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-416
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积5731m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 12669079.87 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7903654.87 |  | 62.39%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 4765425 |  | 37.61%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9221 | 2213040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2213040 | 17.47%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 68.300 | 33803.04
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 714.100 | 366290.45
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 651.740 | 347221
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 46.500 | 26505
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 43.120 | 224655.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 56.090 | 291668
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 7.450 | 13782.5
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 124.970 | 24059.22
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 81.2 | 6272.7
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 240.920 | 67457.6
| 11570503 | SBS 防水卷材 | m2 | 22 | 806.400 | 17740.8
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1029.590 | 5631.86
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 212.800 | 93527.73
| 09113505 | 塑钢门 | m2 | 455 | 2.880 | 1310.4
| 6100131 | 不锈钢管 | m | 850 | 855.000 | 726750
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 18.400 | 108376
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.460 | 79580
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 36 | 876467.34
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3311098.84 | 26.14%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 14.2 | 17770.31
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 144.2 | 4614.4
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 9.54 | 6604.73
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 15.18 | 11257.18
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 89.52 | 125857.96
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 15.78 | 25104.4
| 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 1102.97 | 7.16 | 7897.27
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 5.51 | 6086.95
| 99450303 | 轴流风机 7.5kW | 台班 | 52.43 | 146.97 | 7705.64
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 152.96 | 14300.23
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 13.9 | 5743.48
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 35 | 81529.89
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 314472.44 | 2.482%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5838611.28 | 46.09%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 885216 | 6.987%
| 利润 |  | % |  | 13 | 287695.2 | 2.271%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 353380.73 | 2.789%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 114287.82 | 0.9021%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 167533.88 | 1.322%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 256929.96 | 2.028%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7903654.87
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸42.37m×11.24m，下部分深3.6m，上部建筑高8.5m。地下部分为钢筋混凝土箱式结构，墙厚450mm，底板厚600mm；上部建筑为框架结构，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，双层塑钢窗，铝合金门窗；泵房内设5台水泵，单排布罝。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-417
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积5762m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6073517.7 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5108057.7 |  | 84.1%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 965460 |  | 15.9%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6932 | 1663680
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1663680 | 27.39%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 47.130 | 23325.58
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 2.890 | 1456.36
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 648.760 | 332774.95
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 69.320 | 39512.4
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 81.420 | 424198.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 3.260 | 16952
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 3.150 | 15876
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 6.890 | 39824.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 214.470 | 41289.76
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 193.120 | 30899.2
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 113.000 | 31640
| 1010713 | 面砖 | m2 | 40 | 467.740 | 18709.6
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.690 | 6826.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1910.88 | 10452.51
| 09250701 | 铝合金卷帘门 | m2 | 280 | 12.600 | 3528
| 1010923 | 铝合金窗 | m2 | 670 | 60.350 | 40434.5
| 1010925 | 塑钢门窗 平开 | m2 | 400 | 158.370 | 63348
| 1010926 | 塑钢门窗 推拉 | m2 | 360 | 71.820 | 25855.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 14.580 | 85876.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.380 | 100740
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 32 | 433126.13
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1786645.29 | 29.42%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 5.4 | 6757.72
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 12.25 | 8480.92
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 20.28 | 19856.96
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 35.89 | 50458.47
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 57.01 | 6368.02
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 6 | 9545.4
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 11.05 | 8194.46
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 40.43 | 18133.26
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 8.96 | 9898.2
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 52.55 | 3949.66
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 98.67 | 9224.66
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 14.87 | 6144.28
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 27 | 42393.24
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 199405.25 | 3.283%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3649730.54 | 60.09%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 665472 | 10.96%
| 利润 |  | % |  | 13 | 216278.4 | 3.561%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 228386.64 | 3.76%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 73863.14 | 1.216%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 108275.57 | 1.783%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 166051.41 | 2.734%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5108057.7
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸40.5m×10.04m，地下深3.7m，地上建筑高6.7m。配电间平面尺寸13.84m×29.44m，建筑高4.5m。泵房内设6台水泵，泵房下部为钢筋混凝土箱式结构，壁厚400mm，底板厚400mm；上部建筑为钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、板，柱，粉煤灰砌块外墙，塑钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-418
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积6062m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9415886.04 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7653375.04 |  | 81.28%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1762511 |  | 18.72%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9105 | 2185200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2185200 | 23.21%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 241.660 | 121779.72
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 100.120 | 51355.55
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 608.590 | 324232.41
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 62.680 | 35727.6
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 82.690 | 430814.9
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 38.420 | 199784
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 2.090 | 10533.6
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 4.000 | 23120
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 283.680 | 54614.07
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 24.790 | 3966.4
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 396.990 | 111157.2
| 1010714 | 地砖 | m2 | 75 | 472.530 | 35439.75
| 07530120 | 铝制防静电地板 | m2 | 150 | 57.120 | 8568
| 6100312 | 聚氯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 580 | 136.270 | 79036.6
| 6100389 | 石油沥青 10# | t | 3800 | 6.120 | 23256
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 6.470 | 29115
| 11573505 | 石油沥青油毡 350g/m2 | m2 | 1.9 | 2384.050 | 4529.7
| 11570703 | 三元乙丙橡胶卷材 | m2 | 29 | 994.600 | 28843.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 13.630 | 25215.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2216.250 | 12122.89
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 105.450 | 46346.33
| 09113505 | 塑钢门 | m2 | 455 | 15.360 | 6988.8
| 09230103 | 防火门 | m2 | 776.32 | 15.000 | 11644.8
| 6100131 | 不锈钢管 | m | 850 | 1060.200 | 901170
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 12.190 | 71799.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.560 | 104880
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 19 | 523647.85
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3279689.17 | 34.83%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 6.64 | 8309.5
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 133.01 | 4256.32
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 6.17 | 4271.61
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 10.91 | 10682.42
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 26.58 | 37369.35
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 7.38 | 11740.84
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 13.51 | 10018.75
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 32.26 | 14468.93
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 5.53 | 6109.05
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 151.57 | 14170.28
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 9.08 | 3751.86
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 33 | 41299.14
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 166448.05 | 1.768%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5631337.22 | 59.81%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 874080 | 9.283%
| 利润 |  | % |  | 13 | 284076 | 3.017%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 342190.46 | 3.634%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 110668.74 | 1.175%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 162228.69 | 1.723%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 248793.93 | 2.642%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7653375.04
工程特征：设计水量300000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸54m×15m，地下部分深3.0m，地上部分建筑高9.2m。泵房内设10台水泵，地下部分为钢筋混凝土箱式结构，壁厚350mm，底板厚450mm；上部为排架结构，预制钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板，铝合金门、塑钢窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-419
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积7224m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9770301.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8388026.64 |  | 85.85%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1382275 |  | 14.15%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11258 | 2701920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2701920 | 27.65%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 34.300 | 16975.76
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 88.470 | 44582.69
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 223.330 | 114554.89
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 625.080 | 333017.62
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 118.830 | 67733.1
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 74.910 | 390281.1
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 61.880 | 321776
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 1.720 | 8668.8
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 417.410 | 80359.77
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 126.240 | 20198.4
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 650.4 | 50243.4
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 1206.680 | 337870.4
| 11570503 | SBS 防水卷材 | m2 | 22 | 1136.800 | 25009.6
| 6100311 | 聚氯乙烯泡沫塑料板 厚110 | m3 | 590 | 82.820 | 48863.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 19.760 | 36556
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1783.880 | 9757.82
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 70.300 | 30897.55
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 61.540 | 362470.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 8.380 | 192740
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 19 | 473585.89
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2966143.19 | 30.36%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 8.95 | 11200.3
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 24.32 | 16837.22
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 11.67 | 7823.1
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 27.97 | 20741.99
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 77.39 | 108804.15
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 46.09 | 5148.25
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 9.95 | 15829.46
| 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 1102.97 | 12.65 | 13952.57
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 30.09 | 12433.19
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 11.57 | 12781.49
| 99090505 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1187.32 | 9 | 10685.88
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 323.86 | 30277.67
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 28 | 74624.28
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 341139.55 | 3.492%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6009202.74 | 61.5%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1080768 | 11.06%
| 利润 |  | % |  | 13 | 351249.6 | 3.595%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 375037.51 | 3.839%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 121291.89 | 1.241%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 177801.11 | 1.82%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 272675.79 | 2.791%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8388026.64
工程特征：设计水量400000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸为42.4m×12.5m，地下部分深7.1m，地上部分建筑高8.7m。配电室平面尺寸为9.5m×18.2m，建筑高5.1m。变压器室平面尺寸为18m×4.5m，建筑高7.55m。泵房内设5台水泵，单排布置。泵房地下部分为钢筋混凝土箱式结构，壁厚500mm，底板厚700mm；上部结构形式为钢筋混凝土框架结构，铝合金门窗；吸水井平面尺寸为33.5m×3.5m，净深8.35m，现浇钢筋混凝土壁厚600mm，底厚700mm，池盖板厚150mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-420
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积9868m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 10140488.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8814147.64 |  | 86.92%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1326341 |  | 13.08%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 11416 | 2739840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2739840 | 27.02%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 77.710 | 38460.23
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 1313.070 | 686538.65
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 84.460 | 48142.2
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 31.850 | 165938.5
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 18.490 | 96148
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 2.390 | 12045.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 303.040 | 58341.26
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 11.350 | 1816
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 220.150 | 32300.41
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 236.630 | 66256.4
| 1010713 | 面砖 | m2 | 40 | 1203.580 | 48143.2
| 6100389 | 石油沥青 10# | t | 3800 | 7.980 | 30324
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 2.920 | 13140
| 11573505 | 石油沥青油毡 350g/m2 | m2 | 1.9 | 4142.590 | 7870.92
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 7.120 | 13172
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3300.620 | 18054.39
| 09090100 | 铝合金平开门 | m2 | 820 | 32.590 | 26723.8
| 09090200 | 铝合金推拉门 | m2 | 680 | 10.370 | 7051.6
| 09250701 | 铝合金卷帘门 | m2 | 280 | 14.040 | 3931.2
| 1010923 | 铝合金窗 | m2 | 670 | 184.020 | 123293.4
| 6100131 | 不锈钢管 | m | 850 | 567.540 | 482409
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 21.200 | 124868
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.300 | 121900
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 4235.000 | 172110.4
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 1984.000 | 3769.6
| 25135501 | 控制电缆 | m | 14 | 1078.000 | 15092
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 33 | 797887.45
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3215728.21 | 31.71%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 15.81 | 19785.11
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 191.13 | 6116.16
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 20.33 | 14074.87
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 42.56 | 41672.2
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 108.74 | 152879.74
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 26.28 | 2935.48
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 17.58 | 27968.02
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 19.75 | 14646.21
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 127.68 | 57265.76
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 22 | 74215.58
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 411559.13 | 4.059%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6367127.34 | 62.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1095936 | 10.81%
| 利润 |  | % |  | 13 | 356179.2 | 3.512%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 394089.82 | 3.886%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 127453.65 | 1.257%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 186833.61 | 1.842%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 286528.02 | 2.826%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8814147.64
工程特征：设计水量400000m3/d。矩形半地下钢筋混凝土结构，泵房平面尺寸72m×24m，地下部分4.8m，地上建筑高6.5m，泵房内设双吸离心泵4台。泵房下部分为钢筋混凝土箱式结构，壁厚500mm，底板厚600mm；上部框架结构，现浇钢筋混凝土柱，预制钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板，塑钢门窗。调速装置室302m2，高低压变配电间972m2，建筑高度3.9m。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-421
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积24495m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 29991703.73 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 25238063.73 |  | 84.15%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 4753640 |  | 15.85%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 36241 | 8697840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8697840 | 29%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 344.770 | 170633.57
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 11.580 | 5835.51
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 3130.280 | 1605645.82
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 256.590 | 136700.89
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 257.630 | 146849.1
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 190.620 | 993130.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 180.640 | 939328
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 16.650 | 83916
| 01270101 | 型钢 | kg | 5.78 | 12.740 | 73.64
| 6000107 | 烘干木材 | m3 | 2300 | 44.470 | 102281
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 52.020 | 96237
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 973.110 | 187343.14
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 820 | 63345
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 2496.090 | 698905.2
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 11869.630 | 64926.88
| 11570503 | SBS 防水卷材 | m2 | 22 | 4198.600 | 92369.2
| 09113505 | 塑钢门 | m2 | 455 | 47.040 | 21403.2
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 510.150 | 224216.03
| 14310615 | UPVC排水管 φ110 | m | 16.4 | 1968.200 | 32278.48
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 19.810 | 116680.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 6.530 | 150190
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 768.000 | 31211.52
| 25135501 | 控制电缆 | m | 14 | 2806.000 | 39284
| 26012501 | 桥架 | m | 300 | 302.000 | 90600
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 36 | 2193618.34
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 8287002.62 | 27.63%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 27.02 | 33813.64
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 58.98 | 40833.03
| 99090506 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1217.54 | 25.2 | 30682.01
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 52.96 | 39274.08
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 176.63 | 248327.65
| 99071308 | 平板拖车组 20t | 台班 | 1460.08 | 37.92 | 55366.23
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 176.82 | 19750.79
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 29.21 | 46470.19
| 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 1102.97 | 31.23 | 34445.75
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 33.05 | 13656.26
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 127.96 | 9617.47
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 128.62 | 12024.68
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 210334.24
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 794596.02 | 2.649%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 17779438.64 | 59.28%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3479136 | 11.6%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1130719.2 | 3.77%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1128420.41 | 3.762%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 364945.49 | 1.217%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 534971.58 | 1.784%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 820432.41 | 2.736%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 25238063.73
工程特征：设计水量450000m3/d。矩形半地下式钢筋混凝土混合结构，泵房平面尺寸为132m×12m，地下深5.75m，地上建筑高8.6m。控制室及配电室平面尺寸33m×24m，建筑高5.1m。泵房内设9台水泵，单排布置。下部为钢筋混凝土箱式结构，底板厚400mm，壁厚350mm；上部为框架结构，一砖半外墙，塑钢门窗，预制钢筋混凝土槽型屋面板、薄腹梁，现浇钢筋混凝土柱、梁及走道板，卷材防水，珍珠岩保温；吸水井，平面尺寸51m×6m，净深7.92m，壁厚350mm，底板厚400mm，顶板厚200mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-422
项 目 |  |  |  |  | 建筑体积26770m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 37465279.16 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 30468986.16 |  | 81.33%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 6996293 |  | 18.67%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 37386 | 8972640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 8972640 | 23.95%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 207.420 | 102656.31
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 192.980 | 97248.41
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 653.170 | 341509.93
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 3543.410 | 1887787.11
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 153.210 | 87329.7
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 423.530 | 2206591.3
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 117.650 | 611780
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 12.150 | 61236
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1181.300 | 227423.88
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 1432.340 | 401055.2
| 06612131 | 瓷砖 | m2 | 43 | 2967.350 | 127596.05
| 6100312 | 聚氯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 580 | 130.050 | 75429
| 6100389 | 石油沥青 10# | t | 3800 | 14.080 | 53504
| 11573505 | 石油沥青油毡 350g/m2 | m2 | 1.9 | 6269.550 | 11912.15
| 6100632 | 三元乙丙丁基橡胶卷材 | m2 | 26 | 2817.920 | 73265.92
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 84.760 | 156806
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 15818.940 | 86529.6
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 1688.150 | 741958.81
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 116.460 | 685949.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 44.260 | 1017980
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 1000.000 | 40640
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 31 | 2819818.52
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 11916007.29 | 31.81%
机械 | 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 591.77 | 18936.64
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 87.57 | 85743.29
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 118.4 | 38345.02
| 99010322 | 履带式单斗挖掘机(机械) 1.5m3 | 台班 | 1735.95 | 20.39 | 35396.02
| 99070910 | 载重汽车 10t | 台班 | 1102.97 | 23.55 | 25974.94
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 255.13 | 114428.36
| 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 66.13 | 82757.07
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 35.93 | 24875.06
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 392.06 | 551205
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 73.51 | 116947.06
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 17.72 | 19575.46
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 9.24 | 6852.2
| 99192906 | 刨边机 12000 | 台班 | 721.46 | 12.6 | 9090.4
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 470.54 | 43990.78
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 26.64 | 11007.65
| 99091511 | 电动双梁起重机 5t | 台班 | 480.48 | 19.52 | 9378.97
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 191120.63
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1385624.55 | 3.698%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 22274271.84 | 59.45%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 3589056 | 9.58%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1166443.2 | 3.113%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1362300.46 | 3.636%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 440585.27 | 1.176%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 645851.51 | 1.724%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 990477.88 | 2.644%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 30468986.16
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土地下结构，设于净水间内，平面尺寸4m×13.4m，深3.4m，现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚400mm。泵房内设置：反冲洗泵3台，加氯泵3台，排污泵1台。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-423
项 目 |  |  |  |  | 反冲洗泵房
[5 empty] | 建筑体枳182m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1261063.75 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 930999.75 |  | 73.83%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 330064 |  | 26.17%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 735 | 176400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 176400 | 13.99%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 6.620 | 3336.02
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 0.780 | 415.55
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 55.950 | 30052.98
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 26.100 | 4176
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 6.060 | 31572.6
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.030 | 156
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.430 | 795.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 157.950 | 863.99
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 14.640 | 86229.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 12.000 | 276000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 23 | 99727.6
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 533325.84 | 42.29%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.19 | 1489.2
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 4.57 | 6425.05
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 2.57 | 298.4
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.32 | 2099.99
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 53.37 | 4989.56
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 2.48 | 1024.74
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 39 | 6367.51
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 22694.45 | 1.8%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 732420.29 | 58.08%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 70560 | 5.595%
| 利润 |  | % |  | 13 | 22932 | 1.818%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 41625.98 | 3.301%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13462.37 | 1.068%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19734.41 | 1.565%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 30264.7 | 2.4%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 930999.75
工程特征：设计水量10000m3/d。矩形钢筋混凝土地下结构，平面尺寸8.6m×9.6m，深4.53m，现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚350mm，池盖板厚180mm，池顶覆盖炉渣400mm，粘土300mm。内设反冲洗泵2台。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-424
项 目 |  |  |  |  | 反冲洗泵房
[5 empty] | 建筑体枳374m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 872103.03 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 709423.03 |  | 81.35%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 162680 |  | 18.65%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 971 | 233040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 233040 | 26.72%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 10.530 | 5211.51
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 2.620 | 1343.9
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 16.360 | 8715.95
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 77.790 | 41784.12
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 11.470 | 6537.9
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 50.840 | 9787.72
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 440.5 | 34028.63
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 12.160 | 1945.6
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 0.550 | 2865.5
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 14.090 | 73268
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 139.560 | 763.39
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.200 | 7068
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.250 | 28750
| 25430136 | 电力电缆 | m | 40.64 | 120.000 | 4876.8
| 6100524 | 防水电缆 | m | 7.6 | 25.000 | 190
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 13 | 29527.81
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 256664.83 | 29.43%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 1.39 | 1739.49
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 0.38 | 263.08
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 0.49 | 328.48
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 4.66 | 1679.93
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 1.55 | 2465.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 39.92 | 3732.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 58 | 5921.22
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 16130.22 | 1.85%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 505835.05 | 58%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 93216 | 10.69%
| 利润 |  | % |  | 13 | 30295.2 | 3.474%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 31719.05 | 3.637%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 10258.34 | 1.176%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 15037.65 | 1.724%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 23061.74 | 2.644%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 709423.03
工程特征：设计水量450000m3/d。反冲洗泵房与鼓风机房合建，其中反冲洗泵房设计为半地下式钢筋混凝土结构，平面尺寸27.62m×9.74m；鼓风机房设计为地面式，平面尺寸为12.25m×9.74m；反冲洗泵房地面以下深为3m，反冲洗泵房及地面以上部分分成上下两层，底层高度为5.4m，顶层高度为4.2m。另设有走廊，平面尺寸3m×9.74m；变压器室，平面尺寸5.35m×9.74m；顶层布置净水间的低压配电间、控制室等，平面尺寸43.29m×9.74m。反冲洗泵房选用5台单级双吸中开式离心泵，4用1备；气洗用2台三叶罗茨鼓风机，1用1备。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-425
项 目 |  |  |  |  | 反冲洗泵房
[5 empty] | 建筑体枳4662m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 12269888.22 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5649845.22 |  | 46.05%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 6620043 |  | 53.95%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8715 | 2091600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2091600 | 17.05%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 27.080 | 13402.43
| 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 24.780 | 12487.39
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 18.120 | 9474.04
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 127.940 | 67368.09
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 209.350 | 111533.31
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 441.500 | 84997.58
| 1010541 | 砾石 | t | 146.72 | 149.230 | 21895.03
| 3000191 | 毛石 | t | 157.29 | 206.415 | 32467.02
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 85.440 | 48700.8
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 28.140 | 146609.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 18.330 | 95316
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 278.8 | 21537.3
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 930.300 | 260484
| 1010717 | 面砖 240×60 | m2 | 75.5 | 959.040 | 72407.52
| 1010718 | 陶瓷地面砖 200×200 | m2 | 95.4 | 478.380 | 45637.45
| 6100631 | 沥青防水卷材 | m2 | 37 | 658.000 | 24346
| 6000107 | 烘干木材 | m3 | 2300 | 2.310 | 5313
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 3.330 | 6160.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1504.680 | 8230.6
| 07530120 | 铝制防静电地板 | m2 | 150 | 232.560 | 34884
| 1010927 | 空腹钢门 | m2 | 980 | 12.000 | 11760
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 139.650 | 61377.57
| 1013911 | 铸铁支架 | 套 | 105 | 1105.340 | 116060.7
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 8.630 | 50830.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.240 | 74520
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 19 | 273182.08
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1710982.51 | 13.94%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.28 | 2853.26
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 4.78 | 3309.29
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 20.22 | 28427.7
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 38.57 | 12491.28
| 99250305 | 交流弧焊机 32kVA | 台班 | 111.7 | 10.59 | 1182.9
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.54 | 4040.89
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 14.51 | 10760.33
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 2.78 | 3071.09
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 28.05 | 2622.39
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 8.16 | 3371.71
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 40 | 28852.34
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 100983.18 | 0.823%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3903565.69 | 31.81%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 836640 | 6.819%
| 利润 |  | % |  | 13 | 271908 | 2.216%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 252610.53 | 2.059%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 81697.45 | 0.6658%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 119759.85 | 0.976%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 183663.7 | 1.497%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5649845.22
工程特征：设计水量350000m3/d。稳压配水井及反冲洗水塔合建，为方形钢筋混凝土结构，设于室内，其维护结构平面尺寸21.74m×18.74m，地上建筑物高16.75m，球形网架屋面，压型钢板屋面，钢筋混凝土梁、板、柱，塑钢窗。稳压井平面尺寸为9.2m×11.2m，井深11.4m，有效水深9.7m，地下深2.2m，钢筋混凝土底板厚800mm，壁厚600mm。反冲洗水箱设于稳压井上部，平面尺寸13m×10.7m，有效水深2.6m，钢筋混凝土底板厚250mm，壁厚250mm，顶板120mm，内设电动旋转式格栅除污机1台。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-426
项 目 |  |  |  |  | 反冲洗泵房
[5 empty] | 建筑体积7133m3 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9681638.55 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8703955.55 |  | 89.9%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 977683 |  | 10.1%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10591 | 2541840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2541840 | 26.25%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 33.580 | 16619.41
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 24.180 | 12402.89
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 449.820 | 239646.1
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 524.040 | 281482.85
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 69.090 | 11054.4
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 441.740 | 85043.78
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 68.970 | 359333.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 55.170 | 286884
| 01290100 | 钢板 | t | 5040 | 1.830 | 9223.2
| 01292301 | 彩钢板 | m2 | 26 | 520.040 | 13521.04
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 104.440 | 59530.8
| 6000107 | 烘干木材 | m3 | 2300 | 0.420 | 966
| 07010100 | 花岗岩板 | m2 | 360 | 122.370 | 44053.2
| 1010713 | 面砖 | m2 | 40 | 120.690 | 4827.6
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 689.5 | 53263.88
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 2381.180 | 857224.8
| 1013701 | 外墙涂料 | kg | 24 | 1475.800 | 35419.2
| 10230317 | 不锈钢扶手 | m | 45 | 83.670 | 3765.15
| 09113508 | 塑钢窗 | m2 | 439.51 | 231.230 | 101627.9
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 11.640 | 21534
| 6100131 | 不锈钢管 | m | 850 | 507.250 | 431162.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 3522.000 | 19265.34
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 18.310 | 107845.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.500 | 80500
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 15 | 470429.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3606627.29 | 37.25%
机械 | 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 17.11 | 11845.6
| 99091106 | 塔式起重机 60kN·m | 台班 | 979.14 | 23.06 | 22578.97
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 9.25 | 13004.76
| 99091904 | 电动卷扬机单筒快速 10kN | 台班 | 344.78 | 51.32 | 17694.11
| 99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 323.86 | 40.3 | 13051.56
| 99053511 | 泥浆罐车 4000L | 台班 | 729.58 | 43.09 | 31437.6
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 2.62 | 4168.16
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 14.04 | 10411.78
| 99091935 | 电动卷扬机双筒慢速 80kN | 台班 | 448.51 | 69.18 | 31027.92
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 2.17 | 2397.22
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 67.65 | 6324.6
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 8.11 | 3351.05
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 35 | 58552.67
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 225846 | 2.333%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6374313.29 | 65.84%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1016736 | 10.5%
| 利润 |  | % |  | 13 | 330439.2 | 3.413%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 389163.02 | 4.02%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 125860.26 | 1.3%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 184497.86 | 1.906%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 282945.92 | 2.923%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8703955.55
3.11 清水池
工程特征：设计水量10000m3/d。矩形现浇钢筋混凝土自防水半地下结构，平面尺寸为24.8m×17.5m，有效水深3.8m，池深4.1m。池体顶板、底板采用无梁板结构形式，底板厚350mm，壁厚300mm，池盖板厚180mm。一砖导流墙，池顶覆土700mm。清水池设置水位信号，信号送至中心控制室。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-427
项 目 |  |  |  |  | 容积1649m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2258909.11 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2258909.11 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3035 | 728400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 728400 | 32.25%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 54.860 | 27151.31
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 128.370 | 67118.25
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 308.290 | 162333.18
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 26.370 | 15030.9
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 169.990 | 32726.47
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 38.000 | 197980
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 17.740 | 92248
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1306.7 | 100942.58
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 679.720 | 3718.07
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 2.200 | 12958
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.370 | 8510
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 129729.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 850445.78 | 37.65%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 4.22 | 5281.03
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 4.35 | 2916.07
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 3.5 | 4920.72
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 11.54 | 4405.74
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 16.08 | 1867.05
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 4.69 | 7461.32
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 19.79 | 1850.17
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 36 | 10332.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 39034.86 | 1.728%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1617880.64 | 71.62%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 291360 | 12.9%
| 利润 |  | % |  | 13 | 94692 | 4.192%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 100998.21 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 32664.1 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 47882.13 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 73432.03 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2258909.11
工程特征：设计水量50000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸28.6m×25.8m，有效水深4.2m。DN1000mm进水管，溢水管和出水管，DN300mm放水管。现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚350mm，池盖板厚200mm。一砖导流墙，池顶覆土1000mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-428
项 目 |  |  |  |  | 容积3099m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 27520463.24 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 27427063.24 |  | 99.66%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 93400 |  | 0.3394%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 4473 | 1073520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1073520 | 3.901%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 93.110 | 46082
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 203.050 | 106164.69
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 485.880 | 255844.97
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 36.560 | 20839.2
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 226.020 | 43513.37
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 57.000 | 296970
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 26.610 | 138372
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 917.940 | 5021.13
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1856.2 | 143391.45
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 4314.540 | 19415430
| 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 4.91 | 2831.870 | 13904.48
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 5.190 | 30569.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.040 | 23920
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 2054002.24
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 22594024.63 | 82.1%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 7.8 | 9761.15
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 6 | 4022.16
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 23.56 | 33123.48
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 16.48 | 6291.73
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 19.57 | 7054.99
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 24.12 | 2800.57
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 8.67 | 13793.1
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 15.14 | 1415.44
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 21 | 16435.15
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 94697.77 | 0.3441%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 23762242.4 | 86.34%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 429408 | 1.56%
| 利润 |  | % |  | 13 | 139557.6 | 0.5071%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1226292.88 | 4.456%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 396598.69 | 1.441%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 581371.83 | 2.113%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 891591.84 | 3.24%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 27427063.24
工程特征：设计水量40000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸31.5m×31.5m，池深4.5m，有效水深4.0m。现浇钢筋混凝土壁厚300mm，池底厚400mm，池盖厚200mm，池顶覆土700mm。清水池设置水位信号，信号送至中心控制室。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-429
项 目 |  |  |  |  | 容积3969m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4305121.78 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4305121.78 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5602 | 1344480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1344480 | 31.23%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 113.740 | 56292.2
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 488.090 | 255197.86
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 682.510 | 359382.47
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 78.330 | 44648.1
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 101.640 | 529544.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 7.970 | 41444
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1193.260 | 6527.13
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 7.160 | 32220
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 2.170 | 12781.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.570 | 13110
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 21 | 283740.97
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1634888.43 | 37.98%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 11.55 | 14454.02
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 142.63 | 4564.16
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 2.27 | 3052.08
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 9.97 | 6683.49
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 39.14 | 55027.71
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 43.53 | 5054.27
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 11.92 | 18963.53
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 30.37 | 2839.29
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 15 | 16595.78
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 127234.33 | 2.955%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3106602.76 | 72.16%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 537792 | 12.49%
| 利润 |  | % |  | 13 | 174782.4 | 4.06%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 192486.53 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 62252.59 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 91255.72 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 139949.78 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4305121.78
工程特征：设计水量150000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸36.4m×28m，池深5.0m，有效水深4.5m。DN1200mm进水管、溢水管各1根，DN200mm放水管，DN300mm出水管1根。现浇钢筋混凝土壁厚350mm，底板厚450mm，池顶盖板厚250mm，外墙一砖厚保温墙，池顶覆土800mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-430
项 目 |  |  |  |  | 容积4586m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4665432.92 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4534532.92 |  | 97.19%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 130900 |  | 2.806%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5994 | 1438560
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1438560 | 30.83%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 111.430 | 56152.92
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 350.050 | 186492.64
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 697.050 | 374413.44
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 15.870 | 9045.9
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 72.800 | 379288
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 54.060 | 281112
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 33.250 | 61512.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1576.260 | 8622.14
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 5.000 | 29450
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.900 | 43700
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 18 | 257362.12
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1687151.66 | 36.16%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 8.45 | 10574.58
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 9.4 | 6301.38
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 47.86 | 67287.33
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 31.49 | 11352.15
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 30.8 | 3576.19
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 9.39 | 14938.55
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 20.93 | 1956.75
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 16 | 18557.91
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 134544.84 | 2.884%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3260256.5 | 69.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 575424 | 12.33%
| 利润 |  | % |  | 13 | 187012.8 | 4.008%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 202743.74 | 4.346%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 65569.9 | 1.405%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 96118.56 | 2.06%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 147407.42 | 3.16%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4534532.92
工程特征：设计水量80000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸33.5×36m，有效水深4.2m。DN1200mm进水管、溢水管各1根，DN400mm出水管，DN300mm放水管1根。现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚400mm，池顶盖板厚200mm，一砖导流墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-431
项 目 |  |  |  |  | 容积5065m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5166004.52 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5041240.52 |  | 97.58%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 124764 |  | 2.415%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6412 | 1538880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1538880 | 29.79%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 165.950 | 82131.97
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 572.050 | 299096.34
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 798.520 | 420468.69
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 77.910 | 44408.7
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 121.970 | 635463.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 9.550 | 49660
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1160.540 | 6348.15
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 6.010 | 27045
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 6.220 | 36635.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.180 | 27140
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 325679.67
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1954078.02 | 37.83%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 14.88 | 18621.28
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 181.99 | 5823.68
| 99090507 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1344.53 | 2.89 | 3885.69
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 10.13 | 6790.75
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 49.93 | 70197.59
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 52.27 | 6069.07
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 15.21 | 24197.59
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 29.17 | 2192.42
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 32.07 | 2998.22
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 3.68 | 1520.58
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 15 | 21344.53
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 163641.4 | 3.168%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3656599.42 | 70.78%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 615552 | 11.92%
| 利润 |  | % |  | 13 | 200054.4 | 3.873%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 225399.17 | 4.363%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 72896.95 | 1.411%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 106859.24 | 2.069%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 163879.34 | 3.172%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5041240.52
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸43m×40m，有效水深3.9m。DN1200mm进水管、溢水管各1根，DN600mm出水管，DN600mm放水管1根。现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚350mm，池顶盖板厚200mm， —砖导流墙，池顶覆土800mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-432
项 目 |  |  |  |  | 容积6708m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6711087.71 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6564673.71 |  | 97.82%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 146414 |  | 2.182%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7875 | 1890000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1890000 | 28.16%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 172.520 | 86938
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 434.230 | 231340.37
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 248.480 | 133468.55
| 80212306 | 预拌抗渗混凝土(泵送型) C35 | m3 | 546.49 | 712.720 | 389494.35
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 11.630 | 6629.1
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 198.720 | 1035331.2
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 44.160 | 81696
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1403.190 | 7675.45
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 9.600 | 56544
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.020 | 46460
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 32 | 664184.65
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2739761.67 | 40.82%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 22.98 | 28757.86
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 11.63 | 7796.29
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 44.29 | 62268.2
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 38.22 | 13778.31
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 84.08 | 9762.53
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 25.55 | 40647.5
| 99250303 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 75.16 | 32.23 | 2422.41
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 29.86 | 2791.61
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 4.55 | 1880.06
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 13 | 22113.62
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 192218.39 | 2.864%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4821980.06 | 71.85%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 756000 | 11.26%
| 利润 |  | % |  | 13 | 245700 | 3.661%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 293513.48 | 4.374%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 94925.98 | 1.414%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 139151.48 | 2.073%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 213402.71 | 3.18%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6564673.71
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸42.6m×45.2m，有效水深4.4m。DN1200mm进水管、溢水管各I根，DN1000mm溢水管，DN900mm放水管1根。现浇钢筋混凝土壁厚350mm，底板厚400mm，池顶盖板厚250mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-433
项 目 |  |  |  |  | 容积8472m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7293686.9 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7142946.9 |  | 97.93%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 150740 |  | 2.067%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 7477 | 1794480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1794480 | 24.6%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 231.750 | 116785.78
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 872.160 | 464651.96
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 1255.030 | 674126.81
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 3.750 | 2137.5
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 237.370 | 1236697.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 24.030 | 124956
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1077.010 | 5891.24
| 14010304 | 焊接钢管 综合 | kg | 5.62 | 787.440 | 4425.41
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 9.730 | 57309.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 3.300 | 75900
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 14 | 386803.49
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3149685.59 | 43.18%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 32.39 | 40533.82
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 250.34 | 8010.88
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 9.24 | 6194.13
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 189.78 | 266815.5
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 52.8 | 19034.4
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 100.64 | 11685.31
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 34.54 | 54949.69
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 76.09 | 7113.65
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 5.12 | 2115.58
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 6 | 24987.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 441440.14 | 6.052%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5385605.73 | 73.84%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 717792 | 9.841%
| 利润 |  | % |  | 13 | 233282.4 | 3.198%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 319368.68 | 4.379%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 103287.89 | 1.416%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 151409.14 | 2.076%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 232201.06 | 3.184%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7142946.9
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸60.5m×45m，池深4.0m，有效水深3.7m。DN900mm进水管、溢水管各1根，DN900mm出水管，DN500mm放水管。现浇钢筋混凝土壁厚300mm，底板厚350mm，池盖板200mm。钢筋混凝土导流墙，池顶覆土800mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-434
项 目 |  |  |  |  | 容积10073m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 9173722.46 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 9007997.46 |  | 98.19%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 165725 |  | 1.807%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9189 | 2205360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2205360 | 24.04%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 345.800 | 174258.99
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 876.650 | 467044.05
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 1288.270 | 691981.35
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 4.780 | 2724.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 52.170 | 10043.77
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 296.710 | 1545859.1
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 29.980 | 155896
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 40.420 | 11317.6
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 1538.590 | 8416.09
| 1013841 | WG复合高效防水剂 | kg | 1.62 | 11396.080 | 18461.65
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 11.470 | 67558.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.130 | 94990
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 259884.12
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3508435.62 | 38.24%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 85.07 | 106459.15
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 625.85 | 20027.2
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 26.41 | 17704.21
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 474.45 | 667038.74
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 132.01 | 47589.61
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 44.32 | 3216.3
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 251.59 | 29212.11
| 99250707 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 143.67 | 50.83 | 7302.75
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 90.89 | 144596.9
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 110.57 | 10337.19
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 5.57 | 2301.52
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 5 | 52789.28
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 1108574.96 | 12.08%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 6822370.58 | 74.37%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 882144 | 9.616%
| 利润 |  | % |  | 13 | 286696.8 | 3.125%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 402757.05 | 4.39%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 130256.75 | 1.42%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 190942.64 | 2.081%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 292829.64 | 3.192%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 9007997.46
工程特征：设计水量100000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸50.6m×65.2m，有效水深4.0m。DN1600mm进水管、溢水管各1根，DN1000mm出水管，DN600mm放水管1根。现浇钢筋混凝土厚300mm，底板厚400mm，池顶盖板厚200mm，一砖厚导流墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-435
项 目 |  |  |  |  | 容积13196m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 13091976.14 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 12734976.14 |  | 97.27%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 357000 |  | 2.727%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 20156 | 4837440
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4837440 | 36.95%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 348.140 | 175438.19
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 724.160 | 385803.48
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 369.690 | 198575.29
| 80212306 | 预拌抗渗混凝土(泵送型) C35 | m3 | 546.49 | 1432.190 | 782677.51
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 46.350 | 26419.5
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 164.940 | 859337.4
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 73.990 | 136881.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2393.840 | 13094.3
| 3000561 | 锚具 JM15-4 | 个 | 39.5 | 427.780 | 16897.31
| 3000562 | 钢绞线 | t | 6100 | 38.400 | 234240
| 3000563 | 波纹管 | m | 8.5 | 9028.990 | 76746.42
| 3000564 | 垫板 20mm | kg | 8.2 | 4087.680 | 33518.98
| 3000565 | 钢塑管 DN600 | m | 195 | 8.000 | 1560
| 3000566 | 钢塑管 DN1000 | m | 570 | 14.000 | 7980
| 3000567 | 钢塑管 DN1600 | m | 1420 | 19.000 | 26980
| 14310108 | 塑料管 DN32 | m | 4.1 | 18.000 | 73.8
| 14310112 | 塑料管 DN50 | m | 6 | 15.000 | 90
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 20 | 595262.74
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3571576.42 | 27.28%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 36.88 | 46152.74
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 20.61 | 13816.12
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 72.39 | 101774.55
| 99051703 | 挤压式灰浆输送泵 3m3/h | 台班 | 362.81 | 60.67 | 22011.68
| 99431706 | 高压油泵 压力50MPa | 台班 | 143.88 | 182.02 | 26189.04
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 106.26 | 12337.85
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 41 | 65226.9
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 3.16 | 3490.88
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 3.16 | 2343.39
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 10.88 | 4495.62
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 9 | 26805.49
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 324644.26 | 2.48%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8733660.68 | 66.71%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1934976 | 14.78%
| 利润 |  | % |  | 13 | 628867.2 | 4.803%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 569394.2 | 4.349%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 184149.31 | 1.407%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 269943.46 | 2.062%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 413985.29 | 3.162%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 12734976.14
工程特征：设计水量300000m3/d。无缝无粘接预应力混凝土结构，平面尺寸为53.6m×72.2m，有效水深为4.2m，池深4.5m DN1400mm进水管、DN1600mm溢水管各1根，DN1000mm出水管，DN600mm放水管。现浇钢筋混凝土池底厚400mm，壁厚300mm，无梁池盖板厚240mm，—砖厚导流墙。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-436
项 目 |  |  |  |  | 容积16254m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 16534361.09 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 16047661.09 |  | 97.06%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 486700 |  | 2.944%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 25270 | 6064800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 6064800 | 36.68%
材料 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型)C15 | m3 | 503.93 | 408.620 | 205915.88
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 1001.740 | 533687
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 339.670 | 182450.34
| 80212306 | 预拌抗渗混凝土(泵送型) C35 | m3 | 546.49 | 1629.470 | 890489.06
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 53.290 | 30375.3
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 108.930 | 20971.2
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 208.390 | 1085711.9
| 1010671 | 粉煤灰砌块 | m3 | 280 | 235.110 | 65830.8
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 85.900 | 158915
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2543.000 | 13910.21
| 3000561 | 锚具 JM15-4 | 个 | 39.5 | 534.720 | 21121.44
| 3000563 | 波纹管 | m | 8.5 | 11286.240 | 95933.04
| 32020133 | 木支撑 | m3 | 1700 | 19.760 | 33592
| 6100391 | 抗渗剂 | t | 2700 | 11.680 | 31536
| 3000565 | 钢塑管 DN600 | m | 195 | 7.000 | 1365
| 3000566 | 钢塑管 DN1000 | m | 570 | 53.000 | 30210
| 3000568 | 钢塑管 DN1400 | m | 1150 | 68.000 | 78200
| 3000567 | 钢塑管 DN1600 | m | 1420 | 186.000 | 264120
| 3000569 | 塑料管 DN600 | m | 102 | 9.000 | 918
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 21 | 786502.96
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 4531755.13 | 27.41%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 45.37 | 56777.38
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 22.77 | 15264.1
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 89.04 | 125183.12
| 99051703 | 挤压式灰浆输送泵 3m3/h | 台班 | 362.81 | 75.84 | 27515.51
| 99431706 | 高压油泵 压力50MPa | 台班 | 143.88 | 227.52 | 32735.58
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 132.83 | 15422.89
| 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 9.3 | 10273.8
| 99070909 | 载重汽车 8t | 台班 | 741.58 | 9.3 | 6896.69
| 99430108 | 电动单级离心清水泵 φ200 | 台班 | 112.57 | 121.51 | 13678.38
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 116.27 | 10870.08
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 24.42 | 10090.34
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 31 | 100659.44
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 425367.31 | 2.573%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 11021922.44 | 66.66%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2425920 | 14.67%
| 利润 |  | % |  | 13 | 788424 | 4.768%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 717507.83 | 4.339%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 232051.14 | 1.403%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 340162.49 | 2.057%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 521673.19 | 3.155%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 16047661.09
工程特征：设计水量 150000m3/d。矩形地下式钢筋混凝土结构，平面尺寸80m×65m，池深4.3m，有效水深4.0m。现浇钢筋混凝土壁厚600mm，池底厚400mm，池盖厚180mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-437
项 目 |  |  |  |  | 容积20800m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 17173531.43 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 17173531.43 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 20875 | 5010000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 5010000 | 29.17%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 554.040 | 274205.48
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 1031.250 | 549408.75
| 80212305 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C30 | m3 | 537.14 | 2915.000 | 1565763.1
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 254.790 | 1327455.9
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 486.460 | 2529592
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 59.720 | 110482
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 2246.720 | 12289.56
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 6.950 | 40935.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.240 | 28520
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 12 | 772638.27
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 7211290.56 | 41.99%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 65.25 | 81655.81
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 11.61 | 7782.88
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 203.61 | 73401.41
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 45.76 | 3320.8
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 106.53 | 12369.2
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 72.53 | 115387.98
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 51.35 | 4800.71
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 20 | 59743.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 358462.55 | 2.087%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 12579753.11 | 73.25%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2004000 | 11.67%
| 利润 |  | % |  | 13 | 651300 | 3.792%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 767846.68 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 248331.37 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 364027.58 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 558272.69 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 17173531.43
工程特征：设计水量450000m3/d。无缝无粘接预应力混凝土结构，平面尺寸121m×90m，池深4.6m，有效水深4.0m。DN2200mm进水管、溢水管，DN1200mm出水管、DN1600mm放水管。预应力混凝土池壁厚300mm，底板厚250mm，池盖厚230mm。一砖导流墙，顶板设不吸水保溫顶板，池顶覆土640mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-438
项 目 |  |  |  |  | 容积43560m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 49036219.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 48327867.64 |  | 98.56%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 708352 |  | 1.445%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 66703 | 16008720
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 16008720 | 32.65%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 1356.860 | 671537.15
| 80212107 | 预拌混凝土(泵送型)C40 | m3 | 552.58 | 3773.800 | 2085326.4
| 80212307 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)C40 | m3 | 556.88 | 3531.850 | 1966816.63
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 228.430 | 130205.1
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 518.560 | 99833.17
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 6954.050 | 1112648
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 365.920 | 1906443.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 339.010 | 1762852
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 4130.6 | 319088.85
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 396.950 | 734357.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 12692.380 | 69427.32
| 3000561 | 锚具 JM15-4 | 个 | 39.5 | 1942.370 | 76723.62
| 3000562 | 钢绞线 | t | 6100 | 174.360 | 1063596
| 3000563 | 波纹管 | m | 8.5 | 40997.270 | 348476.8
| 3000564 | 垫板 20mm | kg | 8.2 | 18560.620 | 152197.08
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 14.640 | 86229.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 12.000 | 276000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 15 | 1929263.76
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 14791022.18 | 30.16%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 257.44 | 322168.14
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 262.22 | 8391.04
| 99090503 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 692.32 | 34.22 | 23691.19
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 77.67 | 52066.86
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 1636.62 | 2300956.79
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 180.05 | 64908.03
| 99431706 | 高压油泵 压力50MPa | 台班 | 143.88 | 826.47 | 118912.5
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 324.14 | 37635.9
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 286.16 | 455251.94
| 99051703 | 挤压式灰浆输送泵 3m3/h | 台班 | 362.81 | 275.49 | 99950.53
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 3 | 104517.99
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3588450.91 | 7.318%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 34388193.09 | 70.13%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 6403488 | 13.06%
| 利润 |  | % |  | 13 | 2081133.6 | 4.244%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 2160789.86 | 4.407%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 698826.88 | 1.425%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 1024406.46 | 2.089%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1571029.75 | 3.204%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 48327867.64
工程特征：设计水量400000m3/d。矩形钢筋混凝土结构，平面尺寸146.15m×67.5m，分2格布置，池深5.3m，有效水深5.0m。DN1800mm进水管、DN1200溢水管各2根，DN2000mm出水管2根，DN600mm放空管2根。现浇钢筋混凝土壁厚350mm，底板厚450mm，池盖板厚200mm，池内设一砖导流墙，池顶覆土500mm厚。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-439
项 目 |  |  |  |  | 容积49326m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 37003556.3 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 36505182.3 |  | 98.65%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 498374 |  | 1.347%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 43314 | 10395360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 10395360 | 28.09%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 1178.890 | 583456.24
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 2571.510 | 1344514
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 6328.090 | 3332119.07
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 257.000 | 146490
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 890.500 | 171439.06
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 919.870 | 4792522.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 380.910 | 1980732
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 6445.070 | 35254.53
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 19.520 | 114972.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 6.830 | 157090
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 8 | 1012687.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 13671277.63 | 36.95%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 182.94 | 228936.6
| 99130514 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 32 | 845.04 | 27041.28
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 27.29 | 18294.12
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 594.86 | 836325.57
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 300.13 | 108196.87
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 113.45 | 8233.07
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 389.18 | 45187.69
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 203.34 | 323493.61
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 76 | 1212738.7
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 2808447.51 | 7.59%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 26875085.14 | 72.63%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 4158144 | 11.24%
| 利润 |  | % |  | 13 | 1351396.8 | 3.652%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 1632185.15 | 4.411%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 527869.4 | 1.427%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 773800.84 | 2.091%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 1186700.97 | 3.207%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 36505182.3
工程特征：设计水量10000m3/d。圆形钢筋混凝土结构，直径17.8m，有效水深4.2m，进水管、出水管各1根。现浇钢筋混凝土水池，壁厚250mm，池底厚200mm，池盖厚150mm。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-440
项 目 |  |  |  |  | 容积1045m3
[5 empty] | 构筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1499565.06 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1461941.06 |  | 97.49%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 37624 |  | 2.509%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2047 | 491280
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 491280 | 32.76%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 11.510 | 5696.53
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 66.280 | 34654.5
| 80212304 | 预拌抗渗混凝土（泵送型） C25 | m3 | 526.56 | 128.680 | 67757.74
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 19.480 | 11103.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 129.130 | 24860.11
| 01010111 | 钢筋 φ10以外 | t | 5210 | 26.600 | 138586
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 12.420 | 64584
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 746.3 | 57651.68
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 4.570 | 8454.5
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 5.47 | 501.870 | 2745.23
| 6100386 | 石油沥青 30# | t | 4500 | 2.288 | 10296
| 30410504 | 铸铁爬梯 | kg | 4.91 | 1194.210 | 5863.57
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 2.600 | 15314
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.830 | 19090
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 10 | 46665.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 513323.21 | 34.23%
机械 | 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1251.43 | 2.99 | 3741.78
| 99070908 | 载重汽车 6t | 台班 | 670.36 | 3.01 | 2017.78
| 99071108 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1405.92 | 2.09 | 2938.37
| 99071903 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 381.78 | 9.04 | 3451.29
| 99091925 | 电动卷扬机单筒慢速 50kN | 台班 | 360.5 | 9.13 | 3291.37
| 99250327 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 116.11 | 11.25 | 1306.24
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.9 | 3.32 | 5281.79
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 45 | 9912.88
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 31941.5 | 2.13%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1036544.71 | 69.12%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 196512 | 13.1%
| 利润 |  | % |  | 13 | 63866.4 | 4.259%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 65364.92 | 4.359%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 21139.85 | 1.41%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 30988.78 | 2.067%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 47524.4 | 3.169%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1461941.06
3.12 附属建筑
3.12.1 锅炉房
工程特征：单层砖混结构，建筑面积285.2m2，檐高6.03m。现浇钢筋混凝土带形基础、毛石基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱。标准砖墙体，水泥砂浆地面，内外墙抹灰刷涂料。屋面SBS卷材防水，1:6水泥炉渣及现浇水泥珍珠岩保温。木门、铝合金门窗，水、暖、电及快装2t/h锅炉设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-441
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积285.20m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2627307.74 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2431807.74 |  | 92.56%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 195500 |  | 7.441%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3936 | 944640
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 944640 | 35.95%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 120.050 | 61578.45
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 77.840 | 44368.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 3.970 | 20644
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 3.140 | 16328
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 2.370 | 4384.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 1.930 | 3956.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1079.7 | 83406.83
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 296.320 | 57047.53
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 77.000 | 12320
| 3000191 | 毛石 | t | 157.29 | 234.102 | 36821.9
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.960 | 11544.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.840 | 19320
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 71.000 | 105080
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 38.000 | 425.6
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 306.000 | 8047.8
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 483.000 | 19629.12
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 712.000 | 1352.8
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 206.000 | 1174.2
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 111634.69
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 619065.12 | 23.56%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 15.92 | 17586.98
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 8.31 | 7141.7
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 63.51 | 5937.55
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 30.6 | 11436.75
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 203.73 | 14784.69
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 30.2 | 12478.64
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 23584.55
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 92950.86 | 3.538%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1656655.98 | 63.06%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 377856 | 14.38%
| 利润 |  | % |  | 13 | 122803.2 | 4.674%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 108728.69 | 4.138%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 35164.24 | 1.338%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 51547.06 | 1.962%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 79052.57 | 3.009%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2431807.74
工程特征：单层砖混结构，建筑面积300m2，檐高6.15m，毛石基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，水磨石地面，内墙抹灰刷涂料部分墙面贴瓷砖，屋面SBS卷材防水、现浇水泥珍珠岩保温，木制门窗，水、暖、电及快装1t/h祸炉设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-442
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积300.00m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2632224.5 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2346053.5 |  | 89.13%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 286171 |  | 10.87%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3784 | 908160
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 908160 | 34.5%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 33.630 | 17250.17
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 60.500 | 31632.43
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 70.860 | 40390.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 2.850 | 14820
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 4.020 | 20904
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.870 | 1609.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.000 | 4100
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1854.8 | 143283.3
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 389.180 | 74924.93
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 19.460 | 3113.6
| 3000191 | 毛石 | t | 157.29 | 1.931 | 303.73
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.750 | 10307.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.750 | 17250
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 75.000 | 111000
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 107995.66
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 598885.02 | 22.75%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 6.75 | 7456.79
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 2.891 | 2484.55
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 43.07 | 4026.61
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 39.32 | 14695.85
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 224 | 64206.91
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 92870.71 | 3.528%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1599915.73 | 60.78%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 363264 | 13.8%
| 利润 |  | % |  | 13 | 118060.8 | 4.485%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 104894.52 | 3.985%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 33924.22 | 1.289%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 49729.33 | 1.889%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 76264.9 | 2.897%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2346053.5
工程特征：单层框架结构，建筑面积330m2，檐高8.18m，基础为长螺旋钻孔灌注桩，现浇混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，水泥砂浆地面，内外墙及天棚抹灰刷涂料，屋面三元乙丙橡胶卷材防水、现浇水泥珍珠岩及聚苯乙烯泡沫塑料板保温，全镶板门、塑钢门窗，水、暖、电及快装1t/h锅炉设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-443
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积330.00m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2912862.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2362962.1 |  | 81.12%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 549900 |  | 18.88%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3687 | 884880
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 884880 | 30.38%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 14.650 | 7514.57
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 210.690 | 112247.2
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 40.010 | 22805.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 11.080 | 57616
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 9.120 | 47424
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 5.380 | 27976
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 2.510 | 4643.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.320 | 4756
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1232 | 95172
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 232.080 | 44680.04
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 74.690 | 11950.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.340 | 7892.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.570 | 13110
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 34.000 | 50320
| 9000991 | 绝缘铜线 | m | 1.82 | 508.000 | 924.56
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 111987.17
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 621019.74 | 21.32%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 8.49 | 9378.99
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 6.89 | 5921.33
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 35.8 | 3346.94
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 18.03 | 6738.71
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 19.47 | 8045
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 263 | 87923.45
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 121354.42 | 4.166%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1627254.16 | 55.86%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 353952 | 12.15%
| 利润 |  | % |  | 13 | 115034.4 | 3.949%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 105650.52 | 3.627%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 34168.72 | 1.173%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 50087.74 | 1.72%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 76814.56 | 2.637%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2362962.1
3.12.2 配电室
工程特征：单层混合结构，建筑面积133.5m2，檐高7.04m，毛石基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，水泥砂浆地面，内外墙抹灰刷涂料，屋面SBS卷材防水、现浇水泥珍珠岩保温，防盗门、塑钢窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-444
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积133.5m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1075139.97 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 905639.97 |  | 84.23%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 169500 |  | 15.77%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1627 | 390480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 390480 | 36.32%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 58.880 | 30201.91
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 21.740 | 12391.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 2.610 | 13572
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 2.070 | 10764
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.230 | 425.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 0.700 | 1435
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 379.9 | 29347.28
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 103.640 | 19952.77
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 12.600 | 2016
| 3000191 | 毛石 | t | 157.29 | 80.718 | 12696.13
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 29216.53
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 162018.92 | 15.07%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 3.47 | 3833.34
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 1.8 | 1546.94
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 4.82 | 450.62
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 10.08 | 3767.4
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 14.38 | 5941.82
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 φ150 | 台班 | 72.57 | 20.66 | 1499.3
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 158 | 26922.28
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 43961.7 | 4.089%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 596460.62 | 55.48%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 156192 | 14.53%
| 利润 |  | % |  | 13 | 50762.4 | 4.721%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 40492.12 | 3.766%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 13095.66 | 1.218%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 19196.86 | 1.786%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 29440.31 | 2.738%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 905639.97
工程特征：单层框架结构，建筑面积124m2，檐高7.45m，现浇钢筋混凝土独立基础、钢筋混凝土带型基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，填充墙体陶粒空心砖砌块，地板砖地面，内外墙水泥砂浆刷涂料、天棚抹灰刷涂料，屋面SBS卷材防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保温，铝塑隔热保温窗、钢制防火门，电气及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-445
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积124m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1523383 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1390383 |  | 91.27%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 133000 |  | 8.731%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1508 | 361920
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 361920 | 23.76%
材料 | 80212101 | 预拌混凝土(泵送型)C10 | m3 | 494.92 | 11.530 | 5706.43
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 19.460 | 9981.81
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 26.850 | 14038.52
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 34.530 | 18396.2
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 13.120 | 7478.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.830 | 4316
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 1.050 | 5460
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 1.530 | 7956
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.570 | 1054.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 1.300 | 2665
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 121.2 | 9362.7
| 1010672 | 陶粒混凝土砌块 | 千块 | 17200 | 24.040 | 413488
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 71.430 | 13751.7
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 5.810 | 929.6
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.160 | 942.4
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.060 | 1380
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 96.000 | 3901.44
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 101.000 | 191.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 114620.13
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 635620.73 | 41.72%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 6.5 | 7180.62
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 9.12 | 7837.82
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 1.47 | 137.43
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 4 | 1495
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 10.75 | 4441.9
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 109 | 22991.12
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 44083.89 | 2.894%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1041624.62 | 68.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 144768 | 9.503%
| 利润 |  | % |  | 13 | 47049.6 | 3.088%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 62165.49 | 4.081%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 20105.11 | 1.32%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 29471.97 | 1.935%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 45198.21 | 2.967%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1390383
工程特征：单层砖混结构，建筑面积430.7m2，檐高7.15m，现浇钢筋混凝土带型基础、钢筋混凝土独立基础、现浇钢筋混凝土梁、板、柱，全瓷地板砖地面，标准砖墙体，内墙及天棚抹灰刷涂料，外墙抹灰刷涂料部分墙面砖，屋面SBS卷材防水、1:6水泥炉渣、干铺蛭石保温，木门、塑钢窗、平开式钢防火门、特种钢门，电气及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-446
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积430.70m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4216424.33 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3475424.33 |  | 82.43%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 741000 |  | 17.57%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6270 | 1504800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1504800 | 35.69%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 196.210 | 100643.96
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 86.090 | 49071.3
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 6.480 | 33696
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 2.420 | 12584
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 1.190 | 6188
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 2.400 | 4440
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 3.020 | 6191
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1551 | 119814.75
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 553.090 | 106480.89
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 76.140 | 12182.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.350 | 2061.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.150 | 3450
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 1224.000 | 49743.36
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 203.000 | 385.7
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 111525.23
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 618458.09 | 14.67%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 20.49 | 22635.51
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 32.35 | 27801.91
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 5.85 | 546.92
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 28.86 | 10786.43
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 45.96 | 18990.67
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 101 | 81569.05
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 162330.49 | 3.85%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2285588.58 | 54.21%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 601920 | 14.28%
| 利润 |  | % |  | 13 | 195624 | 4.64%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 155389.88 | 3.685%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 50255.06 | 1.192%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 73668.62 | 1.747%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 112978.19 | 2.679%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3475424.33
3.12.3 投剂室
工程特征：单层框架结构，建筑面积1126.89m2，檐高6.4m，包括药库及值班室、钢筋混凝土溶解池、溶液及储液池。现浇钢筋混凝土独立基础、条形基础及砖基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，加气混凝土填充墙、部分标准砖墙体，地面及池砌耐酸防腐瓷板，瓷砖墙裙、抹灰内墙面及顶棚耐酸防腐过氯乙烯漆两遍，外墙贴面砖，屋面SBS卷材防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保温，防火卷帘门、铝合金门窗及水、暖、电设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-447
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1126.89m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8516924.08 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 7413814.08 |  | 87.05%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1103110 |  | 12.95%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 12615 | 3027600
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3027600 | 35.55%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 349.710 | 179380.25
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 161.410 | 92003.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 24.120 | 125424
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 32.070 | 166764
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 6.380 | 33176
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 8.290 | 15336.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 8.820 | 18081
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1229.2 | 94955.7
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 520.170 | 100143.13
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 441.680 | 70668.8
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 404.290 | 145544.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 5.220 | 30745.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.230 | 51290
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 132.000 | 195360
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 51.000 | 571.2
| 1011652 | ABS管 | m | 14.3 | 449.580 | 6428.99
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 1625.360 | 66054.63
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 1334.000 | 2534.6
| 1011653 | ABS管件 | 个 | 45.1 | 100.000 | 4510
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 307773.99
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1706746.69 | 20.04%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 20.24 | 22359.33
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 6 | 5156.46
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 193.82 | 18120.23
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 47.54 | 17768.08
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 204.31 | 84420.89
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 61 | 90173.24
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 237998.23 | 2.794%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4972344.92 | 58.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1211040 | 14.22%
| 利润 |  | % |  | 13 | 393588 | 4.621%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 331479.44 | 3.892%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 107204.66 | 1.259%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 157150.72 | 1.845%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 241006.34 | 2.83%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 7413814.08
工程特征：单层框架结构，建筑面积507m2，其中：投药间370m2，加氯间137m2，包括溶液及储液池，投加硫酸铝和水玻璃。檐高6.3m，毛石基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，地面水玻璃耐酸砂浆整体面层，内墙面抹水泥砂浆刷涂料，部分墙面贴防腐瓷砖，天棚抹灰刷涂料，外墙面抹灰刷涂料，屋面三元乙丙丁基橡胶卷材防水，聚苯乙烯泡沫塑料板保温，普通木门、塑钢窗，水、暖，电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-448
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积507m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3435389.92 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2538677.92 |  | 73.9%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 896712 |  | 26.1%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3717 | 892080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 892080 | 25.97%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 20.430 | 10479.36
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 93.200 | 48729.62
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 80.920 | 46124.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 16.410 | 85332
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.370 | 684.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 5.410 | 11090.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1932.9 | 149316.53
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 441.860 | 85066.89
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 78.160 | 12505.6
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.520 | 3062.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.210 | 4830
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 48.000 | 71040
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 7.000 | 78.4
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 18.000 | 473.4
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 778.000 | 31617.92
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 801.000 | 1521.9
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 584.000 | 3328.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 124362.18
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 689644.8 | 20.07%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 4.62 | 5103.76
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 11.5 | 9883.22
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 10.78 | 1007.82
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 48.3 | 18052.13
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 88.39 | 36522.75
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 180 | 127025.42
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 197595.1 | 5.752%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1779319.9 | 51.79%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 356832 | 10.39%
| 利润 |  | % |  | 13 | 115970.4 | 3.376%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 113506.96 | 3.304%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 36709.59 | 1.069%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 53812.39 | 1.566%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 82526.68 | 2.402%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2538677.92
3.12.4 综合楼
工程特征：五层框架结构，建筑面积3356m2，檐高16.2m，现浇钢筋混凝土独立基础、毛石基础、现浇钢筋混凝土梁、板、柱，墙体陶粒空心砖砌块，全瓷地面砖楼地面，内外墙抹灰乳胶漆、部分内墙瓷砖面层，天棚混合砂浆，部分天棚轻钢龙骨石膏板面层及铝合金龙骨吸音板面层，屋面SBS卷材防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保温，塑钢门窗、铝合金卷闸门、内木门，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-449
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积3356m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 12350964.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 12331564.79 |  | 99.84%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 19400 |  | 0.1571%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 19463 | 4671120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4671120 | 37.82%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1066.330 | 546963.31
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 192.400 | 109668
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 64.890 | 337428
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 58.740 | 305448
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 20.140 | 104728
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 10.240 | 18944
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 30.690 | 62914.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 7718.8 | 596277.3
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1013.620 | 195142.12
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 255.750 | 40920
| 3000191 | 毛石 | t | 157.29 | 276.491 | 43489.27
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 3.970 | 23383.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 1.690 | 38870
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 148.000 | 219040
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 290.000 | 3248
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 616.000 | 16200.8
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 15030.900 | 28558.71
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 5344.000 | 30460.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 598770.5
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3320454.61 | 26.88%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 119.48 | 131990.75
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 33.84 | 29082.43
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 48.77 | 4559.51
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 78.37 | 29290.79
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 322.13 | 133104.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 44 | 144332.14
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 472359.74 | 3.824%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8463934.35 | 68.53%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1868448 | 15.13%
| 利润 |  | % |  | 13 | 607245.6 | 4.917%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 551357.25 | 4.464%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 178315.94 | 1.444%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 261392.35 | 2.116%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 400871.3 | 3.246%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 12331564.79
工程特征：砖混结构，建筑面积1287.8m2，檐高9.98m，毛石基础、砖基础、现浇钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土圈梁、单梁、过梁，构造柱、平板，钢筋混凝土整体楼梯，标准砖墙体，屋面水泥珍珠岩保温，SBS卷材防水、内墙抹灰乳胶漆，外墙抹灰涂料，全瓷地板砖楼地面，塑钢门窗，不锈钢地弹门，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-450
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1287.8m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 5542257.07 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 5535257.07 |  | 99.87%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 7000 |  | 0.1263%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 9017 | 2164080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2164080 | 39.05%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 324.470 | 166433.64
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 217.820 | 124157.4
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 13.250 | 68900
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 14.130 | 73476
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 5.360 | 27872
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.090 | 2016.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 5.860 | 12013
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3527.6 | 272507.1
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 904.500 | 174134.34
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 227.580 | 36412.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.910 | 5359.9
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.390 | 8970
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 83.810 | 124038.8
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 3457.000 | 6568.3
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 66.000 | 1735.8
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 42.000 | 470.4
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 1318.000 | 7512.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 244767.29
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1357345.87 | 24.49%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 34.04 | 37604.33
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 9.11 | 7829.23
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 1.04 | 97.23
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 99.27 | 37102.16
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 92.94 | 38402.81
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 100 | 121035.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 242071.52 | 4.368%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3763497.39 | 67.91%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 865632 | 15.62%
| 利润 |  | % |  | 13 | 281330.4 | 5.076%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 247487.17 | 4.465%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 80040.49 | 1.444%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 117330.92 | 2.117%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 179938.7 | 3.247%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 5535257.07
工程特征：四层框架结构，建筑面积2069m2，檐高，12.65m，现浇钢筋混凝土独立基础、钢筋混凝土基础梁，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，墙体陶粒空心砖砌块，全瓷地面砖楼地面、部分水磨石楼地面、内墙水泥砂浆刷内墙涂料、部分内墙瓷砖，天棚水泥砂浆刷涂料、部分天棚轻钢龙骨石膏板面层及轻钢龙骨铝塑板面层，外墙抹灰刷涂料，屋面SBS卷材防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保溫，塑钢窗、塑钢地弹门、不锈钢门、内木门，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-451
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积2069m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 10857857.44 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 10688557.44 |  | 98.44%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 169300 |  | 1.559%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 14898 | 3575520
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3575520 | 32.93%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 850.430 | 436219.56
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 177.340 | 101083.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 42.280 | 219856
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 52.260 | 271752
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 30.020 | 156104
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 6.050 | 11192.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 16.500 | 33825
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 883.3 | 68234.93
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 689.260 | 132696.34
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 315.720 | 50515.2
| 1010673 | 陶粒空心砖 | 千块 | 2680 | 443.160 | 1187668.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 5.070 | 29862.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.170 | 49910
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 174.000 | 257520
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 185.000 | 2072
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 762.000 | 30967.68
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 6953.000 | 13210.7
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 2260.000 | 12882
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 674426.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3739998.83 | 34.45%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 72.37 | 79947.86
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 25.5 | 21914.96
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 34.49 | 3224.47
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 52.57 | 19648.04
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 188.53 | 77900.6
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 68896.22
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 271532.15 | 2.501%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 7587050.98 | 69.88%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1430208 | 13.17%
| 利润 |  | % |  | 13 | 464817.6 | 4.281%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 477896.66 | 4.401%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 154557.85 | 1.423%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 226565.5 | 2.087%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 347460.85 | 3.2%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 10688557.44
工程特征：五层框架结构，建筑面积6234m2，—层4.2m，其他层3.7m，檐高19.45m，现浇钢筋混凝土独立基础、基础梁，矩形框架柱、有梁板，墙体为加气混凝土砌块，部分砖墙，全瓷地面砖，内墙及天棚抹灰刷乳胶漆、部分天棚轻钢龙骨石膏板面层，外墙面砖，屋面SBS防水、水泥珍珠岩保溫，普通木门、铝合金自由门、塑钢窗，四柱散热器采暧，普通日光灯、吸顶灯，蹲式大便器、挂式小便器，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-452
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积6234m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 19575512.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 19532512.79 |  | 99.78%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 43000 |  | 0.2197%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 29691 | 7125840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 7125840 | 36.4%
材料 | 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 1956.900 | 1042558.04
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 355.950 | 202891.5
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 146.650 | 762580
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 148.610 | 772772
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 73.890 | 384228
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.080 | 148
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 17.590 | 36059.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3405.6 | 263082.6
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 2699.360 | 519680.79
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 128.150 | 20504
| 1010674 | 加气混凝土砌块 | m3 | 360 | 866.840 | 312062.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 6.120 | 36046.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.610 | 60030
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 91.910 | 136026.8
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 1655.000 | 67259.2
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 27240.000 | 51756
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 987.000 | 11054.4
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 8493.000 | 48410.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 1039973.03
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 5767123.16 | 29.46%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 178.37 | 197047.12
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 11.55 | 9926.19
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 39.88 | 3728.38
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 140.29 | 52433.39
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 551.76 | 227987.23
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 34 | 166981.59
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 658103.9 | 3.362%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 13551067.06 | 69.22%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2850336 | 14.56%
| 利润 |  | % |  | 13 | 926359.2 | 4.732%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 873319.22 | 4.461%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 282442.52 | 1.443%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 414030.94 | 2.115%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 634957.85 | 3.244%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 19532512.79
工程特征：三层框架结构，建筑面积960m2，檐高11.85m，毛石基础、现浇钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖砌墙，全瓷地板砖楼地面，内外墙及天棚抹灰乳胶漆，外墙抹灰刷涂料，屋面三元乙丙丁基橡胶卷材防水，珍珠岩保溫，普通木门、铝合金推拉窗、铝合金地弹门，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-453
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积960m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4834802.18 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4521858.18 |  | 93.53%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 312944 |  | 6.473%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6963 | 1671120
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1671120 | 34.56%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 235.970 | 121038.45
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 177.890 | 101397.3
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 14.470 | 75244
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 22.010 | 114452
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.110 | 2053.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 7.790 | 15969.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3521.8 | 272059.05
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 959.150 | 184655.56
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 123.020 | 19683.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.400 | 8246
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.600 | 13800
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 65.000 | 96200
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 102.000 | 1142.4
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 168.000 | 4418.4
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 5080.000 | 9652
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 1784.000 | 10168.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 231039.64
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1281219.8 | 26.5%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 31.44 | 34732.08
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 8.46 | 7270.61
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 6.34 | 592.73
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 94.17 | 35196.04
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 84.26 | 34816.23
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 54 | 60808.15
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 173415.84 | 3.587%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3125755.64 | 64.65%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 668448 | 13.83%
| 利润 |  | % |  | 13 | 217245.6 | 4.493%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 202177.04 | 4.182%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 65386.62 | 1.352%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 95849.89 | 1.982%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 146995.39 | 3.04%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4521858.18
3.12.5 机修车间
工程特征：单层砖混结构，建筑面积110.71m2，檐高4.2m，毛石基础，现浇钢筋混凝土过梁、圈梁、构造柱、平板，标准砖砌内外墙，现浇混凝土地面，内外墙抹灰刷涂料，天棚混浆刷涂料，屋面SBS改性沥青防水卷材、现浇水泥珍珠岩保温，铝合金自由门、内木门。水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-454
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积110.71m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 592909.1 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 590809.1 |  | 99.65%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 2100 |  | 0.3542%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 1045 | 250800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 250800 | 42.3%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 42.730 | 21917.93
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 18.940 | 10795.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 1.340 | 6968
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 0.850 | 4420
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.540 | 999
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 0.520 | 1066
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 365.4 | 28227.15
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 105.280 | 20268.51
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 16.780 | 2684.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.440 | 2591.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.180 | 4140
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 21.210 | 861.97
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 8.000 | 15.2
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 23090.31
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 128046.27 | 21.6%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.52 | 574.45
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 1.52 | 1306.3
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 3.7 | 345.91
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 7.58 | 2833.03
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 11.86 | 4900.55
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 24 | 2390.46
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 12350.7 | 2.083%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 391196.97 | 65.98%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 100320 | 16.92%
| 利润 |  | % |  | 13 | 32604 | 5.499%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 26415.7 | 4.455%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 8543.17 | 1.441%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 12523.39 | 2.112%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 19205.87 | 3.239%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 590809.1
工程特征：三跨单层排架结构，建筑面积1247m2，檐高13.19m、15.69m，现浇钢筋混凝土杯型基础、基础梁，预制钢筋混凝土工型柱，钢屋架，预应力钢筋混凝土大型屋面板，标准砖外墙，水泥砂浆地面，内外墙抹灰刷涂料，屋面SBS卷材防水、珍珠岩保温，平开式铁栅门，塑钢窗，四柱散热器采暖，双管日光灯，铁壳照明配电箱，防雷接地。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-455
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1247m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4340164.68 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4339664.68 |  | 99.99%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 500 |  | 0.01152%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6900 | 1656000
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1656000 | 38.16%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 314.200 | 161165.75
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 184.270 | 105033.9
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 11.280 | 58656
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 14.800 | 76960
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 12.170 | 63284
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.050 | 92.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.470 | 5063.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1456.4 | 112506.9
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 464.560 | 89437.09
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 326.120 | 52179.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 4.790 | 28213.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.050 | 47150
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 16.160 | 23916.8
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 1751.000 | 3326.9
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 713.000 | 4064.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 182830.94
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1013880.68 | 23.36%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 29.72 | 32831.98
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 7.91 | 6797.93
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.6 | 56.09
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 44.4 | 16594.5
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 179.1 | 74004.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 132 | 171975.7
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 302260.32 | 6.964%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2972141 | 68.48%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 662400 | 15.26%
| 利润 |  | % |  | 13 | 215280 | 4.96%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 194030.98 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 62752.08 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 91987.93 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 141072.69 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4339664.68
工程特征：单层排架结构，建筑面积3514m2，檐高4.9m，现浇钢筋混凝土独立基础、砖基础、基础梁、矩形柱，预制钢筋混凝土T型吊车梁、钢屋架，大型屋面板，水泥砂浆地面，屋面SBS卷材防水，天棚板底勾缝涂料，内外墙抹灰涂料，推拉式全钢板门、塑钢窗，吸顶灯，配电箱，电缆钢管。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-456
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积3514m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 11925779.2 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 11922179.2 |  | 99.97%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3600 |  | 0.03019%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 19720 | 4732800
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 4732800 | 39.69%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 792.750 | 406633.19
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 472.370 | 269250.9
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 16.040 | 83408
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 26.740 | 139048
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 36.470 | 189644
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.020 | 37
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.220 | 4551
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 4691.4 | 362410.65
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1564.280 | 301155.19
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 933.110 | 149297.6
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 12.930 | 76157.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 5.530 | 127190
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 45.540 | 67399.2
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 284.000 | 11541.76
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 4919.000 | 9346.1
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 1968.000 | 11217.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 485823.34
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2694111.23 | 22.59%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 63.16 | 69773.48
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 30.66 | 26349.51
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 1.39 | 129.95
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 116.53 | 43553.09
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 500.4 | 206765.28
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 85 | 294585.61
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 641156.92 | 5.376%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 8068068.15 | 67.65%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1893120 | 15.87%
| 利润 |  | % |  | 13 | 615264 | 5.159%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 533053.19 | 4.47%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 172396.17 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 252714.59 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 387563.1 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 11922179.2
工程特征：一层排架结构，建筑面积1777m2，檐高6m，砖基础、毛石基础、混凝土带型基础，现浇钢筋混凝土矩形柱、单梁，钢屋架、空腹钢柱、钢支撑、V125型彩色压型钢板，部分钢筋混凝土平板，混凝士地面，墙面抹灰涂料，推拉式全钢板门、铝合金窗，接地防雷。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-457
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1777m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 6674759.64 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 6672959.64 |  | 99.97%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1800 |  | 0.02697%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 10304 | 2472960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 2472960 | 37.05%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 249.960 | 128214.48
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 239.550 | 136543.5
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 46.340 | 267845.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.380 | 1976
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 1.050 | 2152.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 2464 | 190344
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1386.350 | 266900.1
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 198.970 | 31835.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 6.520 | 38402.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.800 | 64400
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 23.030 | 34084.4
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 2506.000 | 4761.4
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 1013.000 | 5774.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 258111.41
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1431345.09 | 21.44%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 25.42 | 28081.73
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 5.69 | 4890.04
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 177.77 | 16619.72
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 136.68 | 51084.15
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 249.31 | 103014.89
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 246 | 501078.7
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 704769.23 | 10.56%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 4609074.32 | 69.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 989184 | 14.82%
| 利润 |  | % |  | 13 | 321484.8 | 4.816%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 298355.05 | 4.47%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 96491.81 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 141446.82 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 216922.84 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 6672959.64
3.12.6 库房
工程特征：单层排架结构，建筑面积1080m2，檐高5.6m，现浇钢筋混凝土独立基础、砖基础、毛石基础，实腹钢柱，钢屋架、钢檩条、钢支撑、玻璃钢瓦屋面，标准砖砌体，水泥砂浆地面，内外墙抹灰刷涂料，推拉式全钢板门、塑钢门窗。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-458
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1080m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 3019224.67 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 3019224.67 |  | 100%
| 二、设备购置费 |  |  | 元
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 5302 | 1272480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1272480 | 42.15%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 31.570 | 16193.52
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 94.570 | 53904.9
| 01270100 | 型钢 | t | 5780 | 34.060 | 196866.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.100 | 520
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.390 | 721.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.720 | 5576
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1321.5 | 102085.88
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 456.580 | 87900.78
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 29.080 | 4652.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 103052.88
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 571475.06 | 18.93%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 20.38 | 22513.99
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 8.84 | 7597.18
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 200.32 | 18727.92
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 32.78 | 12251.53
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 162 | 98966.8
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 160057.42 | 5.301%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 2004012.48 | 66.38%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 508992 | 16.86%
| 利润 |  | % |  | 13 | 165422.4 | 5.479%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 134992.71 | 4.471%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 43658.36 | 1.446%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 63998.55 | 2.12%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 98148.17 | 3.251%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 3019224.67
工程特征：单层混合结构，建筑面积383m2，檐高6.3m，毛石基础，现浇钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱、平板，标准砖砌墙，墙面及天棚抹灰涂料，内墙裙贴瓷砖，屋面二毡三油卷材防水、珍珠岩保温，木门、平开塑钢窗，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-459
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积383m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 1764138.69 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 1749003.69 |  | 99.14%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 15135 |  | 0.8579%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 2952 | 708480
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 708480 | 40.16%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 88.190 | 45236.18
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 69.240 | 39466.8
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 2.020 | 10504
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 4.400 | 22880
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.370 | 684.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 2.040 | 4182
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1191.5 | 92043.38
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 354.970 | 68338.82
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 55.080 | 8812.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.690 | 4064.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.300 | 6900
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 27.000 | 39960
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 10.000 | 112
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 9.000 | 236.7
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 303.000 | 12313.92
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 348.000 | 661.2
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 578.000 | 3294.6
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 79132.02
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 438823.02 | 24.87%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.6 | 1767.54
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 3.51 | 3016.53
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 2.36 | 220.64
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 32.92 | 12303.85
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 0.59 | 243.79
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 64 | 11233.5
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 28785.85 | 1.632%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1176088.87 | 66.67%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 283392 | 16.06%
| 利润 |  | % |  | 13 | 92102.4 | 5.221%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 78199.8 | 4.433%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 25290.81 | 1.434%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 37073.65 | 2.102%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 56856.16 | 3.223%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 1749003.69
3.12.7 宿舍
工程特征：五层砖混结构，建筑面积1900m2，檐高15.45m，现浇钢筋混凝土带形及独立基础、部分毛石基础，现浇混凝土圈梁、单梁、过梁、矩形柱、构造柱、平板，钢筋混凝土整体楼梯，标准砖砌内外墙，全瓷地板砖楼地面，内外墙及天棚抹灰刷涂料，屋面改性沥青油毡防水、珍珠岩保温，内木门、塑钢窗，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-460
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积1900m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 8643670.77 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 8640170.77 |  | 99.96%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3500 |  | 0.04049%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 14346 | 3443040
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 3443040 | 39.83%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 780.420 | 400308.63
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 196.170 | 111816.9
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 17.350 | 90220
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 12.540 | 65208
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 4.040 | 21008
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 25.990 | 48081.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 13.960 | 28618
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 6608.1 | 510475.73
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 928.660 | 178785.62
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 192.830 | 30852.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.820 | 10719.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.780 | 17940
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 107.030 | 158404.4
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 4967.000 | 9437.3
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 1640.000 | 43132
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 375.000 | 4200
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 694.000 | 3955.8
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 381296.19
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 2114460.67 | 24.46%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 72.16 | 79715.87
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 40.6 | 34892.05
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 9.28 | 867.59
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 84.89 | 31727.64
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 135.77 | 56100.16
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 39 | 79288.29
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 282591.6 | 3.269%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 5840092.27 | 67.56%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 1377216 | 15.93%
| 利润 |  | % |  | 13 | 447595.2 | 5.178%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 386311.13 | 4.469%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 124937.93 | 1.445%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 183145.82 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 280872.42 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 8640170.77
工程特征：五层混合结构，建筑面积4489m2，檐高15.20m，现浇混凝土带形基础及独立基础，现浇钢筋混凝土圈梁、单梁、柱、构造柱、平板，现浇钢筋混凝土整体楼梯，标准砖砌内外墙，全瓷地板砖楼地面，内墙及天棚抹灰刷乳胶漆，外墙抹灰刷涂料，屋面聚氨酯卷材防水、珍珠岩保温，内木门、塑钢窗，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-461
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积4489m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 15307002.6 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 15301402.6 |  | 99.96%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 5600 |  | 0.03658%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 24830 | 5959200
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 5959200 | 38.93%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 1549.410 | 794754.37
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 436.400 | 248748
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 63.420 | 329784
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 52.700 | 274040
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 0.670 | 3484
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 12.250 | 22662.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 38.030 | 77961.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 7216.1 | 557443.73
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 1651.160 | 317881.32
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 376.630 | 60260.8
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 4.690 | 27624.1
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 2.010 | 46230
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 172.000 | 254560
| 25430101 | 电缆 | m | 40.64 | 522.000 | 21214.08
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 20325.000 | 38617.5
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 474.000 | 12466.2
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 177.000 | 1982.4
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 10837.000 | 61770.9
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 693326.79
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 3844812.19 | 25.12%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 124.89 | 137967.23
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 89.08 | 76556.24
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 97.86 | 9148.93
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 144.58 | 54036.78
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 363.41 | 150161.01
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 43 | 183984.18
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 611854.37 | 3.997%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 10415866.56 | 68.05%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 2383680 | 15.57%
| 利润 |  | % |  | 13 | 774696 | 5.061%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 684141.83 | 4.469%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 221260.15 | 1.445%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 324344.04 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 497414.02 | 3.25%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 15301402.6
工程特征：二层混合结构，建筑面积495.9m2，檐高6.45m，现浇钢筋混凝土带型基础，现浇钢筋混凝土过梁、圈梁、构造柱、平板，整体楼梯，标准砖砌内外墙，地面抹水泥砂浆，内墙抹灰刷涂料，卫生间内墙面镶瓷砖，外墙抹灰刷涂料，天棚混浆刷涂料，屋面SBS改性油毡防水、珍珠岩保温，外铝合金门窗、内木门，水，暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-462
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积495.9m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2306683.41 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2305683.41 |  | 99.96%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 1000 |  | 0.04335%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3664 | 879360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 879360 | 38.12%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 199.830 | 102500.8
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 72.230 | 41171.1
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 1.070 | 5564
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 17.390 | 90428
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 0.340 | 1768
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.050 | 1942.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 3.750 | 7687.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1093.5 | 84472.88
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 408.470 | 78638.64
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 467.300 | 74768
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.380 | 2238.2
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.160 | 3680
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 23.230 | 34380.4
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 26.000 | 291.2
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 715.000 | 1358.5
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 252.000 | 1436.4
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 117111.75
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 649437.87 | 28.15%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 1.69 | 1866.96
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 5.1 | 4382.99
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 4.18 | 390.79
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 26.72 | 9986.6
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 54.63 | 22573.12
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 29 | 11368.13
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 50568.59 | 2.192%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1579366.46 | 68.47%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 351744 | 15.25%
| 利润 |  | % |  | 13 | 114316.8 | 4.956%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 103089.53 | 4.469%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 33340.46 | 1.445%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 48873.6 | 2.119%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 74952.56 | 3.249%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2305683.41
3.12.8 警卫室
工程特征：单层混合结构，建筑面积38.78m2，檐高4.15m，现浇钢筋混凝土带型基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，全瓷地板砖地面，内墙瓷砖面层，天棚抹灰刷乳胶漆，外墙抹灰刷涂料，屋面SBS卷料防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保温，铝合金门窗、木门及水、暖、电安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-463
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积38.78m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 281335.79 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 280735.79 |  | 99.79%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 600 |  | 0.2133%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 560 | 134400
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 134400 | 47.77%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 13.110 | 6724.64
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 5.470 | 3117.9
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 0.590 | 3068
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.170 | 2164.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 0.470 | 963.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 55.1 | 4256.48
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 23.870 | 4595.45
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 10.570 | 1691.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.140 | 824.6
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.060 | 1380
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 2.020 | 2989.6
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 12.000 | 134.4
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 249.000 | 473.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 7124.34
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 39507.71 | 14.04%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.34 | 375.6
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 0.81 | 696.12
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.54 | 50.48
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 1.96 | 732.55
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 0.08 | 33.06
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 107 | 2019.96
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 3907.77 | 1.389%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 177815.48 | 63.2%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 53760 | 19.11%
| 利润 |  | % |  | 13 | 17472 | 6.21%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 12551.99 | 4.462%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 4059.47 | 1.443%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 5950.76 | 2.115%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 9126.09 | 3.244%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 280735.79
工程特征：单层混合结构，建筑面积50m2，檐高4.3m，毛石基础，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，水泥砂浆地面，内外墙抹灰刷涂料，屋面二毡三油防水、珍珠岩保温，铝合金门窗及水、暖、电安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-464
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积50m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 353318.6 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 352818.6 |  | 99.86%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 500 |  | 0.1415%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 641 | 153840
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 153840 | 43.54%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 20.990 | 10766.61
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 7.760 | 4423.2
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 0.190 | 988
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 0.790 | 4108
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 0.140 | 259
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 0.200 | 410
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 256.2 | 19791.45
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 35.250 | 6786.33
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 9.810 | 1569.6
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 0.170 | 1001.3
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.070 | 1610
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 3.000 | 4440
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 11.000 | 123.2
| 14311503 | 给水PPR管 | m | 26.3 | 10.000 | 263
| 1013182 | 电线 | m | 1.9 | 348.000 | 661.2
| 1013183 | 电线塑料管 | m | 5.7 | 113.000 | 644.1
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 12725.9
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 70570.89 | 19.97%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 0.16 | 176.75
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 0.81 | 696.12
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 0.72 | 67.31
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 3.47 | 1296.91
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 5.45 | 2251.94
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 57 | 2558.75
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 7047.78 | 1.995%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 231458.67 | 65.51%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 61536 | 17.42%
| 利润 |  | % |  | 13 | 19999.2 | 5.66%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 15774.89 | 4.465%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 5101.8 | 1.444%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 7478.7 | 2.117%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 11469.34 | 3.246%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 352818.6
3.12.9 药剂楼
工程特征：二层框架結构，建筑面积817m2 (含混凝剂、碱剂两个系统），檐高7.65m，基础为长螺旋钻孔灌注桩、带型桩承台，现浇混凝土梁、板、柱，室内钢楼梯，空心砖墙体，全瓷地板砖楼地面，内外墙及天棚抹灰刷涂料，屋面三元乙丙橡胶卷材防水、聚苯乙烯泡沫塑料板保温，玻璃镶板门、彩板门、镶板门、防火门、塑钢窗及水、暖、电安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-465
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积817m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 4940600.6 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4917200.6 |  | 99.53%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 23400 |  | 0.4736%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 8054 | 1932960
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1932960 | 39.12%
材料 | 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 525.430 | 279928.09
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 116.590 | 66456.3
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 17.810 | 92612
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 14.490 | 75348
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 4.690 | 24388
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 9.320 | 17242
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 6.030 | 12361.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 3077.1 | 237705.98
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 680.450 | 131000.23
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 139.720 | 22355.2
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 1.130 | 6655.7
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 0.480 | 11040
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 62.000 | 91760
| 1011791 | 聚丙烯给水管 | m | 28.4 | 38.000 | 1079.2
| 1013184 | 绝缘线 | m | 1.85 | 954.000 | 1764.9
| 14310391 | 排水塑料管 | m | 11.2 | 22.000 | 246.4
| 26060101 | 电线管 | m | 7.92 | 427.000 | 3381.84
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 236571.57
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1311896.91 | 26.55%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 12.66 | 13985.63
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 16.66 | 14317.77
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 67.77 | 6335.82
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 41.84 | 15637.7
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 3.15 | 1301.58
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 80 | 41262.8
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 92841.3 | 1.879%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3337698.21 | 67.56%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 773184 | 15.65%
| 利润 |  | % |  | 13 | 251284.8 | 5.086%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 219853.22 | 4.45%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 71103.32 | 1.439%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 104229.97 | 2.11%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 159847.08 | 3.235%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4917200.6
3.12.10 鼓风机房
工程特征：框架结构，建筑面积892m2，鼓风机房及反冲洗泵房合建。其中：反冲洗泵房为半地下式，平面尺寸27m×9m，高2.8m；鼓风机房为地面式，平面尺寸12m×9m，分上下两层，底层高5.4m， 顶层高4.2m，墙体为砖墙，现浇梁、板、柱，木门、塑钢窗，珍珠岩保温，附有变压器间、低压配电间、控制室、水质分析室。反冲洗泵房池壁厚200mm，底厚300mm，并设有安装设备。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-466
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积892m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 7761607.54 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 4362507.54 |  | 56.21%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 3399100 |  | 43.79%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 6617 | 1588080
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 1588080 | 20.46%
材料 | 80212104 | 预拌混凝土(泵送型)C25 | m3 | 522.85 | 217.450 | 113693.73
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 118.510 | 67550.7
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 19.400 | 100880
| 01010118 | 钢筋 φ20以内 | t | 5200 | 7.000 | 36400
| 7000762 | 钢筋 φ20以外 | t | 5200 | 0.700 | 3640
| 32090101 | 木模板 | m3 | 1850 | 1.190 | 2201.5
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 5.630 | 11541.5
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 5399 | 417072.75
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 691.640 | 133154.53
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 45.110 | 7217.6
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 9.520 | 56072.8
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.080 | 93840
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 40.000 | 59200
| 14310102 | 塑料管 | m | 11.5 | 30.000 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 242618.22
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 1345428.33 | 17.33%
机械 | 99090504 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1104.71 | 7.97 | 8804.54
| 99071105 | 自卸汽车 8t | 台班 | 859.41 | 7.86 | 6754.96
| 99250325 | 直流弧焊机 20kW | 台班 | 93.49 | 31.16 | 2913.15
| 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 373.75 | 66.88 | 24996.4
| 99091926 | 电动卷扬机单筒慢速 80kN | 台班 | 413.2 | 4.16 | 1718.91
| 31130595 | 辅助机械费 | % |  | 110 | 49706.76
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 94894.72 | 1.223%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 3028403.05 | 39.02%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 635232 | 8.184%
| 利润 |  | % |  | 13 | 206450.4 | 2.66%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 195052.31 | 2.513%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 63082.39 | 0.8127%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 92472.13 | 1.191%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 141815.26 | 1.827%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 4362507.54
3.12.11 空压机房
工程特征：一层框架结构，建筑面积293m2，毛石基础，现浇混凝土梁、板、柱，标准砖墙体，水泥砂浆地面，墙面抹灰涂料，铝合金门窗，水、暖、电及设备安装。
计量单位：座
指标编号 |  |  |  |  | 3F-467
项 目 |  |  |  |  | 建筑面积293m2
[5 empty] | 建筑物 |  | 占指标 基价(%)
指标基价 |  |  |  | 元 | 2522611.48 |  | 100%
其中 | 一、建筑安装工程费 |  |  | 元 | 2332611.48 |  | 92.47%
| 二、设备购置费 |  |  | 元 | 190000 |  | 7.532%
建筑安装工程费
类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占%
人工 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240 | 3339 | 801360
|  | 人工费小计 | 元 |  |  | 801360 | 31.77%
材料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m3 | 512.94 | 110.040 | 56443.92
| 3000200 | 水泥 （综合） | t | 570 | 61.530 | 35072.1
| 01090158 | 钢筋 φ10以内 | t | 5200 | 15.820 | 82264
| 3000211 | 二等方木 | m3 | 2050 | 3.220 | 6601
| 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 77.25 | 1388.8 | 107284.8
| 04030107 | 中(粗）砂 | t | 192.52 | 322.010 | 61993.37
| 04050200 | 碎石 | t | 160 | 56.840 | 9094.4
| 14010303 | 钢管 | t | 5890 | 10.250 | 60372.5
| 3000590 | 钢管件 | t | 23000 | 4.400 | 101200
| 16410101 | 阀门 | 个 | 1480 | 40.000 | 59200
| 14310102 | 塑料管 | m | 11.5 | 30.000 | 345
| 31130112 | 辅助材料费 | % |  | 22 | 127571.64
|  | 材料费小计 | 元 |  |  | 707442.73 | 28.04%
机械 | 31130594 | 机械费 | % |  | 9 | 135792.25
|  | 机械费小计 | 元 |  |  | 135792.25 | 5.383%
直接费小计 |  |  | 元 |  |  | 1644594.98 | 65.19%
综合 费用 | 管理费 |  | % |  | 40 | 320544 | 12.71%
| 利润 |  | % |  | 13 | 104176.8 | 4.13%
| 总价措施费 |  | % |  | 5.04 | 104293.52 | 4.134%
| 安全文明措施费 |  | % |  | 1.63 | 33729.85 | 1.337%
| 规费 |  | % |  | 2.24 | 49444.4 | 1.96%
| 增值税 |  | % |  | 3.36 | 75827.93 | 3.006%
建安工程造价 |  |  | 元 |  |  | 2332611.48